## CELKOVÁ TABULKA
|  | TABULKA VÝKONŮ VZT ZAŘÍZENÍ | [9 empty] | RZV |  |  | Požadavky na ostatní profese
IVENT PRO s.r.o.
| Vinohrady 10, 63900 Brno | RZV | [6 empty] | Zak. číslo : |  | 21_Z008
ZAŘÍZENÍ |  |  |  | PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU | [6 empty] | 02/2022
|  |  |  | Ventilátor |  |  |  |  | Ovládání | Napájení | Poznámka
Číslo | Název | umístění | počet | Qv | pext | P1 | proud | Napětí |  |  |  | číslo zařízení | název zařízení | doporučené ovládání | způsob spuštění / ovládání
|  | zařízení | [ks] | m3/h | Pa | W | A | V | [7 empty] | Elektro | ZTI | Stavba
| Zar.č. 1 - Větrání m.č. 103 | [11 empty] | Zar.č. 1 - Větrání m.č. 103
1.1 | nástěnný ventilátor | m.č. 103 | 1 | 75 | 60 | 28 | - | 230 | ELE | ELE | - | 1.1 | nástěnný ventilátor | ELE | ventilátor bude spouštěn spolu s osvětlením odvětrávaných místností s doběhem (dodávka ELE) | napojit, napájet, jistit, ovládádat | - | zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu (revizní otvor), koordinace montáže
| Zar.č. 2 - Větrání m.č. 105 | [11 empty] | Zar.č. 2 - Větrání m.č. 105
2.1 | potrubní diagonální ventilátor | m.č. 105 | 1 | 75 | 100 | 27 | 0.12 | 230 | ELE | ELE | - | 2.1 | potrubní diagonální ventilátor | ELE | ventilátor bude spouštěn spolu s osvětlením odvětrávaných místností s doběhem (dodávka ELE) | napojit, napájet, jistit, ovládádat | - | zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu (revizní otvor), koordinace montáže
| Zar.č. 3 - Větrání m.č. 106 | [11 empty] | Zar.č. 3 - Větrání m.č. 106
3.1 | potrubní diagonální ventilátor | m.č. 106 | 1 | 225 | 170 | 59 | 0.26 | 230 | ELE | ELE | - | 3.1 | potrubní diagonální ventilátor | ELE | ventilátor bude spouštěn spolu s osvětlením odvětrávaných místností s doběhem (dodávka ELE) | napojit, napájet, jistit, ovládádat | - | zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu (revizní otvor), koordinace montáže
| Zar.č. 4 - Větrání m.č. 110, 111 | [11 empty] | Zar.č. 4 - Větrání m.č. 110, 111
4.1 | potrubní diagonální ventilátor | m.č. 109 | 1 | 225 | 240 | 102 | 0.5 | 230 | ELE | ELE | - | 4.1 | potrubní diagonální ventilátor | ELE | ventilátor bude spouštěn spolu s osvětlením odvětrávaných místností s doběhem (dodávka ELE) | napojit, napájet, jistit, ovládádat | - | zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu (revizní otvor), koordinace montáže
| Zar.č. 5 - Větrání m.č. 205 | [11 empty] | Zar.č. 5 - Větrání m.č. 205
5.1 | potrubní diagonální ventilátor | m.č. 205 | 1 | 325 | 230 | 102 | 0.5 | 230 | ELE | ELE | - | 5.1 | potrubní diagonální ventilátor | ELE | ventilátor bude spouštěn spolu s osvětlením odvětrávaných místností s doběhem (dodávka ELE) | napojit, napájet, jistit, ovládádat | - | zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu (revizní otvor), koordinace montáže
| Zar.č. 6 - Větrání m.č. 207 | [11 empty] | Zar.č. 6 - Větrání m.č. 207
6.1 | potrubní diagonální ventilátor | m.č. 207 | 1 | 325 | 230 | 102 | 0.5 | 230 | ELE | ELE | - | 6.1 | potrubní diagonální ventilátor | ELE | ventilátor bude spouštěn spolu s osvětlením odvětrávaných místností s doběhem (dodávka ELE) | napojit, napájet, jistit, ovládádat | - | zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu (revizní otvor), koordinace montáže
| Zar.č. 7 - Větrání m.č. 208, 209 | [11 empty] | Zar.č. 7 - Větrání m.č. 208, 209
7.1 | potrubní diagonální ventilátor | m.č. 208 | 1 | 150 | 170 | 59 | 0.26 | 230 | ELE | ELE | - | 7.1 | potrubní diagonální ventilátor | ELE | ventilátor bude spouštěn spolu s osvětlením odvětrávaných místností s doběhem (dodávka ELE) | napojit, napájet, jistit, ovládádat | - | zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu (revizní otvor), koordinace montáže
| Zar.č. 8 - Větrání m.č. 114 | [11 empty] | Zar.č. 8 - Větrání m.č. 114
8.1 | větrací rekuperační jednotka - přívod | m.č. 210 | 1 | 1200 | 300 | 800 | 3.33 | 230 | aut.MaR | ELE - celkem: 9.06 kW, 16 A, 3×400V+N+PE 50Hz | - | 8.1 | větrací rekuperační jednotka - přívod | aut.MaR | VZT jednotka bude ovládána autonomní MaR (dodávka VZT), řízení na konstantní teplotu přiváděného vzduchu, spouštění dle časového týdenního programu. | napojit, napájet, jistit | osadit zápachovou uzávěru (dodávka VZT), napojit odvod kondenzátu, zajistit proti zámrazu | zhotovení primární ocelové konstrukce nad střechou pro osazení VZT jendotky, zhotovení prostupů, zapravení po montáži VZT, zajištění servisního přístupu, koordinace montáže
| elektrický ohřívač vzduchu VZT jednotky |  |  |  |  | 7500 | 10.9 | 400 |  |  | - |  | elektrický ohřívač vzduchu VZT jednotky
| větrací rekuperační jednotka - odtah |  |  | -1200 | 300 | 800 | 3.33 | 230 |  |  | - |  | větrací rekuperační jednotka - odtah

## TABULKA MÍSTNOSTÍ (hidden)
TABULKA MÍSTNOSTÍ VZT ZAŘÍZENÍ
| Akce: | #REF! | [24 empty] | Zak. číslo : |  |  | 5013033 |  | 02/2022
| ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI | [5 empty] | POŽADOVANÉ PARAMETRY | [9 empty] | VÝPOČET TEPELNÉ ZÁTĚŽE | [6 empty] | VZDUCHOVÉ PARAMETRY | [7 empty] | OHŘÁTÍ VZDUCHU
č. | Název místnosti | plocha | sv. | objem | poč. | prod. | Int. | Teplota |  |  |  | Rel.vlhkost |  | max. | průt. | vým. | Tep. | Oslun. | Osoby | Techn. | Osvět. | Léto | Zima |  |  |  | tlak.poměr |  | Číslo | Číslo | Intenz. | zima | zima | léto
m. | (použití) | míst. | výš. | míst. | osob | tepla | osv. | zima | +/- | léto | +/- |  | +/- | hlad. | na | vzd. | ztráty |  |  | zisk |  | celk. | celk. | výpočet | přívod | odvod | pod- | pře- | zaříz. | zaříz. | vým. |  | bez
|  | tepla: osob; zima: par.přívod.vzduchu popř.popis |  |  | hluku | os.(š.m.) | návrh | [10 empty] | tlak | tlak | přívo. | odvo. |  |  | tep.ztr.
- | - | m2 | m | m3 | 1 | W.os-1 | lx | oC | oC | oC | oC | % | % | dB(A) | m3.h-1 | x.h-1 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | % | % | - | - | x.h-1 | K | K | K
ZAŘÍZENÍ č.1.1 - Větrání pasáže
1.01 | Pasáž | 1332.35 | 4.2 | 5595.87 | 480 | 70 | 300 | 18 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.1444 | 75 | 116.05 | 16.905 | 6.6505 | 0 | 139.6055 | 75 | 41500 | 41500 | 25000 |  | 7 | 1.1 | 1.1 | 7.4162 | 5.4217 | -5.4217 | 10.092 | 41500 | 1 | 0.93
0.02 | ESKALÁTOR | 39.4 | 3 | 118.2 | 8 | 70 | 200 | 18 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.3867 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 400 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 1.1
0.02a | VSTUP+VÝTAH | 22.6 | 3 | 67.8 | 4 | 70 | 200 | 18 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.3819 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 200 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 1.1
[24 empty] | Celkem | 41500 | 25000
ZAŘÍZENÍ č.1.2 - Větrání pasáže
1.01 | Pasáž | 1332.35 | 4.2 | 5595.87 | 480 | 70 | 300 | 18 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 7.2822 | 75 | 116.05 | 16.905 | 6.6505 | 0 | 139.6055 | 75 | 41500 | 41500 | 25000 |  | 7 | 1.1 | 1.1 | 7.4162 | 3.7189 | -5.4217 | 10.092 | 41500 | 1 | 0.93
0.02 | ESKALÁTOR | 39.4 | 3 | 118.2 | 3 | 70 | 200 | 18 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.4112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 1.1
0.02a | VSTUP+VÝTAH | 22.6 | 3 | 67.8 | 10 | 70 | 200 | 18 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.3903 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 1.1
[24 empty] | Celkem | 41500 | 25000
ZAŘÍZENÍ č.2.1 - Větrání shopy střed
B.26a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 58.2 | 3.5 | 203.7 | 10 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.0476 | 1.7476 | 1.7476 | 500 | 500 | 550 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.7 | x | x | x | 500 | 1.1 | 1
B.26b | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 36.3 | 3.5 | 127.05 | 6 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7548 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.6534 | 1.0734 | 1.0734 | 300 | 300 | 350 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.7548 | x | x | x | 300 | 1.1 | 1
B.27a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 38.5 | 3.5 | 134.75 | 7 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.9685 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.693 | 1.183 | 1.183 | 350 | 350 | 400 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.9685 | x | x | x | 350 | 1.1 | 1
B.27b | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 34.2 | 3.5 | 119.7 | 6 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.924 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.6156 | 1.0356 | 1.0356 | 300 | 300 | 350 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.924 | x | x | x | 300 | 1.1 | 1
B.28 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 34.2 | 3.5 | 119.7 | 6 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.924 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.6156 | 1.0356 | 1.0356 | 300 | 300 | 350 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.924 | x | x | x | 300 | 1.1 | 1
B.29 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 33.5 | 3.5 | 117.25 | 6 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.9851 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.603 | 1.023 | 1.023 | 300 | 300 | 350 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.9851 | x | x | x | 300 | 1.1 | 1
B.30a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 33.7 | 3.5 | 117.95 | 6 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.9674 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.6066 | 1.0266 | 1.0266 | 300 | 300 | 350 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.9674 | x | x | x | 300 | 1.1 | 1
B.30b | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 51.6 | 3.5 | 180.6 | 9 | 80 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7685 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.9288 | 1.6488 | 1.6488 | 450 | 450 | 500 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.7685 | x | x | x | 400 | 1.1 | 1
B.31a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 46.1 | 3.5 | 161.35 | 8 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.789 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.8298 | 1.3898 | 1.3898 | 400 | 400 | 450 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.789 | x | x | x | 400 | 1.1 | 1
B.31b | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 50.2 | 3.5 | 175.7 | 9 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.8458 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9036 | 1.5336 | 1.5336 | 450 | 450 | 500 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.8458 | x | x | x | 450 | 1.1 | 1
B.32 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 58 | 3.5 | 203 | 10 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7094 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.044 | 1.744 | 1.744 | 500 | 500 | 550 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.7094 | x | x | x | 500 | 1.1 | 1
B.33 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 50 | 3.5 | 175 | 8 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5714 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.9 | 1.46 | 1.46 | 400 | 400 | 450 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5714 | x | x | x | 400 | 1.1 | 1
B.34 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 434.8 | 3.5 | 1521.8 | 70 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5299 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 7.8264 | 12.7264 | 12.7264 | 3500 | 3500 | 3850 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5299 | x | x | x | 3500 | 1.1 | 1
B.35 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 99.9 | 3.5 | 349.65 | 16 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.574 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.7982 | 2.9182 | 2.9182 | 800 | 800 | 900 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.574 | x | x | x | 800 | 1.1 | 1
B.36 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 99.9 | 3.5 | 349.65 | 16 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.574 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.7982 | 2.9182 | 2.9182 | 800 | 800 | 900 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.574 | x | x | x | 800 | 1.1 | 1
B.37 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 113.5 | 3.5 | 397.25 | 19 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6432 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.043 | 3.373 | 3.373 | 950 | 950 | 1050 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.6432 | x | x | x | 950 | 1.1 | 1
B.38 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 292.4 | 3.5 | 1023.4 | 47 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5406 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 5.2632 | 8.5532 | 8.5532 | 2350 | 2350 | 2600 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5406 | x | x | x | 2350 | 1.1 | 1
B.39 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 289 | 3.5 | 1011.5 | 47 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5704 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 5.202 | 8.492 | 8.492 | 2350 | 2350 | 2600 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5704 | x | x | x | 2350 | 1.1 | 1
B.40 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 89.8 | 3.5 | 314.3 | 15 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7044 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.6164 | 2.6664 | 2.6664 | 750 | 750 | 850 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.7044 | x | x | x | 750 | 1.1 | 1
B.41 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 72.3 | 3.5 | 253.05 | 12 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7663 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 1.3014 | 2.1414 | 2.1414 | 600 | 600 | 700 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.7663 | x | x | x | 600 | 1.1 | 1
B.42 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 66.5 | 3.5 | 232.75 | 11 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7927 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 1.197 | 1.967 | 1.967 | 550 | 550 | 650 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.7927 | x | x | x | 550 | 1.1 | 1
B.44 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 104.7 | 3.5 | 366.45 | 17 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5924 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.8846 | 3.0746 | 3.0746 | 850 | 850 | 950 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5924 | x | x | x | 850 | 1.1 | 1
B.45 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 215.3 | 3.5 | 753.55 | 35 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5878 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 3.8754 | 6.3254 | 6.3254 | 1750 | 1750 | 1950 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5878 | x | x | x | 1750 | 1.1 | 1
B.46 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 55.8 | 3.5 | 195.3 | 9 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5602 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.0044 | 1.6344 | 1.6344 | 450 | 450 | 500 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5602 | x | x | x | 450 | 1.1 | 1
B.47 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 54 | 3.5 | 189 | 9 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6455 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.972 | 1.602 | 1.602 | 450 | 450 | 500 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.6455 | x | x | x | 450 | 1.1 | 1
B.48 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 264.5 | 3.5 | 925.75 | 43 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5925 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 4.761 | 7.771 | 7.771 | 2150 | 2150 | 2400 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5925 | x | x | x | 2150 | 1.1 | 1
B.49 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 60.1 | 3.5 | 210.35 | 10 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6147 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.0818 | 1.7818 | 1.7818 | 500 | 500 | 550 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.6147 | x | x | x | 500 | 1.1 | 1
B.50 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 314 | 3.5 | 1099 | 51 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5933 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 5.652 | 9.222 | 9.222 | 2550 | 2550 | 2850 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5933 | x | x | x | 2550 | 1.1 | 1
B.51 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 578.3 | 3.5 | 2024.05 | 93 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5444 | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 10.4094 | 16.9194 | 16.9194 | 4650 | 4650 | 5150 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.5444 | x | x | x | 4650 | 1.1 | 1
B.52 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 559 | 3.5 | 1956.5 | 90 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.53 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 10.062 | 16.362 | 16.362 | 4500 | 4500 | 4950 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.53 | x | x | x | 4500 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 35000 | 39000
ZAŘÍZENÍ č.3.1 - Větrání shopy obvod
B.02a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 126.2 | 3.5 | 441.7 | 21 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7168 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 2.2716 | 3.7416 | 3.7416 | 1050 | 1050 | 1200 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.7168 | x | x | x | 1050 | 1.1 | 1
B.03 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 399.2 | 3.5 | 1397.2 | 64 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5408 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 7.1856 | 11.6656 | 11.6656 | 3200 | 3200 | 3550 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.5408 | x | x | x | 3200 | 1.1 | 1
B.03a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 99.3 | 3.5 | 347.55 | 16 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5896 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.7874 | 2.9074 | 2.9074 | 800 | 800 | 900 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.5896 | x | x | x | 800 | 1.1 | 1
B.03b | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 102.4 | 3.5 | 358.4 | 17 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6507 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 1.8432 | 3.0332 | 3.0332 | 850 | 850 | 950 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.6507 | x | x | x | 850 | 1.1 | 1
B.06 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 137.7 | 3.5 | 481.95 | 23 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6974 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 2.4786 | 4.0886 | 4.0886 | 1150 | 1150 | 1300 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.6974 | x | x | x | 1150 | 1.1 | 1
B.06a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 114.8 | 3.5 | 401.8 | 19 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6132 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.0664 | 3.3964 | 3.3964 | 950 | 950 | 1050 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.6132 | x | x | x | 950 | 1.1 | 1
B.07 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 113.4 | 3.5 | 396.9 | 19 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6455 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.0412 | 3.3712 | 3.3712 | 950 | 950 | 1050 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.6455 | x | x | x | 950 | 1.1 | 1
B.08 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 176 | 3.5 | 616 | 29 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5974 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 3.168 | 5.198 | 5.198 | 1450 | 1450 | 1600 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.5974 | x | x | x | 1450 | 1.1 | 1
B.09 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 21.8 | 3.5 | 76.3 | 4 | 80 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 3.2765 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.3924 | 0.7124 | 0.7124 | 200 | 200 | 250 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 3.2765 | x | x | x | 350 | 1.1 | 1
B.09a | BUTIK - příprava pro provoz Kavárny | 109.5 | 3.5 | 383.25 | 18 | 80 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 3.2616 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.971 | 3.411 | 3.411 | 1100 | 1100 | 1250 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 3.2616 | x | x | x | 900 | 1.1 | 1
B.10 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 122 | 3.5 | 427 | 20 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5761 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.196 | 3.596 | 3.596 | 1000 | 1000 | 1100 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.5761 | x | x | x | 1000 | 1.1 | 1
B.10a | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 39.6 | 3.5 | 138.6 | 7 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.886 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.7128 | 1.2028 | 1.2028 | 350 | 350 | 400 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.886 | x | x | x | 350 | 1.1 | 1
B.11 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 95.3 | 3.5 | 333.55 | 16 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6982 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 1.7154 | 2.8354 | 2.8354 | 800 | 800 | 900 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.6982 | x | x | x | 800 | 1.1 | 1
B.12 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 114.2 | 3.5 | 399.7 | 19 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.627 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2.0556 | 3.3856 | 3.3856 | 950 | 950 | 1050 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.627 | x | x | x | 950 | 1.1 | 1
B.13 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 292.9 | 3.5 | 1025.15 | 47 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5362 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 5.2722 | 8.5622 | 8.5622 | 2350 | 2350 | 2600 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.5362 | x | x | x | 2350 | 1.1 | 1
B.14 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 235.8 | 3.5 | 825.3 | 38 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5445 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 4.2444 | 6.9044 | 6.9044 | 1900 | 1900 | 2100 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.5445 | x | x | x | 1900 | 1.1 | 1
B.15 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 54.8 | 3.5 | 191.8 | 9 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6069 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9864 | 1.6164 | 1.6164 | 450 | 450 | 500 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.6069 | x | x | x | 450 | 1.1 | 1
B.17 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 53.7 | 3.5 | 187.95 | 9 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6603 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9666 | 1.5966 | 1.5966 | 450 | 450 | 500 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.6603 | x | x | x | 450 | 1.1 | 1
B.19 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 52.2 | 3.5 | 182.7 | 9 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.7367 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.9396 | 1.5696 | 1.5696 | 450 | 450 | 500 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.7367 | x | x | x | 450 | 1.1 | 1
B.20 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 347 | 3.5 | 1214.5 | 56 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 3.0877 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 6.246 | 10.166 | 10.166 | 3400 | 3400 | 3750 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 3.0877 | x | x | x | 3400 | 1.1 | 1
B.21 | BUTIK - příprava pro provoz Asijského bistra | 47.7 | 3.5 | 166.95 | 8 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 3.2944 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.8586 | 1.4186 | 1.4186 | 500 | 500 | 550 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 3.2944 | x | x | x | 500 | 1.1 | 1
B.23 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 468.6 | 3.5 | 1640.1 | 75 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5303 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 8.4348 | 13.6848 | 13.6848 | 3750 | 3750 | 4150 | 10 |  | 3.1 | 3.1 | 2.5303 | x | x | x | 3750 | 1.1 | 1
B.53 | NÁJEMNÍ JEDNOTKA | 197.1 | 3.5 | 689.85 | 32 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.6093 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 3.5478 | 5.7878 | 5.7878 | 1600 | 1600 | 1800 | 10 |  | 2.1 | 2.1 | 2.6093 | x | x | x | 1600 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 29600 | 32900
ZAŘÍZENÍ č.4.1 - Větrání Billa
B.01 | BILLA | 1319 | 3.5 | ILT/6-400 | 212 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5344 | 0 | 0 | 14.84 | 0 | 23.742 | 38.582 | 38.582 | 10600 | 10600 | 11700 | 20 |  | 4.1 | 4.1 | 2.5344 | x | x | x | 10600 | 1.2 | 1
|  | míst.: ILT/4-285 | [12 empty] | Celkem | 10600 | 11700
ZAŘÍZENÍ č.4.2 - Větrání EURONICS ELECTRO
B.02 | EURONICS ELECTRO | 757 | 3.5 | 2649.5 | 122 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5477 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 13.626 | 22.166 | 22.166 | 6100 | 6100 | 6750 | 10 |  | 4.2 | 4.2 | 2.5477 | x | x | x | 6100 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 6100 | 6750
ZAŘÍZENÍ č.4.4 - Větrání NEW YORKER
B.04 | NEW YORKER | 1036.4 | 3.5 | 3627.4 | 166 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5225 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 18.6552 | 30.2752 | 30.2752 | 8300 | 8300 | 9150 | 10 |  | 4.4 | 4.4 | 2.5225 | x | x | x | 8300 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 8300 | 9150
ZAŘÍZENÍ č.4.5 - Větrání INTERSPORT
B.05 | INTERSPORT | 1032.1 | 3.5 | 3612.35 | 166 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.533 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 18.5778 | 30.1978 | 30.1978 | 8300 | 8300 | 9150 | 10 |  | 4.5 | 4.5 | 2.533 | x | x | x | 8300 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 8300 | 9150
ZAŘÍZENÍ č.4.16 - Větrání GATE
4.16 | GATE | 673.7 | 3.5 | 2357.95 | 108 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5234 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 12.1266 | 19.6866 | 19.6866 | 5400 | 5400 | 5950 | 10 |  | 4.16 | 4.16 | 2.5234 | x | x | x | 5400 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 5400 | 5950
ZAŘÍZENÍ č.4.18 - Větrání H&M
B.18 | H&M | 1580 | 3.5 | 5530 | 253 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 | 50 | 2.5226 | 0 | 0 | 17.71 | 0 | 28.44 | 46.15 | 46.15 | 12650 | 12650 | 13950 | 10 |  | 4.18 | 4.18 | 2.5226 | x | x | x | 12650 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 12650 | 13950
ZAŘÍZENÍ č.4.20 - Větrání Foodcourt
1.38 | FOODCOURT | 214.6 | 4.5 | 965.7 | 90 | 70 | 300 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 65 | 60 | 14.3937 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 3.8628 | 10.1628 | 10.1628 | 5400 | 13900 | 6500 | 10 |  | 4.20 | 4.20 | 14.3937 | x | x | x | 5400 | 1.1 | 1
[24 empty] | Celkem | 13900 | 6500
ZAŘÍZENÍ č.5.1 - Větrání Administrativy
1.05 | CHODBA | 66.7 | 3 | 200.1 | 6 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 1.999 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.8004 | 1.2204 | 1.2204 | 400 | 400 | 400 |  |  | 5.1 | 5.1 | 1.999 | x | x | x
1.06 | ELEKTRO ROZVODY | 10.5 | 4.2 | 44.1 | 1 | 70 | 200 |  |  | 35 | 2 | 50 | 25 | 70 |  | 1.1338 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.126 | 0.196 | 0.196 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 5.1 | 1.1338 | x | x | x
1.07 | WC muži | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 70 | 200 | 20 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 11.1111 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.054 | 0.124 | 0.124 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 5.1 | 11.1111 | x | x | x
1.07a | WC ženy | 3 | 3 | 9 | 1 | 70 | 200 | 20 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 12.7778 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.036 | 0.106 | 0.106 | 115 | 0 | 115 | 100 |  |  | 5.1 | 12.7778 | x | x | x
1.07b | sklad | 2.8 | 3 | 8.4 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 31.5476 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0336 | 0.1036 | 0.1036 | 265 | 265 | 0 |  | 100 | 5.1 |  | 31.5476 | x | x | x
1.08 | CHODBA, SCHODIŠTĚ | 23.5 | 3 | 70.5 | 4 | 70 | 200 | 20 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.282 | 0.562 | 0.562 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1 | 5.1 | 0 | x | x | x
1.08a | rozvaděč SOZ | 5.1 | 2.5 | 12.75 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 3.9216 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0612 | 0.1312 | 0.1312 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 5.1 | 3.9216 | x | x | x
1.09 | ČISTÍCÍ STROJE | 13.7 | 4.2 | 57.54 | 3 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 8.6896 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1644 | 0.3744 | 0.3744 | 500 | 500 | 500 |  |  | 5.1 | 5.1 | 8.6896 | x | x | x
1.09a | chlazený odpad | 6 | 4.2 | 25.2 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 1.9841 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.072 | 0.142 | 0.142 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 5.1 | 1.9841 | x | x | x
1.10 | sklad čistících prostředků | 6.3 | 4.2 | 26.46 | 2 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 1.8896 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.0756 | 0.2156 | 0.2156 | 50 | 50 | 50 |  |  | 5.1 | 5.1 | 1.8896 | x | x | x
1.11 | místnost operátorů | 4.8 | 4.2 | 20.16 | 1 | 70 | 200 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 55 |  | 2.4802 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0576 | 0.1276 | 0.1276 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 5.1 | 2.4802 | x | x | x
1.12 | serverovna | 5.9 | 4.2 | 24.78 | 1 | 70 | 200 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 70 |  | 2.0178 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0708 | 0.1408 | 0.1408 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 5.1 | 2.0178 | x | x | x
1.13 | sklad ostraha | 4.8 | 4.2 | 20.16 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 2.4802 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0576 | 0.1276 | 0.1276 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 5.1 | 2.4802 | x | x | x
1.14 | OSTRAHA | 19.1 | 3 | 57.3 | 4 | 70 | 250 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 40 | 50 | 6.1082 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2865 | 0.5665 | 0.5665 | 350 | 350 | 0 |  | 100 | 5.1 |  | 6.1082 | x | x | x
1.15 | HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ ostraha | 4.2 | 3 | 12.6 | 1 | 70 | 200 | 24 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 15.873 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0504 | 0.1204 | 0.1204 | 200 | 0 | 200 | 100 |  |  | 5.1 | 15.873 | x | x | x
2.01 | CHODBA + RECEPCE | 42 | 3 | 126 | 5 | 70 | 200 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 60 | 50 | 1.9841 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.504 | 0.854 | 0.854 | 250 | 250 | 0 |  | 100 |  | 5.1 | 1.9841 | x | x | x
2.01a | CHODBA | 6.4 | 3 | 19.2 | 2 | 70 | 200 | 20 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.0768 | 0.2168 | 0.2168 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.1 | 0 | x | x | x
2.02 | SKLAD | 9.4 | 3.54 | 33.276 | 2 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 1.5024 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.1128 | 0.2528 | 0.2528 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 5.1 | 1.5026 | x | x | x
2.02a | SERVER | 5.3 | 3.54 | 18.762 | 1 | 70 | 200 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 70 |  | 15.9915 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0636 | 0.1336 | 0.1336 | 300 | 0 | 300 | 100 |  |  | 5.1 | 15.9898 | x | x | x
2.03 | KANCELÁŘ | 21.8 | 3 | 65.4 | 2 | 70 | 250 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 40 | 50 | 3.0581 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.327 | 0.467 | 0.467 | 200 | 200 | 0 |  | 100 |  | 5.1 | 3.0581 | x | x | x
2.04 | KANCELÁŘ | 19.8 | 3 | 59.4 | 2 | 70 | 250 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 40 | 50 | 1.6835 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.297 | 0.437 | 0.437 | 100 | 100 | 0 |  | 100 |  | 5.1 | 1.6835 | x | x | x
2.05 | KANCELÁŘ | 31.7 | 3 | 95.1 | 3 | 70 | 250 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 40 | 50 | 2.103 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.4755 | 0.6855 | 0.6855 | 200 | 200 | 0 |  | 100 |  | 5.1 | 2.103 | x | x | x
2.09 | DENNÍ MÍSTNOST | 15.6 | 3 | 46.8 | 3 | 70 | 250 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 40 | 50 | 5.3419 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.234 | 0.444 | 0.444 | 250 | 200 | 250 | 25 |  |  | 5.1 | 5.3419 | x | x | x
2.10 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 39 | 3 | 117 | 8 | 70 | 250 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 40 | 50 | 4.2735 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.585 | 1.145 | 1.145 | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 5.1 | 4.2735 | x | x | x
2.11 | SEKRETARIÁT | 23.4 | 3 | 70.2 | 3 | 70 | 250 | 20 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 40 | 50 | 2.1368 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.351 | 0.561 | 0.561 | 150 | 150 | 0 |  | 100 |  | 5.1 | 2.1368 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 3165 | 2815
ZAŘÍZENÍ č.6.1 - Větrání mezipatra II
2.12 | CHODBA+SCHODIŠTĚ | 19.3 | 3 | 57.9 | 0 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 5.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2316 | 0.2316 | 0.2316 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | x | x | x
2.13 | DENNÍ MÍSTNOST | 19.6 | 3 | 58.8 | 4 | 70 | 250 | 20 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 | 50 | 6.1728 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.294 | 0.574 | 0.574 | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 6.1 | 3.4014 | x | x | x
2.14 | ŠATNY + WC MUŽI | 13 | 3 | 39 | 3 | 70 | 250 | 22 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 6.4815 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.195 | 0.405 | 0.405 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 6.1 | 5.8974 | x | x | x
2.15 | ŠATNY + WC ŽENY | 16.2 | 3 | 48.6 | 3 | 70 | 250 | 22 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 2.0918 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.243 | 0.453 | 0.453 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 6.1 | 6.1728 | x | x | x
2.16 | ŠATNA A ZÁZEMÍ ÚDRŽBA | 16.2 | 3 | 48.6 | 3 | 70 | 250 | 22 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 6.4815 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.243 | 0.453 | 0.453 | 315 | 315 | 315 |  |  |  | 6.1 | 6.4815 | x | x | x
2.17 | SKLAD | 20.2 | 3.55 | 71.71 | 4 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 4.386 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.2424 | 0.5224 | 0.5224 | 150 | 0 | 150 |  |  |  | 6.1 | 2.0918 | x | x | x
2.18 | ŠATNA A ZÁZEMÍ ÚKLID | 16.2 | 3 | 48.6 | 3 | 70 | 200 | 22 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.1944 | 0.4044 | 0.4044 | 315 | 315 | 315 |  |  |  | 6.1 | 6.4815 | x | x | x
2.19 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 3.8 | 3 | 11.4 | 1 | 0 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0.0456 | 0.0456 | 50 | 0 | 50 |  |  |  | 6.1 | 4.386 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 1360 | 1360
ZAŘÍZENÍ č.9.1 - Větrání veřejného WC
1.19 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 4.3 | 3 | 12.9 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0516 | 0.1216 | 0.1216 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 9.1 | 7.7519 | x | x | x
1.20 | WC - INVALIDÉ | 4.1 | 3 | 12.3 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0492 | 0.1192 | 0.1192 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 9.1 | 12.1951 | x | x | x
1.21 | WC - MUŽI | 41.1 | 3.0137 | 123.863 | 7 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4932 | 0.9832 | 0.9832 | 1450 | 0 | 1450 | 100 |  |  | 9.1 | 11.7065 | x | x | x
1.22 | WC - ŽENY | 41.2 | 2.987 | 123.0649 | 7 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.4944 | 0.9844 | 0.9844 | 1300 | 0 | 1300 | 100 |  |  | 9.1 | 10.5635 | x | x | x
1.23 | WC INVALIDÉ | 4.1 | 3 | 12.3 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0492 | 0.1192 | 0.1192 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 9.1 | 12.1951 | x | x | x
1.24 | MÍSTNOST PRO PŘEBALOVÁNÍ | 3.6 | 3 | 10.8 | 1 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.0432 | 0.1132 | 0.1132 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 9.1 | 9.2593 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 3250
ZAŘÍZENÍ č.10.1 - Větrání elektrorozvodny
1.27 | ELEKTROROZVODNA | 72.2 | 3.8 | 274.36 |  | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 5.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8664 | 0.8664 | 0.8664 | 1500 | 0 | 1500 | 100 |  |  | 10.1 | 5.4673 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 1500
ZAŘÍZENÍ č.11.1 - Větrání požární rozvodny NN
1.26 | POŽÁRNÍ ROZVODNA NN | 10.1 | 3.8 | 38.38 |  | 70 | 200 |  |  | 35 | 2 | 50 | 25 | 70 |  | 23.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 0.1212 | 0.1212 | 900 | 0 | 900 | 100 |  |  | 11.1 | 23.4497 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 900
ZAŘÍZENÍ č.12.1 - Větrání NN rozvodny Billa
1.35 | NN ROZVODNA BILLA | 3.5 | 4 | 14 |  | 50 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 21.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 300 | 0 | 300 | 100 |  |  | 12.1 | 21.4286 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 300
ZAŘÍZENÍ č.13.1 - Větrání VN rozvodny OC
1.32 | VN ROZVODNA OC | 7.3 | 4 | 29.2 |  | 50 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 10.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0876 | 0.0876 | 0.0876 | 300 | 0 | 300 | 100 |  |  | 13.1 | 10.274 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 300
ZAŘÍZENÍ č.14.1 - Větrání VN rozvodny Billa
1.33 | VN ROZVODNA BILLA | 2.7 | 4 | 10.8 |  | 50 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 27.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 300 | 0 | 300 | 100 |  |  | 14.1 | 27.7778 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 300
ZAŘÍZENÍ č.15.1 - Větrání VN a měření OC
1.31 | VN+MĚŘENÍ OC | 11 | 4 | 44 |  | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 11.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 500 | 0 | 500 | 100 |  |  | 15.1 | 11.3636 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 500
ZAŘÍZENÍ č.16.1 - Větrání Transformátoru
1.28 | TRANSFORMÁTOR | 9 | 3.8 | 34.2 |  | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 169.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 5800 | 0 | 5800 | 100 |  |  | 16.1 | 169.5906 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 5800
ZAŘÍZENÍ č.16.2 - Větrání Transformátoru
1.29 | TRANSFORMÁTOR | 3.6 | 3.8 | 13.68 |  | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 423.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 5800 | 0 | 5800 | 100 |  |  | 16.2 | 423.9766 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 5800
ZAŘÍZENÍ č.17.1 - Větrání Transformátoru Billa
1.34 | TRANSFORMÁTOR BILLA | 4.5 | 4 | 18 |  | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 10.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 1560 | 0 | 1560 | 100 |  |  | 17.1 | 86.6667 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 1560
ZAŘÍZENÍ č.18.1 - Větrání strojovny chlazení
0.10 | STROJOVNA CHLAZENÍ | 91 | 3.23 | 293.93 |  | 70 | 200 | 5 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 400 | 0 | 400 | 100 |  |  | 18.1 | 1.3609 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 400
ZAŘÍZENÍ č.19.1 - Větrání výměníkové stanice
0.11 | STROJOVNA ÚT | 41.2 | 3.23 | 133.076 |  | 70 | 200 | 5 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 6.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4944 | 0.4944 | 0.4944 | 850 | 0 | 850 | 100 |  |  | 19.1 | 6.3873 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 850
ZAŘÍZENÍ č.20.1 a20.2 - Větrání výměníkové stanice
0.08 | SKLAD | 48.7 | 3.23 | 157.301 |  | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 1.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5844 | 0.5844 | 0.5844 | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 20.1 | 1.2714 | x | x | x
0.09 | DÍLNA | 45.3 | 3.23 | 146.319 | 5 | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 | 50 | 2.0503 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.5436 | 0.8936 | 0.8936 | 300 | 300 | 300 |  |  |  | 20.1 | 2.0503 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 500 | 500
ZAŘÍZENÍ č.21.1 - Větrání skladu 1.PP
0.07 | MĚŘENÍ VODY, ČISTÍCÍ VOZÍKY | 46.2 | 3.23 | 149.226 |  | 70 | 200 | 5 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 21.1 | 1.0052 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.21.2 - Větrání skladu 1.PP
0.06 | ROZVADĚČ DAG | míst.: 4.8; výš.: 3.23; míst.: 15.504; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 3.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 50 | 0 | 50 | 100 |  |  | 21.2 | 3.225 | x | x | x
0.06a | SKLAD ČISTÝCH PROSTŘEDKŮ | míst.: 10.2; výš.: 3.23; míst.: 32.946; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 3.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |  | 21.2 | 3.0353 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.21.3 - Větrání skladu 1.PP
0.12 | SKLAD | míst.: 20.6; výš.: 3.23; míst.: 66.538; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2472 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 21.3 | 2.2544 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.21.4 - Větrání skladu 1.PP
0.13 | SKLAD | míst.: 20.6; výš.: 3.23; míst.: 66.538; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2472 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 21.4 | 2.2544 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.21.5 - Větrání skladu 1.PP
0.14 | SKLAD | míst.: 20.6; výš.: 3.23; míst.: 66.538; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 2.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2472 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 21.5 | 2.2544 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.21.6 - Větrání skladu 1.PP
0.15 | SKLAD | míst.: 16.3; výš.: 3.23; míst.: 52.649; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 2.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1956 | 0.1956 | 0.1956 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 21.6 | 2.8491 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.21.7 - Větrání skladu 1.PP
0.16 | SKLAD | míst.: 16; výš.: 3.23; míst.: 51.68; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 21.7 | 2.9025 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.21.8 - Větrání skladu 1.PP
0.10a | SKLAD | míst.: 61.6; výš.: 3.23; míst.: 198.968; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7392 | 0.7392 | 0.7392 | 200 | 0 | 200 | 100 |  |  | 21.8 | 1.0052 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 200
ZAŘÍZENÍ č.21.9 - Větrání skladu 1.PP
0.04b | TECHNICKÁ MÍSTNOST | míst.: 26.7; výš.: 3.23; míst.: 86.241; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0.3204 | 220 | 0 | 220 | 100 |  |  | 21.9 | 2.551 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 220
ZAŘÍZENÍ č.21.10 - Větrání skladu 1.PP
0.02c | TECHNICKÁ MÍSTNOST | míst.: 11.8; výš.: 3.23; míst.: 38.114; tepla: 70; osv.: 200 | 50 | 25 | 60 |  | 5.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1416 | 220 | 0 | 220 | 100 |  |  | 21.10 | 5.7722 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 220
ZAŘÍZENÍ č.22.1 - Větrání strojovny sprinklerů
1.37 | STROJOVNA SHZ | 34.1 | 5 | 170.5 |  | 50 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 2.9326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0.4092 | 0.4092 | 500 | 0 | 500 | 100 |  |  | 22.1 | 2.9326 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 500
ZAŘÍZENÍ č.23.1 - Větrání skladu 1.30
1.30 | SKLAD | 3.6 | 3.75 | 13.5 |  | 70 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 11.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 150 | 0 | 150 | 100 |  |  | 23.1 | 11.1111 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 150
ZAŘÍZENÍ č.24.1 - Větrání technické místnosti
0.17 | TM ČERPÁNÍ SPLAŠK. VOD | 6.1 | 3.23 | 19.703 |  | 70 | 200 | 5 | 2 |  |  | 50 | 25 | 70 |  | 11.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.0732 | 0.0732 | 220 | 0 | 220 | 100 |  |  | 24.1 | 11.1658 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 220
ZAŘÍZENÍ č.25.1 - Větrání mytí táců
1.39 | CHODBA | 24.7 | 7.34 | 181.298 |  | 50 | 200 | 15 | 2 |  |  | 50 | 25 | 60 |  | 1.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.2964 | 0.2964 | 250 | 0 | 200 | 100 |  |  | 25.1 | 1.1032 | x | x | x
1.40 | MYTÍ TÁCŮ | 4.7 | 3 | 14.1 | 1 | 50 | 200 | 20 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 7.0922 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0564 | 0.1064 | 0.1064 | 100 | 0 | 200 | 100 |  |  | 25.1 | 14.1844 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 200
ZAŘÍZENÍ č.26.1 - Větrání sprchy
1.41 | SPRCHA | 1.6 | 3 | 4.8 |  | 50 | 200 | 24 | 2 |  |  | 50 | 25 | 55 |  | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 100 | 0 | 200 | 100 |  |  | 26.1 | 41.6667 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 200
ZAŘÍZENÍ č.32.1 - Větrání WC
2.06 | WC MUŽI | 6.4 | 3 | 19.2 | 5 | 70 | 200 | 24 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 70 | 50 | 5.9896 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.0768 | 0.4268 | 0.4268 | 115 | 0 | 115 | 100 |  |  | 32.1 | 5.9896 | x | x | x
2.07 | WC ŽENY | 6.5 | 3 | 19.5 | 5 | 70 | 200 | 24 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 70 | 50 | 10.2564 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.078 | 0.428 | 0.428 | 200 | 0 | 200 | 100 |  |  | 32.1 | 10.2564 | x | x | x
2.08 | ÚKLID | 2.8 | 3 | 8.4 | 5 | 70 | 200 | 24 | 2 | 26 | 2 | 50 | 25 | 70 | 50 | 8.9286 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.0336 | 0.3836 | 0.3836 | 75 | 0 | 75 | 100 |  |  | 32.1 | 8.9286 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 0 | 390
ZAŘÍZENÍ č.51.1 - Požární větrání NÚC
1.17 | ÚNIKOVÁ CHODBA | míst.: 186.2; výš.: 3; míst.: 558.6 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5586 | 5600 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 10.0251 | x | x | x
1.18 | schodiště | míst.: 11.9; výš.: 6; míst.: 71.4 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 800 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 11.2045 | x | x | x
1.19 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | míst.: 4.3; výš.: 3; míst.: 12.9 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 200 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 15.5039 | x | x | x
1.20 | WC - INVALIDÉ | míst.: 4.1; výš.: 3; míst.: 12.3 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 200 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 16.2602 | x | x | x
1.21 | WC - MUŽI | míst.: 41.1; výš.: 3.0137; míst.: 123.863 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.6301 | 1300 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 10.4955 | x | x | x
1.22 | WC - ŽENY | míst.: 41.2; výš.: 2.987; míst.: 123.0649 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.6494 | 1300 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 10.5635 | x | x | x
1.23 | WC INVALIDÉ | míst.: 4.1; výš.: 3; míst.: 12.3 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 200 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 16.2602 | x | x | x
1.24 | MÍSTNOST PRO PŘEBALOVÁNÍ | míst.: 3.6; výš.: 3; míst.: 10.8 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 200 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 18.5185 | x | x | x
2.12 | CHODBA+SCHODIŠTĚ | míst.: 19.3; výš.: 3; míst.: 57.9 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 600 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 10.3627 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 10500 | 0
ZAŘÍZENÍ č.52.1 - Požární větrání NÚC
1.05 | CHODBA | míst.: 66.7; výš.: 3; míst.: 200.1 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2050 | 0 |  | 100 |  | 52.01 | 10.2449 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 2050 | 0
ZAŘÍZENÍ č.53.1 - Požární větrání NÚC
1.02 | ÚNIKOVÁ CHODBA | míst.: 71.6; výš.: 7.3; míst.: 522.68 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227 | 5250 | 0 |  | 100 |  | 53.01 | 10.0444 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 5250 | 0
ZAŘÍZENÍ č.54.1 - Požární větrání NÚC
1.03 | ÚNIKOVÁ CHODBA | míst.: 36.8; výš.: 7.3; míst.: 268.64 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 | 2700 | 0 |  | 100 |  | 54.01 | 10.0506 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 2700 | 0
ZAŘÍZENÍ č.55.1 - Požární větrání NÚC
1.04 | ÚNIKOVÁ CHODBA | míst.: 48.1; výš.: 7.3; míst.: 351.13 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511 | 3550 | 0 |  | 100 |  | 55.01 | 10.1102 | x | x | x
[24 empty] | Celkem | 3550 | 0