INB – DSP – 304.1 – 01 – 001 - 01

Technická zpráva

01 – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Biotechnologický inkubátor INBIT

| 01 | 2013 |  | PŘESTAVBA A ÚPRAVA VZT |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 09/2008 |  | DSPS |
| REVIZE | DATUM | JMÉNO, PODPIS | POPIS REVIZE |

Obsah:

a.	Účel objektu	3

b.	Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného řešení objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pochybu a orientace	3

b.1.	Architektonické řešení objektu	3

b.2.	Dispoziční řešení objektu	3

b.3.	Barevné řešení	3

b.4.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

c.	Základní údaje o objektu	4

c.1.	Kapacity, zastavěná plocha, obestavěný prostor	4

c.2.	Orientace objektu, osvětlení a oslunění	4

d.	Technické a konstrukční řešení	4

d.1.	Zemní práce, výkopy	4

d.2.	Základy	4

d.3.	Svislé konstrukce	4

d.4.	Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha	5

d.5.	Příčky	6

d.6.	Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy	6

d.7.	Izolace proti vodě, drenáže	6

d.8.	Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace	7

d.9.	Podlahové krytiny, dlažby	7

d.10.	Podhledy	7

d.11.	Zámečnické výrobky	8

d.12.	Truhlářské výrobky	8

d.13.	Plastové výrobky	8

d.14.	Klempířské výrobky	9

d.15.	Čalounické výrobky	9

d.16.	Úpravy povrchů, fasáda objektu	9

d.17.	Zasklívání	10

d.18.	Bourací práce	10

e.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	10

f.	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	10

g.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	10

g.1.	Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení	11

g.2.	Hospodaření s odpadními látkami	11

h.	Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy	11

h.1.	Výtahy	11

i.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	11

# Účel objektu

Předložená dokumentace skutečného provedení řeší přestavbu a úpravy VZT, která proběhla v roce 2013. Vychází z analýzy stávajícího stavu provozu VZT v budově INBIT a technického návrhu řešení zpracovaného v roce 2012. Nové technické řešení VZT v budově INBIT je řešeno v návaznosti na stavební úpravy a ostatní související profese, především elektro, MaR, UT a ZTI. Pro místa nezasažená rekonstrukcí (viz. PD VZT) platí dokumentace skutečného provedení z 09/2008.

# Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného řešení objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pochybu a orientace

## Architektonické řešení objektu

S ohledem na rozsah stavebních úprav týkající se především rozvodů VZT stávající budovy a s ohledem na to, že nedochází ke změně vzhledu budovy, zůstává stávající architektonické řešení budovy nedotčeno.

## Dispoziční řešení objektu

Stavebními úpravami a přestavbou VZT nedochází k dispozičním změnám v budově. Počty laboratoří, kanceláří a prostorů zázemí zůstávají zachovány.

V objektu se nacházejí převážně místnosti kanceláří, laboratoří, sociálních a technických zázemí (strojovny VZT a UT, kompresorová stanice atd.) a skladové prostory.

V 1.PP jsou technické prostory (strojovna VZT, UT, kompresorová stanice, elektrorozvodny), pět laboratoří na západní straně, na skladové prostory a provozní zázemí (DMZ, WC muži, WC ženy, úklid).

1.NP slouží jako vstupní podlaží, jsou zde recepce, kanceláře, zasedací místnosti a provozní zázemí (WC muži, WC ženy, úklid). 1.NP je uskočené a nezabírá celou půdorysnou plochu objektu.

Ve 2.NP objektu se nachází kanceláře, strojovna VZT, servrovna a provozní zázemí (DMZ, WC muži, WC ženy, úklid).

Ve 3.NP je umístěno na západní straně 8 laboratoří, zasedací místnost, na východní straně je umístěna strojovna VZT, servrovna, kanceláře a na severní straně provozní zázemí (DMZ, WC muži, WC ženy, úklid).

Ve 4.NP je umístěno na západní straně 8 laboratoří a z toho dvě laboratoře s hygienickou smyčkou a materiálovou propustí, zasedací místnost, na východní straně je umístěna strojovna VZT, servrovna, 7 kanceláří, sklady a na severní straně provozní zázemí (DMZ, WC muži, WC ženy, úklid).

Podrobnosti dispozic jsou patrné z výkresové dokumentace.

## Barevné řešení

Barevné odstíny vnitřních i venkovních povrchových úprav zůstává původní.

## Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o občanskou výstavbu se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy musí splňovat podmínky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, platnou v době vydání stavebního povolení. Výjimkou jsou prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

### Opatření uvnitř objektů

S ohledem na charakter úprav týkající se především VZT není měněno stávající vybavení a podmínky užívání stavby z hlediska bezbariérového využívání stavby.

### Opatření na venkovních zpevněných plochách

Venkovní navazující plochy a komunikace nejsou v rámci této akce řešeny a zůstávají stávající.

# Základní údaje o objektu

## Kapacity, zastavěná plocha, obestavěný prostor

Zastavěná plocha 	 802 m2

Obestavěný prostor 	 13.816 m3

Počet nadzemních podlaží 	 4

Počet podzemních podlaží 	 1

## Orientace objektu, osvětlení a oslunění

Stávající objekt je navržen s množstvím prosklených ploch, tyto plochy jsou orientovány na východ a západ. Většina pracovních prostor je orientována k těmto světovým stranám. Všechny místnosti určené k práci a pobytu zaměstnanců případně pacientů a klientů jsou osvětleny denním světlem. Podružné místnosti (sklady, předsíně atd.) a hygienické zázemí jsou v některých případech navrženy uvnitř dispozice, jsou tedy osvětleny pouze uměle. Středové chodby jsou prosvětleny okny, případně je použito dveří s nadsvětlíky, kde je pak chodba prosvětlena přes navazující místnosti.

# Technické a konstrukční řešení

## Zemní práce, výkopy

V rámci řešené stavební úpravy a přestavby VZT nejsou žádné nové zemní práce.

## Základy

V rámci řešené stavební úpravy a přestavby VZT nejsou žádné nové zemní práce.

## Svislé konstrukce

Stávající nosnou konstrukci pětipodlažní budovy tvoří ocelový skelet  založený na pilotách. 1.PP je železobetonový skelet s obvodovou železobetonovou stěnou. Obvodový plášť nadzemních pater je sendvičový s povrchovou úpravou z Al kazet. Budova má obdélníkový tvar rozměru 15,5 x 50 m s vybíhajícím venkovním schodištěm. Budova je orientovaná delšími stranami na východ a západ. Výška budovy je + 16,30 m. Konstrukční výšky jednotlivých podlaží jsou následující: 1.PP - 3,8 m, 1.NP – 4,0 m, 2.NP – 4.NP – 3,8 m.

Do stávajícího nosného systému budovy nebude ze statického hlediska nijak zásadně zasahováno. Na střeše bude demontována stávající VZT jednotka a instalována nová jednotka. Přitížení novou jednotkou VZT a ostatními zařízeními je ověřeno statickým výpočtem a doloženo v konstrukční části dokumentace. Zatížení od nové VZT jednotky na střeše bude přenášeno ocelovou konstrukcí do nosných sloupů budovy.

Další podrobnosti svislých nosných konstrukcí viz oddíl F1.02 - Konstrukční část.

## Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha

Nad 1.PP je stávající železobetonová monolitická deska tloušťky 240 mm. Stávající vodorovné konstrukce nad 1.NP - 4.NP  jsou podepřeny ocelovými průvlaky na kterých je uložen ocelový trapézový plech s betonovou zálivkou.

Do stropních konstrukcí bude zasahováno jen provedením nových otvorů pro VZT na střechu.

Veškeré prostupy stropními konstrukcemi pro instalace budou po montáži rozvodů dobetonovány. Prostupy vodorovnými konstrukcemi mezi požárními úseky budou utěsněny požárně těsnícími vložkami a manžetami.

### Schodiště

V objektu jsou dvě stávající schodiště a v rámci stavebních úprav nebudou měněna.

### Střecha

Střecha budovy je rovná vyspárovaná ke středu do tří střešních vpustí. Ve střeše budou provedeny úpravy pro osazení nových VZT zařízení a provedeny otvory pro vedení instalací.

##### Stávající skladba střechy nad 4.NP:

- kačírek min. 70 mm

- ochranná textilie

- tepelná izolace - extrudovaný polystyren  80 mm

- tepelná izolace - polystyren  100 mm

- geotextilie

- hydroizolace - PVC folie

- geotextilie

- spádová vrstva (polystyrenové klíny) 2%   min. 20 mm

- stropní deska 120 mm

Bude provedena úprava střešního pláště pod menšími VZT zařízeními a pod konstrukcí podpírající potrubí VZT. Pod jednotkami bude odebrána vrstva stávajícího násypu kačírku přibližně stejné hmotnosti, který bude rozhrnut do okolí střechy v ploše min. 10 m2 aby nedošlo k neúměrnému přitížení střechy soustředěným zatížením větší tloušťky kačírku. V místě jednotky bude vybetonována betonová deska z betonu tř. C 20/25 tloušťky 50 mm vyztužená uprostřed sítí Kari ocel 10505. Tloušťku desky je nutno dodržet, aby stávající střecha nebyla přetížena.  Betonová deska bude na stávající střeše podložena polystyrénem tl. cca 100 mm, kvůli zvýšení výšky nad střechou. Na desku bude provedena ocelová konstrukce nesoucí jednotku VZT. Konstrukce bude provedena z profilů U z oceli S 235, z kterých bude proveden rám s podporami osazenými na desku. Nové ocelové konstrukce pod jednotkami VZT je nutno opatřit proti povětrnosti ochranným nátěrem tl. min 20 mikrometrů.

Stávající stropní konstrukce bude novými úpravami přitížena, zatížení však nepřekročí únosnost střešní konstrukce.

## Příčky

Stávající příčky jsou především sádrokartonové zděné tl. 150 mm, část příček u strojoven VZT a na ose E je z pórobetonových tvárnic. Nová příčka bude provedena u strojovny VZT ve 4.NP pro novou niku pro nový rozvaděč MaR. Další nové příčky nejsou v rámci stavebních úprav VZT prováděny.

V místech úpravy otvorů pro instalace (VZT, UT atd.) budou stávající sádrokartonové příčky z části ubourány a původní nevyužité části otvorů budou doplněny podle druhu příčky buď sádrokartonem nebo dozděny pórobetonovými tvárnicemi.

Sádrokartonové příčky budou opláštěné dvěma protipožárními sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 520: Sádrokartonové desky) tl. 12,5 mm s výplní z minerálních desek. Tloušťku minerální izolace volíme s ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Jedná-li se o požárně dělící konstrukci musíme použít systémovou skladbu atestovanou výrobcem s  příslušnou tloušťkou minerální izolace s požadovanou objemovou hmotností a třídou reakce na oheň A1 podle ČSN EN 13501-1, s bodem tavení vláken vyšším než 1000°C.  Sádrokartonové desky uvažujeme s třídou reakce na oheň A2-s1, d0.  V případě mokrých provozů (umývárny, sprchy atd.) budou použité desky impregnované typu DFH2.

Sádrokartonové příčky a konstrukce budou řešené v kompletním systému výrobce za dodržení jeho technologických zásad a postupů (typové řešení detailů dilatací přechodů, spojů, revizních dvířek atd.). Pro dosažení požadovaných fyzikálních vlastností konstrukce uvedené výrobcem je třeba dbát také na výběr správných komponentů, správnou montáž konstrukce a skutečné provedení. Z hlediska vyšší tuhosti a pevnosti celé konstrukce volíme dvojité opláštění deskami protipožárními. Po dohodě s investorem a projektantem lze případně volit první vrstvu opláštění z desek obyčejných.

Z hlediska požární ochrany je nutné, aby všechny desky k sobě dosedaly a jejich spáry byly zatmeleny a vyztuženy skelnou páskou. Při dvojitém opláštění je nutno tmelit i spáry první vrstvy desek. Styky montovaných příček a dilatační spáry je nutné řešit dle typových detailů daného výrobce s ohledem na protipožární vlastnosti celé konstrukce. Prostupy rozvodů a instalací protipožárními konstrukcemi řešit v co nejmenší možné míře. Musí být utěsněné konstrukčními prvky takového druhu, jako jsou požárně dělící konstrukce, kterými prostupují. Utěsněný prostup musí splňovat požadavky na požárně dělící konstrukci, za postačující se považuje odolnost do 90 minut. Prostupy s plochou otvoru více jak 0,04 m2 se označují viditelným a čitelným nápisem.

Všechny příčky budou založené na železobetonové stropní desce a dilatačně oddělené od konstrukce podlahy dilatačním páskem.

## Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy

Nové podkladní a pomocné betonové konstrukce jsou minimálního rozsahu, násypy nejsou prováděny žádné. Jedná se především o obetonování prostupů instalací a drobné základky pod VZT na střeše.

V místě jednotek bude vybetonována betonová deska z betonu tř. C 20/25 tloušťky 50 mm vyztužená uprostřed sítí Kari ocel 10505. Tloušťku desky je nutno dodržet, aby stávající střecha nebyla přetížena.  Betonová deska bude na stávající střeše podložena polystyrénem tl. cca 100 mm, kvůli zvýšení výšky nad střechou.

## Izolace proti vodě, drenáže

### Hydroizolace spodní stavby

Do hydroizolace spodní stavby není zasahováno.

### Hydroizolace střech

Nové hydroizolace proti vodě jsou minimálního rozsahu, jedná se o úpravu stávající střešní krytiny v místě prostupů instalací na střechu a v místech nosných konstrukcí pro VZT jednotky.

Hydroizolace stávající ploché střechy je z PVC folie přitížené kamenivem. V místě prostupů instalací a nosné ocelové konstrukce pod VZT jednotku bude po osazení sloupků ocelové konstrukce nebo instalací konstrukce střechy upravena do původního stavu. Hydroizolace bude přes manžetu vytažena na ocelové sloupky nosné konstrukce VZT jednotky nebo potrubí instalací.

## Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace

Nové tepelné izolace a akustické izolace v podlahách jsou v rámci stavebních úprav navrženy v minimálním rozsahu.

### Tepelné izolace

Na střeše bude pod základové desky u VZT zařízení proveden podklad z extrudované polystyrenu tloušťky 100 mm.

### Akustické izolace

V místě prostupů instalací stropy a příčkami bude otvor v sádrokartonových příčkách doizolován izolací z kamenné vlny.  Akustické izolace musejí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Akustické izolace se uplatní v příčkách a jako izolace rozvodů, zejména kanalizace a VZT.

## Podlahové krytiny, dlažby

V rámci prováděných stavebních úprav nejsou měněny stávající podlahové krytiny. V době provádění stavebních úprav budou stávající podlahové krytiny ochráněny proti poškození.

## Podhledy

### Vzhledem k nutnosti zakrytí množství instalací budou podhledy řešené téměř v celém rozsahu prováděných úprav. Budou převážně kazetové. Vybrané technické prostory budou naopak bez podhledů. Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé v legendách místností a v jednotlivých výkresech půdorysů.

V místech prováděných stavebních úprav VZT budou demontovány stávající kazetové podhledy a nahrazeny novými kazetovými podhledy. V místech kde bude prováděna jen úprava napojení chlazení bude v místnosti rozebrána nutná část podhledu – kazet a provedena zpětná montáž.

V meziprostoru nad podhledem budou provedeny demontáže a nové montáže VZT a případně úpravy dotčených dalších instalací (elektro, slaboproud atd.). Po montáži instalací budou provedeny nové podhledy. S ohledem na rozsah úprav je počítáno s novým podhledem. Vybraný dodavatel stavby může po dohodě s investorem a projektantem provést menší rozsah za předpokladu, že nový podhled bude doplněn bez viditelných rozdílů v celé místnosti.

Kazetové podhledy jsou uvažované s viditelným rastrem např. ve standardu Rockfon Koral, lehce rozebíratelné s přístupem k instalacím.  Kazety o rozměru 600 x 600 mm z minerální vlny budou vkládané do kovového zavěšeného rastru (stupeň hořlavosti kazet A2-s1,d0 dle ČSN EN 1350-1, součinitel zvukové pohltivosti αw≥0,60, doba dozvuku 0,6±0,2s, světelná reflexe 87%, odolnost proti vlhkosti >95% při 30°C, odolnost proti dezinfekčním prostředkům).

Kazety do provozů se zvýšenými nároky na čistotu prostředí jsou taktéž uvažovány s viditelným rastrem a voděodolným povrchem s antimikrobionální povrchovou úpravou např. Rockfon Hygienic Plus či Rockfon MediCare. Z důvodu čistého provedení kazetových podhledů bude vyžadovaný atest hygienické nezávadnosti a omyvatelnosti pro použití v laboratořích. U vybraných systémů je potřeba opatřit horizontální část závěsné konstrukce silikonem, do kterého budou kazety uloženy a zajištěny přítlačnými klipy nebo použít speciální závěsné lišty.

V čistých laboratořích bude proveden lehký kovový podhled se skrytým systémem zavěšení určený k uzavření čistých prostor s možností určitých tlaků (např. Forclean atd.). Do podhledu musí výt umožněno osadit svítidla, vzduchotechnické prvky a filtrační nástavce.

Svítidla budou v kazetovém podhledu budou zapuštěné. Umístění instalačních armatur a požárních klapek bude na příslušném místě podhledu označené.

## Zámečnické výrobky

V objektu není s ohledem na prováděné stavební úpravy VZT navrženo velké množství zámečnických výrobků. Jejich podrobná specifikace je uvedena v samostatné příloze projektové dokumentace. Jedná se jak o typové výrobky, tj. zárubně, mřížky apod., tak i o výrobky  atypické – dvířka a především pak ocelové konstrukce pod jednotky VZT a potrubí VZT na střeše.

U atypických výrobků bude výrobní dokumentace vypracována vybraným dodavatelem a odsouhlasena projektantem i investorem.

Podrobný popis jednotlivých zámečnických výrobků je uveden v dokumentu F1.01-501 Výpis výrobků PSV (viz. Jednostupňová dokumentace stavby).

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!

## Truhlářské výrobky

V objektu není navrženo velké množství truhlářských výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce.

Jedná se převážně o typová:

Dveřní křídla - plná dvoukřídlová, otočná. Kování dveří bude nerezové, provedení klika a knoflík, osazení zámkem vložkovým zadlabávacím včetně vložky.

Podrobný popis jednotlivých truhlářských výrobků je uveden v dokumentu F1.01-501 Výpis výrobků PSV(viz. Jednostupňová dokumentace stavby).

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!

## Plastové výrobky

Plastovými výrobky bude plastová mřížka pro odvětrání rozvodů niky s plynoměrem.

Plasty se dále uplatňují jako součást zámečnických výrobků, truhlářských výrobků apod.

Podrobný popis jednotlivých plastových výrobků je uveden v dokumentu F1.01-501 Výpis výrobků PSV (viz. Jednostupňová dokumentace stavby).

Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě!

## Klempířské výrobky

Nové klempířské výrobky nejsou v rámci stavebních úprav navrženy.

## Čalounické výrobky

Nové čalounické výrobky nejsou v rámci stavebních úprav navrženy.

## Úpravy povrchů, fasáda objektu

### Omítky vnitřní

Nové vnitřní omítky budou minimálního rozsahu v místech úprav otvorů ve stávajících pórobetonových příčkách. Vnitřní omítky na stávající zdivo budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Omítky v přechodech materiálů budou vyztuženy perlinkou, stejně tak po provedení drážek instalací apod.  Na rozích omítky opatřit rohovníky.

Na sádrokartonových stěnách bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba.

Omítky stěn budou provedeny i nad podhledy. Jádrová omítka překrývající rozhraní dvou stavebních materiálů bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné tkaniny, stejně tak po provedení drážek instalací apod., v rozích doporučujeme osadit rohovníky.

### Malby stěn

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností proti mytí min. 5000 cyklů.

### Omyvatelné nátěry stěn

Prostory s nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu – speciální laboratoře ve 4.NP budou řešeny plně omývatelnými nátěry nebo nástřiky stěn s odolností proti desinfekčním prostředkům (před realizací bude provedena zkouška na veškeré prostředky používané investorem). Doporučuje se použití jednotného systému barev a dodržování kompletních technologických postupů včetně případných penetrací a základních nátěrů. Omývatelné povrchy stěn budou řešeny také s povrchem penetrovaným dle podkladu.

### Nátěry konstrukcí

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro veškeré nátěry  dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech.

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů.

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla.

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním dosaženo stejnorodého hladkého povrchu.

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a odsouhlaseno projektantem.

## Zasklívání

V rámci stavebních úprav není uvažováno s novým zasklením

## Bourací práce

Bourací práce se budou týkat především demontáží stávajících podhledů v místech prováděných stavebních úprav VZT. V meziprostoru nad podhledem budou provedeny demontáže a nové montáže VZT a případně úpravy dotčených dalších instalací (elektro, slaboproud atd.). Po montáži instalací budou provedeny nové podhledy.

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících provozů. Po odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude přistoupeno ke kompletní demontáži podhledů v určených místnostech.

Vybraný dodavatel stavby může po dohodě s investorem a projektantem provést menší rozsah demontáží za předpokladu, že nový podhled bude doplněn bez viditelných rozdílů v celé místnosti.

Další bourací práce se budou týkat rozšíření stávajících otvorů pro VZT ve stávajících příčkách a stropní konstrukci.

Rozsah bouracích prací je patrný z výkresu bouracích prací.

# Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Do obvodového pláště budovy včetně okenních a dveřních výplní při stavebních úpravách VZT není zasahováno. Tepelně technické vlastnosti obvodových stavebních konstrukcí a výplní otvorů zůstávají stávající.

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků.

# Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

V rámci řešené stavební úpravy VZT není řešeno založení objektu. Drobná změna zatížení stavebními úpravami VZT nemá vliv na stávající založení objektu.

# Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Předkládaná koncepce přestavby a úprav VZT ve stávající budově INBIT je navržena v souladu s obecně platnými zákony, vyhláškami a předpisy. Řešené objekty a plochy se nachází v území občanského vybavení (školství) v zastavěné části města.

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, změnu místní topografie, stabilitu nebo erozi půdy. To bude garantováno i podmínkami ochrany okolí stavby při jejím provádění a po jejím dokončení.

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. V lokalitě budoucí výstavby se nachází minimum porostů. V blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

## Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití v laboratorním provozu bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země.

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak zlepší i provozní podmínky laboratoří v budově INBIT. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik.

## Hospodaření s odpadními látkami

Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům uplatňovaným v Rehabilitační klinice Malvazinky. Hospodaření bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhlášky 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,  376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů  souvisejících a navazujících.

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií   –   N - nebezpečný odpad   a   O - ostatní odpad.

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve speciálních barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku, manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením kliniky.

# Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy

Dopravní řešení ve  stávající budově zůstává zachováno beze změn.

## Výtahy

V rámci řešené stavební úpravy nejsou žádné nové výtahy uvažovány.  V budově je jeden stávající osobní výtah vedoucí z 1.PP do ve 4.NP.

# Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav týkající se především VZT a na základě stavebně-technických průzkumů a dalších zjištění není nutné provádět žádná speciální opatření na ochranu stavby před vnějšími vlivy.

Žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, ochranná ani bezpečnostní pásma nebyly zjištěny. S ohledem na dosud známé skutečnosti (podle dostupných výsledků provedených průzkumů) není požadavek ani na zvláštní či mimořádné opatření ve věci protikorozní ochrany konstrukcí a kabelových vedení. Vše bude řešeno standardními metodami (ocelové konstrukce po provedení montážních svárů budou důkladně ošetřeny antikorozním nátěrem, na kabelové trasy budou použity rozvody s ochranným PVC obalem, atd.).