INB – DSP – 304.1 – 06 – 001 - 01

Technická zpráva

06 – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, ROZVODY CHLADU

Biotechnologický inkubátor INBIT

| 01 | 2013 |  | PŘESTAVBA A ÚPRAVA VZT |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 09/2008 |  | DSPS |
| REVIZE | DATUM | JMÉNO, PODPIS | POPIS REVIZE |

1.  Úvod	2

2. Podklady pro zpracování	2

3. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	2

4.  Bilance tepla	2

5. Návrh řešení	3

6. Potrubní rozvody	3

7.	Příprava teplé užitkové vody	4

8.  Otopná tělesa	4

8.	Zabezpečovací zařízení	4

9.   Nátěry	4

10. Tepelné izolace	4

11.  Regulace	4

12. Bezpečnost a ochrana zdraví	5

# 1.  Úvod

Projekt řešil vytápění nového objektu biotechnologického  inkubátoru - INBITu. Objekt situačně navazuje na Kampus MU Bohunice. Navrhovaný objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Nosný systém je ocelový skelet, obvodový plášť je navržen jako sendvičový s povrchovou úpravou z Al kazet. Doplňující plochy jsou keramické a skleněné  výplně. Střecha je plochá, pochůzí, část se zelení.

# 2. Podklady pro zpracování

Objekt je navrhovaný jako kancelářský, část jsou laboratoře, má sloužit pro začínající firmy v přímé návaznosti na pracoviště MU.

- Podklady

- stavební výkresy

- požadavky investora

- požadavky jednotlivých souvisejících profesí

# 3. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

místo stavby: 	Brno

normální tlak vzduchu:	100 kPa

výpočtová zimní teplota:	-12°C

výška nad mořem:	227 m

# 4.  Bilance tepla

- Tepelné ztráty byly určeny dle ČSN 030210 pro venkovní teplotu  te = –12°C.

- Potřeba tepla

- Přerušované vytápění , větrání a ohřev TUV

- Qc  = 0,7* Qt  + 0,7*Qv + Quv

Qc  = 0,7*115 + 0,7*215 + 60  =  291 kW

###### Nepřerušované vytápění a větrání

- Qc  = Qt  + Qv  =  115 +  215  = 330 kW

#### Velikost zdroje:   350 kW     -   rezerva 20 kW

Vytápění           115 kW

###### VZT                  215 kW

###### TUV                   60 kW

Rezerva             20 kW

# 5. Návrh řešení

Zdrojem topného média je rozvod horké vody v  areálu UKB. Celý areál UKB je zásobován z horkovodní kotelny v areálu nemocnice Bohunice. Přípojka horké vody pro INBIT je  přivedena do objektu samostatnou přípojkou.

Parametry topného média: zimní období    130/60°C

letní období     110/60°C

Topná voda pro objekt:       80/60 – 75/50 °C

Horká voda je přivedena do strojovny v PP objektu. Zde je osazeno uzavírání, regulátor tlaku. Pro přípojku je navrženo samostatné   měření spotřeby tepla. Ve strojovně je osazena bloková výměníková stanice voda-voda o celkovém výkonu 350 kW. Teplá voda pro UT, VZT bude připravována  deskovým výměníkem V1 a příprava TUV bude deskovým výměníkem  V2 .

Výkon výměníků – ÚT, VZT   ……………290 kW

-  TUV …………………….60 kW

Topná voda z V1 je vedena do rozdělovače, sběrače, který  člení rozvod topné vody do jednotlivých větví objektu.

Teplá užitková voda připravená ve výměníku  V2je  vedena do akumulační nádrže a dále na místa spotřeby.

V zimním období bude primární horká voda dochlazována ve výměníku V2.

Pro vytápění je zvolena teplovodní dvoutrubková soustava s nuceným oběhem a o teplotním spádu 75/50 °C.

# 6. Potrubní rozvody

Jsou navrženy ocelové  rozvody pro stoupací rozvody ÚT a pro přívod topné vody pro VZT. Ležaté potrubí pro napojení otopných těles bude uloženo v podlaze a bude měděné. Svislé i ležaté rozvody budou izolovány.

Jsou navrženy tři větve: ÚT1, ÚT2 pro ÚT a větev VZT ze které budou napojena vzduchotechnická zařízení ve strojovnách VZT a na střeše objektu. Rozdělovač a sběrač bude osazen příslušnými armaturami uzavíracími, regulačními, čerpadly, vypouštěním a měřením.

Odbočky rozvodů ÚT pro jednotlivá podlaží  budou uzavíratelné a osazené regulátory tlaku včetně vypouštění.

Odvzdušnění systému bude na tělesech, v nejvyšších bodech, vypouštění ve strojovně a nejnižším místě. Minimální spád ležatého potrubí 3‰.

# Příprava teplé užitkové vody

Teplá užitková voda bude  připravována centrálně, ve strojovně ÚT. Příprava  bude zajišťována průtokem deskovým ohřívačem V2. Pro zajištění dostatečného množství ve špičce bude instalována akumulační nádrž o objemu 300 litrů. Dodávka akumulační nádrže, včetně jištění je součástí blokové výměníkové stanice.

# 8.  Otopná tělesa

Pro vytápění  místností jsou navržena desková otopná tělesa Korado Radik VK s  pravým připojením. Připojení deskových otopných těles bude ze zdiva. Součástí dodávky deskových otopných těles je termostatický ventil Heimeier a odvzdušňovací ventil.

Otopná tělesa desková jsou osazena termostatickými hlavicemi Heimeier K ve standardním provedení  ( kapalinová náplň, ochrana proti zamrznutí), případně hlavicemi zajištěnými proti odcizení  (chodby, sociální zařízení).

# Zabezpečovací zařízení

Horkovodní  výměníky jsou osazeny pojišťovacími ventily - pojistné ventily jsou návrhem i dodávkou dodavatele zařízení blokové výměníkové stanice.

Expanzní zařízení je řešeno tlakovou expanzní nádobou – součást dodávky výměníkové stanice. Na přívodu vody do otopné soustavy bude osazen změkčovač vody. Doplńování vody od systému bude ručně.

# 9.   Nátěry

Nátěr otopných těles je součástí dodávky, ocelové  potrubní rozvody pod izolaci budou opatřeny nátěrem základním, ostatní rozvody včetně nosných a podpůrných a závěsných konstrukcí nátěrem základním a 2x vrchním emailováním.

# 10. Tepelné izolace

Potrubní rozvody  v předávací stanici i v objektu jsou tepelně izolováno v tloušťkách izolace odpovídající teplotě media, dimenzi potrubí, příp. velikosti zařízení na základě vyhlášky 151/2001 Sb.

# 11.  Regulace

Rozdělení na větve je podle podélných fasád. Teplota vody v jednotlivých topných větvích bude ekvitermně regulována v závislosti na venkovní teplotě. Zařízení regulace je předmětem jiné části projektu.

# 12. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění, obsluze a údržbě zařízení nutno dodržovat normy, vyhlášky a návody výrobců jednotlivých zařízení, zejména následující:

- ČSN 600830    Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění

- ČSN 060310    Ústřední vytápění

- vyhl. č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a techn. zařízení při stavebních pracích

- vyhl.ČUBP č.91/93 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

REVIZE 01

INBIT – ÚT, rozvody chladu:

Jedná se o úpravy stávajícího systému rozvodů tepla pro VZT a rozvodů chladné vody pro VZT.

Zdroje, tj. výměníková stanice tepla a strojovna chlazení zůstanou beze změny.

Změny a úpravy se týkají především vzduchotechnických jednotek a napojení jednotkových FAN-COILŮ na chladnou vodu. Současně s úpravami budou opraveny špatně zaizolované přípojky chladu a špatně namontované (těsněné) fitinky na přípojkách chladu i tepla.

Jako hlavní podklad sloužil projekt  vzduchotechniky – zejména tabulky výkonů. Dle těchto tabulek – výkony a průtoky ohřívačů i chladičů byly přepočteny regulační ventily (Kv) a u jednotek ventily většinou vyměněny – součást MaR.

Výkony VZT zařízení stávající a nové jsou přiloženy k této zprávě v samostatné tabulce.

Popis úprav po zařízeních VZT jednotky:

Jednotky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 zůstávají stávající s úpravami průtoků a výkonů (VZT). Regulační uzly na topné vodě budou upraveny – čerpadla zůstanou, trojcestné ventily budou vyměněny (MaR). Přípojné potrubí bude rozebráno a nově sestaveno s přetěsněním spojů. U tepla budou vyměněny trojcestné ventily. U chladu budou regulační uzly nově sestaveny – místo škrtících ventilů na vstupu budou instalovány trojcestné rozdělovací ventily ve zpátečkách.

Jednotky 7, 8 + dohřívač 8a jsou nové. Nové bude i jejich připojení na stávající rozvod. Nové budou regulační uzly na teple i chladu navržené dle výkonových požadavků VZT.

Potřebné úpravy stávajících rozvodů vyvolané instalací nových jednotek – teplo:

Výměníková předávací stanice zůstane bez úpravy. Z důvodu zvýšení potřeby tepla bude v 1PP zvětšen hlavní vodorovný rozvod tepla o 1 dimenzi po stoupačku na střechu. Stoupačka zůstane do 2NP stávající 70/3 a dále bude zesílena z 1“ na 5/4“  pro jednotku na střeše.

Napojení jednotek na chlad:

Strojovna chladu zůstane bez úpravy. Rozvody jsou stávající pro chlad a mimo nové připojení fan-coilů jsou bez úpravy. Na jednotkách budou nové regulační uzly – platí i pro stávající jednotky (regulační ventily budou trojcestné a ve zpátečkách – MaR). U všech jednotek bude provedena na přípojkách nová izolace, kaučuková těsná – nalepená. Mezi izolací a potrubím nesmí být mezera. Izolovány budou i veškeré armatury.

Napojení FAN-COILŮ:

Stávající fan-coily zůstanou bez úpravy. Nově instalované (dodávka VZT) budou nově připojeny na stávající rozvody chladné vody. Napojeny budou na rezervní předchystané odbočky s KK a STADEM pro doregulaci tlaku. Vlastní napojení bude měděným potrubím a tlakovou pružnou hadicí. Regulační trojcestný ventil je součástí dodávky VZT a je instalován na jednotce. Izolace kaučuková těsná, nalepená na potrubí. Izolovat je třeba i veškeré armatury.

INBIT – VZT jednotky přípojky teplo, chlad

TEPLO max. 80/60C

| VZT zař | Výkon kW Původní | Výkon kW Nový (80/60C) | Průtok l/s | DN přip | Tl.ztráta kPa | Kv / DN ventil | Čerpadlo Stáv.-nové |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30,5 | 33,2 | 0,398 | 1“ | 1,9 | 10/25 | UPS 25-40 stáv |
| 2 | 24,9 | 24,2 | 0,29 | 1“ | 1,7 | 6,3/20 | UPS 25-40 stáv |
| 3 | 19,3 | 22,4 | 0,269 | 1“ | 1,5 | 6,3/20 | UPS 25-40 stáv |
| 4 | 20,9 | 22,8 | 0,274 | 1“ | 1,6 | 6,3/20 | UPS 25-40 stáv |
| 5 | 40,2 | 50,1 | 0,601 | 5/4“ | 1,8 | 16/32 | UPS 25-40 stáv |
| 6 | 14,3 | 16,8 | 0,201 | 1“ | 2,4 | 4/15 | UPS 25-40 stáv |
| 7 | Demont | 34,4 | 0,42 | 1“ | 11,7 | 6,3/20 | Alpha 2 25-60 |
| 8 | Demont | 25,1 | 0,31 | 1“ | 5,2 | 6,3/20 | Alpha 2 25-60 |
| 8a dohř | není | 8,9 | 0,11 | 1“ | 4,0 | 2,5/15 | Alpha 2 25-40 |
| 9 | 19,3 | 19,9 | 0,239 | 1“ | 1.2 | 6,3/20 | UPS 25-40 stáv |
| 10 | 19,1 | 19,1 | 0,229 | 1“ | 15,0 | 6,3/20 | UPS 25-40 stáv |

CHLAD max. 6/12C

| VZT zař | Výkon kW Původní | Výkon kW Nový (6/12C | Průtok l/s | DN Příp | Tl.ztráta kPa | Kv/DN Ventil | Pozn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18,5 | 18,7 | 0,744 | 1“ | 7,5 | 10/25 |  |
| 2 | 10,0 | 9,7 | 0,387 | 1“ | 5,7 | 6,3/20 |  |
| 3 | 11,4 | 11,8 | 0,468 | 1“ | 4,8 | 6,3/20 |  |
| 4 | 11,0 | 12,1 | 0,481 | 1“ | 5,0 | 6,3/20 |  |
| 5 | 23,0 | 27,4 | 1,089 | 5/4“ | 8,6 | 16/32 |  |
| 6 | 8,0 | 8,7 | 0,346 | 1“ | 12,2 | 4/15 |  |
| 7 | 14,0 | 33,6 | 1,34 | 6/4“ | 27,2 | 16/32 |  |
| 8 | 6,3 | Př.chlaz. |  |  |  |  | Přímé chlazení |
| 9 | 11,1 | 10,8 | 0,429 | 1“ | 4,1 | 6,3/20 |  |

Pozn: jednotka 10 stávající, není napojena na chlad

Výkony i průtoky jsou převzaty z tabulek projektu VZT.

Po montáži provede dodavatel zkoušku těsnosti, tlakovou a dilatační. Poté společně s VZT a MaR i zkoušky provozní. O všech zkouškách provede zápis potvrzený investorem. Případné zjištěné nedostatky budou opraveny a zkoušky poté případně opakovány.

Drobné změny v rozvodech a napojení jsou možné se souhlasem investora, změny v armaturách a dimenzích potrubí jsou možné jen se souhlasem projektanta. Po dokončení stavby zakreslí dodavatel skutečné provedení akce do realizačního paré investora.