INB – DSP – 304.1 – 05 – 001 - 01

Technická zpráva

05 – ZDRAVOTECHNICKÁ INSTALACE

Biotechnologický inkubátor INBIT

| 01 | 2013 |  | PŘESTAVBA A ÚPRAVA VZT |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 09/2008 |  | DSPS |
| REVIZE | DATUM | JMÉNO, PODPIS | POPIS REVIZE |

1. Úvod	2

2. Vodovod:	2

3. Izolace potrubí	3

4. Tlakové zkoušky	4

5.  Kanalizace	4

6.  Zařizovací předměty	5

7. Výtokové baterie	6

8. Zápachové uzávěrky(sifony)	6

9.  Bezpečnost práce	6

10.  Hydrotechnické výpočty	7

# 1. Úvod

Předmětem projektu ZTI je návrh vnitřních rozvodů studené, teplé, cirkulační a požární vody a současně odvedení splaškových, dešťových a chemicky znečišťěných vod z nového objektu biotechnologického  inkubátoru – INBITu. Objekt situačně navazuje na Kampus MU Bohunice. Objekt je podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími, ukončený plochou pochůznou střechou. Nosný systém je ocelový skelet, obvodový plášť je navržen jako sendvičový s povrchovou úpravou z Al kazet. V objektu se nacházejí převážně místnosti kanceláří, laboratoří, sociálních a technických zázemí(strojovny VZT) a skladové prostory.

# 2. Vodovod:

Použité normy a předpisy :

ČSN 73 6655 - Výpočet vnútorných vodovodov

ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

V místnosti č.0.19 na úrovni 1.PP bude přes obvodovou stěnu vystupovat  do objektu hlavní přívodní potrubí studené(pitné) PE 90mm vody. Ihned po vstupu bude potrubí vyvedeno do podhledu, kde se proveden odbočka pro požární vodovod(DN40). Na každém rozvodu bude v podhledu osazenua uzavírací armatura, zpětná klapka(ventil) a vypouštěcí kohout. Před osazením armaturní sestavy na požárním potrubí bude osazena přechodky PE-OCEL.

Hlavní rozvod pitné vody bude dále pokračovat podhledem až do místnosti č.0.30(strojovna ÚT), kde se 1m nad podlahou osadí objektový vodoměr. Pro danou budovu byl navržen suchoběžný, vícevtokový, závitový vodoměr ENBRA G2 ES (DN40, 10m3/h), který bude osazen mezi dvěma uzavíracími armaturami. Od vodoměru bude potrubí rozvedeno dále do objektu k zařizovacím předmětům osazeným v jednotlivých podlažích. Horizontální rozvody budou v objektu vedeny převážně v podhledu. Místy bude potrubí vedeno ve stěnové drážce nebo podlaze. Stoupačky budou vedeny instalačními šachtami. Před napojením horizontálních rozvodů na stoupačky budou vždy na potrubí osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury, aby byla zajištěna možnost případného uzavření úseku při poruše.

Teplá užitková voda bude  připravována centrálně, ve strojovně ÚT(m.č.0.30). Příprava bude zajišťována průtokem deskovým ohřívačem V2(viz.  část vytápění). Pro zajištění dostatečného množství ve špičce bude instalována akumulační nádrž o objemu 300 litrů(technické parametry viz. část vytápění). Na přívodním potrubí studené vody do nádrže bude osazena armaturní sestava, která se bude skládat z uzavíracího kulového kohoutu(DN32), filtru(DN32) a zpětné klapky(DN32).              Na výstupním potrubí teplé vody bude osazen uzavírací kulový kohout(DN32) a na cirkulačním potrubí bude osazeno cirkulační čerpadlo Wilo Z25/1(230V), uzavírací kulový kohout(DN40), zpětná klapka(DN32) a filtr(DN32). Ostatní armatury (manometry, pojišťov. ventil apod.) jsou součástí dodávky výměníkové stanice.

Hlavní horizontální rozvod požární vody(DN40) bude veden v podhledu, souběžně s rozvodem pitné vody, až do prostoru místnosti č.0.01(chodba-schodiště), kde se napojí na stoupačku. V každém podlaží je na stoupačku napojena hydrantová skříň s příslušenstvím(viz. požární zpráva). Vstup potrubí do každé hydrantové skříně bude proveden cca 1,3m nad podlahou a poté se osadí uzavírací armatura.

Nové rozvody vody k  zařizovacím předmětům jsou navrženy z polypropylénových trubek(PPR) EKOPLASTIK tlakové řady PN16, které budou opatřeny návlekovou tepelnou izolaci TUBEX. Horizontální rozvody vody vedené v podhledu budou uloženy na závěsech popřípadě v rozvodných žlabech. Stoupačky a připojovací potrubí k zařizovacím předmětům budou v rámci možností vedeny skrytě pod omítkou ve stěnové drážce nebo volně po stěně uchycované do objímek.

Rozvody požární vody vedené v objektu, budou provedeny po celé své délce z ocelových pozinkovaných trubek.

Hlavní horizontální rozvody v suterénu budou uloženy v pozinkovaných žlabech a uchycovány objímkami. Vzdálenosti uchycení ležatého potrubí :

- do Ø40   po 1,5m

- nad Ø40 po 2,0m

V případě prostupu potrubí požárními úseky je nutno potrubí utěsnit protipožární pěnou HILTI – CP 620.

V průběhu montáže trubních rozvodů je nutná koordinace všech profesí – VZT, rozvody chladu, elektro – silno, slabo proud, MaR, ZTI.

# 3. Izolace potrubí

Tloušťka izolací je volena dle Vyhlášky 193/2007 Sb. Tepelná izolace Tubex splňuje požadavky vyhlášky , kdy součinitel tepelné vodivosti je menší než 0,04 W/mK při 0°C. Tloušťka tepelné izolace byla přepočítána optimalizačním výpočtem.

Tloušťky izolací: (pro potrubí vedené volně)

| Potrubí D (mm) | Potrubí teplé a cirkulační vody (mm) | Potrubí studené vody (mm) |
| --- | --- | --- |
| 20 | 9 | 9 |
| 25 | 9 | 9 |
| 32 | 13 | 9 |
| 40 | 20 | 13 |
| 50 | 25 | 13 |
| 63 | 25 | 13 |
| 75 | 25 | 20 |
| 90 | - | 20 |

Tloušťky izolací: (pro potrubí vedené ve stěn. drážce)	…………….	9mm

# 4. Tlakové zkoušky

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis v souladu s příslušnými předpisy (Vyhláška č. 144/1978 viz. Dodatek, Vyhláška č. 154/1978 viz. Dodatek).

Před tlakovou zkouškou je třeba všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout zdravotně nezávadnou vodou (ČSN 83 0611, ČSN 83 0616) a současně se musí na nejnižším místě odkalit.

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Po dokončení montáže vodovodu se musí provést tlaková zkouška za následujících podmínek:

zkušební tlak :	min. 1,5MPa (15bar)

začátek zkoušky :	min. 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému

trvání zkoušky :	60 minut

max. pokles tlaku :	0,02MPa (0,2bar)

Potrubí připravené na zkoušku musí být uloženo podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů. Max. se doporučuje 100m.

Tlakovou zkoušku doporučujeme provádět po 24 hodinách od napuštění potrubí vodou. V napuštěné potrubí pozvolna zvyšujeme tlak na zkušební hodnotu. Zkouška se provádí minimálně 1 hodinu po odvzdušnění a dotlakování systému. Pokud je pokles tlaku během zkoušky větší než povolená max.hodnota (0,02MPa), je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku.

# 5.  Kanalizace

Vnitřní kanalizace  je v objektu je řešena jako oddílná dešťová-splašková-chemická.

Dešťové vody ze střechy a terasy budovy jsou odváděny čtyřmi vnitřními dešťovými odpady(D1-D4), které přecházejí v podhledu 1.PP do ležatých svodů a v této úrovni jsou vyvedeny přes obvodovou stěnu ven z objektu. Ve střešní konstrukci jsou dešťové odpady napojeny na střešní tepelně izolované vtoky HL62B (DN110) s továrně připojeným živičným izolačním pásem. Odpad odvádějící dešťové vody z pochůzí terasy bude napojen na tepelně izolovaný terasový vtok HL64BH (DN110) s vodorovným odtokem a továrně připojeným živičným izolačním pásem

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů(ZP) osazených v jednotlivých podlažích a kondenzáty od jednotek Fan-Coil osazených v podhledech a na stěnách u většiny místností.

Dle požadavku projektu chlazení, bude odvod kondenzátu od všech jednotek proveden přes kondenzační sifón HL136N s mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) jako zápachová ochrana pro období, kdy budou jednotky nefunkční. V budově bude provedeno 20 splaškových odpadní stoupaček(S1-S20). Stoupačky se napojí na ležaté svody, které budou vedeny pod úrovní podlahy 1.PP. Hlavní ležatý svod splaškové kanalizace bude mít po trase v objektu umístěny dvě revizní šachty s poklopem, ve kterých budou do potrubí osazeny čistící tvarovky.

Chemická kanalizace bude řešena jako samostatná kanalizační větev, která bude odvádět odpadní vody z laboratorních výlevek. V objektu budou provedeny čtyři stoupačky chemické kanalizace, které budou spolu s laboratorními výlevkami osazenými na úrovni 1.PP napojeny na samostatný ležatý svod. Hlavní ležatý svod chemické kanalizace daného objektu, bude napojen na areálovou chem. kanalizaci, která je součástí systému řešeného v rámci UKB. Po trase budou na ležatém svodu opět osazeny dvě revizní šachty s čistícími tvarovkami.

Stoupačky splaškové a chemické kanalizace budou ukončeny buď větrací hlavicí(HL807/810), která bude vyvedena cca0,5m nad úroveň střechy objektu, nebo přivzdušňovacím ventil HL900N osazeným v podhledu příslušného podlaží. Stoupačky vedené jenom do 1-2.NP budou v podhledu ukončeny zátkou. Každá stoupačka bude mít na úrovni 1.PP ve výšce cca 1m nad podlahou, osazenu čistící tvarovku(HTRE). Čistící tvarovky budou osazeny i v podlažích nad změnou směru svislého odpadu. Vnitřní rozvody jednotlivých kanalizací budou vedeny buď skrytě v instalačních šachtách a podhledech nebo volně po stěně dodatečně zakrytované.

Ležaté svody splaškové a chemické kanalizace budou od jednotlivých stoupaček vedeny v zemní rýze pod základovou deskou, v příslušném spádu. Venkovní rozvody ležaté kanalizace, budou řešeny v samostatné části. Vnitřní splašková kanalizace bude před objektem napojena na revizní šachtu(RŠ1-šachta viz. projekt kanal. přípojka). Napojení vnitřní a venkovní(anglické dvorky) dešťové kanalizace na přípojku musí být, vzhledem k danému omezenému odtokovému množství vod z pozemku, provedeno přes záchytnou podzemní retenční nádrž      (viz. část venkovní kanalizace).

Vnitřní svislá a připojovací kanalizace, tj. potrubí od zařizovacích předmětů po napojení na patní kolena stoupaček, bude provedena z plastových polypropylenových(PP) trub firmy PIPILIFE tzv. „HT-systém“. Ležatá kanalizace, tj. od patních kolen po napojení na revizní šachtu resp. požární nádrž, bude provedena z hladkých hrdlových „PVC“ trubek a tvarovek.

# 6.  Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy typové. WC-kombi diturvit. bílý(Jika-OLYMP) s vodorovným odpadem, WC-kombi zdravotní diturvit. bílý(Jika-MIO) s příslušenstvím(madla), umyvadla diturvit. bílá(Jika-OLYMP New) na konzoly s diturvitovým krytem sifónu(polosloup), umyvadla zdravotní diturvit. bílá (Jika-MIO), , výlevka diturvit. bílá(Jika-MIRA) s plastovou mřížkou, pisoár diturvit. bílý(Jika-GOLEM-senzor) s automatickým splachováním, dřezy jsou součástí kuchyňských linek, sprchové vaničky se zástěnou (Ravak),laboratorní výlevky kameninové, glazované .

# 7. Výtokové baterie

Výtokové baterie pro umyvadla jsou navrženy pákové stojánkové RAF-Polar New typ PLN26  a pro dřezy a laboratorní výlevky stojánkové pákové typ PLN 05 s otáčivým ústím 240mm. Pro sprchy jsou navrženy baterie nástěnné pákové typu PLN 80. Výlevka bude mít osazenu nástěnnou kohoutkovou směš. baterii RIO s otáčivým ústím 300mm. Všechny směšovací baterie budou v provedení chrom.

Výtokové baterie umyvadel, dřezů a klozetových nádržek budou k přívodnímu potrubí připojeny přes napouštěcí rohové ventily typu ARCO-A80B (1/2“x3/8“) a připojovací nerez flexi hadičky (FxF 3/8“ x 3/8“) s převlečenými maticemi (9x13mm) na obou koncích. Délka hadiček bude 30cm.

# 8. Zápachové uzávěrky(sifony)

Napojení umyvadel, dřezů nebo samostatný laboratorních výlevek na odpadní potrubí bude provedeno přes zápachovou uzávěrku s krycí růžicí odtoku HL 132/40-plast bílá. Sprchová vanička bude připojena k odpadnímu potrubí přes zápachovou uzávěrku plast-bílá HL 514/50 s kulovým kloubem na odtoku. WC kombi a výlevka budou napojeny na odpadní potrubí přes  připojovací nastavitelné koleno s kulovým kloubem(0-90°) HL 210.WE plast-bílé. Dvě společné laboratorní výlevky budou napojeny přes dvoj zápachovou uzávěrku HL126.2/50.

# 9.  Bezpečnost práce

Jedná se o stavbu, která svých charakterem nebude po realizaci zdrojem ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Při zemních pracích je nutno dodržet ČSN 73 3050 - Zemní práce, vč. zákonů, norem a vyhlášek s ní souvisejících ve smyslu pozdějších dodatků.

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci.

Při realizaci projektu je respektována vyhl. 48/82 Sb. Při realizaci stavby bude dodržena vyhl. ČUBP 324/90 Sb. a předpisy s ní související. Řešení požární ochrany posuzovaných objektů bude provedeno dle ČSN 73 0802(Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty), ČSN 73 0833(Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0834(Požární bezpečnost staveb-Změny staveb) a dalších navazujících norem a dále bude provedeno v souladu s Vyhl. č.246/2001 Sb.

# 10.  Hydrotechnické výpočty

Výpočet potřeby vody :

Spotřeba pitné vody je uvažována, dle směrnic a vyhlášky MZ,

pro cca 160 osob á 60 l/den , což činí         ……………….. cca  9600 l/den

pro technologickou a laboratorní potřebu    ……………….. cca    450 l/den

____________________________________________________________

Průměrná denní potřeba pitné vody  Qp…………… cca   10050 l/den, tj. 0,12 l/sec

Max.hod. spotřeba pitné vody: 	Qm=Qp x kd

Qm=10,05 x 1,5 =15,075 m3/den, tj. 0,17 l/sec

Max.hodinová spotřeba:  		Qh = 15,075 x kh (2,1)  									Qh = 31,66 m3/den, tj.  0,37 l/sec

Celková roční spotřeba: Qr =  Qp x 200 =    2 010 m3/rok

2013 – REVIZE 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotně technické instalace

Úvod

Předložený projekt zdravotní techniky řeší částečné úpravy a rozšíření rozvodů kanalizace a vnitřního vodovodu, dle požadavku projektanta části projektu VZT.

Poslední dodané požadavky profese VZT na profesi ZTI ze dne 18.1.2013:

## ZTI:

- odvod kondenzátu od sifonů VZT jednotky 7.01 nad podlahové vpusti (3 x kondenzát na jednotce – chladič, ZZT, parní vlhčení – horký kondenzát)

- odvod kondenzátu od parního vyvíječe 7.02 – 5 l/min na každý vyvíječ, teplota  95 °C

- napojení parního vyvíječe 7.02 a 8.02 na zdroj pitné vody – průměr 0,5“, teplota 1 až 40°C, tlak 1 až 10 bar, 5 l/min na každý vyvíječ

- Odvod kondenzátu od stoupacích plastových potrubí v místnostech 4.31 a 4.27 přes zápachovou uzávěrku – může vysychat

- přeložení a úpravy stávajících rozvodů pro umožnění montáže nových VZT

- Odvod kondenzátu od vnitřních KLM jednotek z.č.20

- Dodávka vyhřívaných sifonů k venkovní jednotce z.č.8.01

- Odvod kondenzátu od fancoilů

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době vydání stavební povolení. Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Popis řešení v projektu dle jednotlivých celků – dle čísla a typu zařízení VZT

Zařízení VZT č. 7  (VZT jednotka v m. č. 4.17)

Kanalizace

Nové napojení odpadního potrubí kanalizace, od nové VZT jednotky umístěné ve 4.NP v m. č. 4.17, bude provedeno havarijně přes nově instalovanou nerezovou podlahovou vpust DN70 (teplotní odolnost vpusti nově nad 95°C). Přímý odvod kondenzátu 3x od VZT jednotky (ZU dodávkou VZT) bude odvodněn přes nové připojovací potrubí kanalizace nerezové, vedené nad podlahou 4.NP. Na toto nové připojovací potrubí bude odvodněn rovněž kondenzát od zařízení VZT – zvlhčovače a ZU odvodnění filtru (5 µm). Připojovací potrubí bude na odpadní potrubí napojeno v co nejdelší možné vzdálenosti, dle projektu ZTI nejlépe u podlahy 3.NP v m. č. 3.16. Uvedené, nově navržené připojovací potrubí bude odvětráno nad střechu. Odvětrání bude provedeno z PP potrubí systému HT.

Vodovod

Napojení parního vyvíječe 7.02 ve 4.NP v m. č. 4.17 bude provedeno napojením se na stávající stoupací potrubí vedené v instalačním jádře u m. č. 4.24. Na odbočce pro zařízení VZT bude instalovaná ochranná jednotka proti zpětnému nasátí vody EA ZV dle ČSN EN 1717. Dimenze potrubí se předpokládá u plastu PPR PN20 32x5,4 (DN20). Potrubí bude izolováno proti orosení. V m. č. 4.17 bude na vodovodu instalován uzávěr a filtr (s filtrační vložkou 5µm). Filtr bude možné odvodnit přes ZU DN50.  Za uzávěrem a filtrem bude rozbočení vodovodu pro jednotlivé jednotky (VZT č. 7 a č. 8).

Zařízení VZT č. 8  (VZT jednotka na střeše)

V roce 2013 nebylo toto zařízení rekonstruované

Kanalizace

Napojení odpadní vody od nové VZT jednotky, i zvlhčovače, umístněných na střeše budovy bude provedeno přímým prostupem střešní konstrukcí do prostoru pod stropem 4.NP a odtud následně odvedeno propojením přes ZU do stávající kanalizace, která je odvětrána nad střechu. Odpadní voda ze zvlhčovače může mít teplotu až 100°C. Z toho důvodu bude navrženo opět z nerez potrubí. Kondenzát z VZT bude odveden společným připojovací potrubí do jedné ZU, která bude umístěna pod stropem 4.NP, v nezámrzném prostředí. Potrubí se studenou odpadní vodou bude izolováno proti rosení izolací s uzavřenými póry. Potrubí ve venkovní části, mezi střešním pláštěm a jednotkou bude opatřeno odporovým drátem, proti zamrznutí odpadních vod.

Vodovod

Napojení vody pro parní vyvíječ 8.02, umístněný na střeše, bude provedeno napojením se na stávající stoupací potrubí označení V6. Na odbočce pro zařízení VZT bude instalovaná ochranná jednotka proti zpětnému nasátí vody EA ZV dle ČSN EN 1717. Dimenze potrubí se předpokládá u plastu PPR PN20 32x5,4 (DN20). Potrubí bude izolováno proti orosení. V m. č. 4.17 bude na vodovodu uzávěr a filtr (s filtrační vložkou 5µm). Filtr bude možné odvodnit přes ZU DN50. Za uzávěrem a filtrem bude rozbočení vodovodu pro jednotlivé jednotky (VZT č. 7 a č. 8). Přívod vody nad střechu bude řádně izolovaný a potrubí opatřeno rovněž odporovým drátem proti zamrznutí.

Zařízení VZT  - z. č. 20 (KLM) a FC

Kanalizace

Dle požadavku projektu VZT budou odvodněny, nově instalované, klima jednotky (FC) v určených místnostech. V rámci předchozí rekonstrukce instalací v objektu byly připraveny připojovací potrubí od uvažovaných FC nad dveřmi místností. Připojovací potrubí je dnes uzátkováno. Této přípravy bude využito pro napojení kondenzátu od nově umístěných klima jednotek. Na připojovací potrubí bude instalována ZU DN40 s ochrannou proti zápachu při vyschnutí ZU.

Zařízení VZT  - Odvodnění stoupacích VZT potrubí

Kanalizace

Dle požadavku projektu VZT budou přes nově navržené ZU odvodněny dvě plastová stoupací potrubí VZT, a to v m. č. 4.31 a 4.27.

Požadavek VZT  - přeložení a úpravy stávajících rozvodů pro umožnění montáže nových VZT

Projektant ZTI dle dostupné dokumentace nepředpokládá kolizi rozvodů, pokud bude při nové montáži VZT dodrženo trasové uspořádání stávajícího stavu. Pro případ kolize je v rozpočtu počítáno s rezervou na přeložky rozvodů ZTI, které lze čerpat pouze se souhlasem investora a hlavního projektanta.

Materiál, montáž a uložení potrubí

Kanalizace

Nové potrubí vnitřní kanalizace je navrženo převážně z PP trub systému HT – připojovací potrubí. Odkanalizování odpadních vod ze strojovny VZT je vzhledem k teplotě této odpadní vody, navrženo z trub nerezových. Připojovací potrubí od jednotky VZT je vedeno nad podlahovou 4.NP, popř. střechy. Odvodnění klima jednotek v místnostech je uvažováno v plastovém potrubí PPR až do místa zápachové uzávěrky (např.HL136N DN40). Odpadní voda od FC a KLM je vedena dle možností převážně samospádem. Přístup k ZU od FC a KLM bude zajištěn demontovatelnými kazetami podhledu.

Potrubí, jenž je vedeno v exteriéru nad střechou objektu, bude opatřeno odporovým drátem a ZU bude umístěna pod stropem 4.NP v prostoru chodby. Potrubí s odporovým drátem bude dále i tepelně izolováno izolací s PO A1 – minerální vlna tl.25mm.

Potrubí procházející hranicí požárního úseku bude opatřeno ochranou dle projektu PBŘ.

Navržená kanalizace bude odpovídat potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným v době zpracování návrhu. Kanalizace musí plnit řádně svoji funkci, musí být dále vodotěsná, plynotěsná a větraná.

Před zaomítáním potrubí je nutné za přítomnosti zástupce investora provést zkoušku těsnosti a plynotěsnosti kanalizace dle ČSN 73 6760 "Vnitřní kanalizace".

Vodovod

Rozšíření rozvodu studené vody pro zařízení VZT bude napojeno pod stropem 4.NP na stávající stoupací potrubí. Připojovací potrubí je navrženo z polypropylénu PPR (PP typ 3, PN 20). Potrubí vodovodu bude ve všech svých částech izolováno návlekovou izolací dle platné vyhlášky č. 193/2007 Sb. s přihlédnutím k optimalizačnímu výpočtu.  Rozvod studené vody se provede v samostatných drážkách. Dle montážních předpisů budou na potrubí osazeny pevné body, kompenzátory a uložení potrubí.  Potrubí studené vody bude dále opatřeno izolace proti orosení a tepelnou izolací s požární odolností. Připojení prvků VZT na vnitřní vodovod bude provedeno přes prvek zvýšené ochrany rozvodu proti zpětnému nasátí vody a to např. EA ZV. Prostupy požárně dělící konstrukcí budou opatřeny požárně odolnou ucpávkou.

Rozvod vody je navržen tak, aby odpovídal potřebám dispozice a příslušným normám EN ČSN a ČSN platným v době zpracování návrhu. Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 změna č. 2.

Materiály potrubí musí být opatřeny atestem. Montáž, tlakové zkoušky a proplach potrubí, včetně náležících protokolů, je třeba provést podle pokynů výrobce potrubí a podle platných norem.

V Brně 16.12.2013