INB – DSP – 304.1 – 07 – 001 - 01

Technická zpráva

CHLAZENÍ

Biotechnologický inkubátor INBIT

Zpracovatel:		KLIMAKOM, spol. s r.o.

Ing. Eduard Křivánek

Zámecká 4

643 00 Brno - Chrlice

………………………………………………….

Razítko a podpis

- Úvod

Projekt řeší chlazení objektu biotechnologického inkubátoru INBIT v Brně. Součástí projektu je centrální soustava chlazení včetně strojovny chlazení, potrubních rozvodů chladící vody pro VZT jednotky a fan-coily a koncové distribuční prvky chlazení – fan-coily. Zdrojem chladu bude chladič vody umístěný ve strojovně v 1.PP připojený k odděleným kondenzátorům osazeným na střeše objektu.

- Základní koncepční řešení, zdroj chladu

Zdrojem chladu je chladič vody s odděleným kondenzátorem YORK YCRE 08 SB o chladícím výkonu 240 kW. Chladič vody je osazen ve strojovně v 1.PP objektu. Chladící stroj je dvoukruhový se čtyřmi regulačními stupni chladícího výkonu. K chladiči vody jsou dvěmi okruhy chladiva připojeny dva oddělené vzduchem chlazené kondenzátory CABERO ACHND107MC/3E-30D15 osazené na střeše objektu. Chladící stroj pracuje s chladivem R407c a připravuje chladící vodu o teplotě 7°C; výpočtový teplotní spád je 7/13°C.

Ve strojovně chlazení je od chladícího stroje chladící voda dopravována cirkulačním čerpadlem primárního okruhu do akumulační nádrže.

Z akumulační nádrže je napojeno čerpadlo koncových spotřebičů (VZT jednotek a FCU jednotek). Toto čerpadlo je vybaveno řízením otáček čerpadla dle požadovaného dispozičního tlaku.

- Potrubní trasy

Pro rozvod chladné vody bude použito ocelových trubek bezešvých hladkých a ocelových trubek závitových.

- Expanzní a pojistné zařízení

Zabezpečovací zařízení tvoří expanzní a pojistné zařízení chladícího systému a zabezpečují pokrytí změn objemu kapaliny v soustavě a zamezení nárůstu tlaku nad dovolenou mez. Expanzní zařízení tvoří 1ks expanzní nádoby, objem nádoby V=200litrů, napojení na systém expanzním potrubím.

Nejvyšší dovolený přetlak soustavy				400 kPa

Otevírací přetlak pojistného ventilu				450 kPa

Nejvyšší provozní přetlak soustavy				400 kPa

Nejnižší provozní přetlak soustavy				250 kPa

Nejnižší dovolený přetlak soustavy				220 kPa

Pojistné zařízení

Jako pojistné zařízení slouží pojistný ventil DN25 je osazený na výstupu ze zdroje chladu (pot = 6bar), druhý je osazen na akumulační nádobě otevírací přetlak pojistného ventilu jsou 4,5bar.

- Použitá media a náplně

Výroba a distribuce chladu je uskutečněna pomocí strojního zařízení, pro přenos chladu slouží teplonosná média a náplně. Při výrobě chladu je v uzavřených chladicích okruzích zdroje chladu použito ekologické chladivo R407C, pro distribuci chladu od zdroje ke spotřebičům slouží upravená voda.

Technologická voda

Teplonosným médiem systému chlazení je tzv. technologická voda, kterou je rovněž systém chlazení dopouštěn. Pro technologickou vodu je využita městská voda z vodovodu upravená v úpravně vody a přivedená do strojovny chlazení, takto centrálně upravená voda slouží pro potřeby technologií systémů chlazení. Pro úpravu vody je použita bloková úpravna vody AUV 150.

Chladivo R407C

V systému chlazení jsou jako zdroj chladu použito chladící soustrojí s kompresorovými jednotkami a vodou chlazeným kondenzátorem. Náplní chladícího oběhu je ekologické chladivo R407C.

- Provoz a obsluha systému, provádění kontrol a revizí

Pro správnou funkci celého systému chlazení je nutné zajistit kvalifikované pracovníky pro obsluhu, dozor a údržbu, tito pracovníci musí být řádně zaškoleni o obsluze všech zařízení systému. Některé složitější celky systému (zdroje chladu, čerpadla) požadují dodavatelem zařízení  zaškolení o provozu a údržbě obsluhu zvlášť pro tyto zařízení.

Obsluha musí být s provozem zařízení seznámena prakticky i teoreticky a musí být prokazatelně poučena o všech bezpečnostních předpisech a opatřeních při práci se zařízením a o první pomoci při úrazech elektrickým proudem a chladivem.

Ochranné prostředky (lékárnička s potřebným vybavením pro první pomoc při úrazech el. proudem a chladivem) a protipožární prostředky (hasící zařízení) zajistí uživatel zařízení.

Před zahájením chladící sezóny a po jejím ukončení bude každá chladící jednotka prohlédnuta technikem autorizované servisní firmy – servisní smlouvu o pravidelných servisních podmínkách zajistí uživatel zařízení. Doporučená četnost servisních prohlídek chladícího zařízení je 4x ročně u zařízení pracující celoročně a 2x ročně u zařízení pracující sezónně, popř. je určeno dodavatelem s vazbou na držení záruk za zařízení.

Doporučené kontroly během provozu:

1xdenně 		- vizuální kontrola chladících strojů

- vizuální kontrola kondenzátorů

- vizuální kontrola ostatních zařízení ve strojovnách chladu

- vizuální kontrola chodu čerpadel

- kontrola tlakových poměrů v systému chlazení

1xtýdně		- vizuální kontrola okruhu úpravy vody, popř. doplnění chemikálií

1xměsíčně	- kontrola funkce pojistného ventilu

- kontrola expanzní nádoby, tlaku náplně

- kontrola armatur v podhledech, zvláště automatických odvzdušňovacích ventilů

- kontrola odvzdušnění systému, odkalení systému na anuloidu

- kontrola zanesení filtrů, popř. jejich vyčištení

1xčtvrtročně	- kontrola stavu tepelné izolace ve strojovnách chlazení a venkovních rozvodů

- kontrola stavu a těsnosti armatur, správné funkce teploměrů a tlakoměrů

- vizuální kontrola všech armatur v chladícím systému

- úklid ve strojovně, důkladné očištění zařízení od prachu (zvláště čerpadel řízených

frekvenčními měniči)

- kontrola chodu větracího systému, kontrola zanesení filtrů, kontrola osvětlení

1xročně		- kontrola stavu tepelné izolace v podhledech – předcházení poruchám

- kontrola výkonu systému a vyvážení systému (pokud se nedosahuje požadovaných

parametrů)

- kontrola elektro (příkonů a odběrových proudů všech zařízení)

- kontrola funkce všech armatur v chladícím systému

- kontrola kvality technologické vody

- kontrola havarijních funkcí ve strojovně (detekce úniku chladiva, větrání, větrání při

překročení nastavené vnitřní teploty, odpojení systému mimo strojovnu)

Součástí kontrol musí být i pravidelné provádění revizí elektro na všech zařízeních – viz. profese elektro. Součástí kontrol musí být i pravidelná kontrola ochranných prostředků a protipožárních prostředků.

O jednotlivých kontrolách bude prováděn zápis do zápisového listu kontroly umístěném u zařízení, popř. ve strojovně chlazení. Zápisový list kontroly bude obsahovat podrobný seznam všech kontrolních či servisních úkonů nutných k provedení na kontrolovaném zařízení, pro splnění kontroly je nutné provést všechny úkony, poté bude proveden zápis s uvedením data, času, a osoby provádějící kontrolu. Pokud kontrola zjistí závadu, či zjistí nedodržení provozních parametrů neprodleně ji oznámí provozovateli, který provede veškeré kroky k jejímu odstranění. Pokud obsluha provádějící kontrolu si nebude jista splněním kontroly rovněž vše oznámí provozovateli. Zápisové listy kontrol budou archivovány po celou životnost chladícího systému.

- Závěr

Navržené chladící zařízení splňuje nároky kladené na provoz budovy daného typu a charakteru. Celoročně zabezpečuje výrobu a dopravu chladícího média ke koncovým spotřebičům při dosažení max. hospodárnosti zařízení. Veškeré změny při realizaci díla musí být zkonzultovány s investorem a odsouhlaseny projektantem profese chlazení.