Jihomoravský kraj, Brno-Žerotínovo nám. 3/5

Biotechnologický inkubátor INBIT

SO III-304.1 Stavba budovy

B.2.600  Hromosvod a uzemnění

RPD

3.2008

### 001 Technická zpráva

Projekt řeší hromosvod a společnou uzemňovací soustavu pro novostavbu objektu "INBIT" v areálu univerzitního kampusu v Brně Bohunicích.

# Projektové podklady

- Stavební výkresy

- Část projektové dokumentace NN

- Platné předpisy a normy ČSN

Ochrana před bleskem je navržena v souladu s ČNN EN 62305-1,2,3,4 (ČSN 341390).

Společná uzemňovací soustava dle ČSN 332000-5-54 ed.2.

Vnější ochrana před bleskem

Typ hromosvodu: vnější LPS neizolovaný, upevněný na stavbě,vodivě spojený se zařízeními i stavbou.

Třída LPS III

Jímací soustava

Mřížová soustava provedená metodou vytvoření mříže z vodiče FeZn 8 mm. Vodič je upevněn na podpěrách na střeše budovy a po obvodu na atice. Oka mříže jsou podle třídy LPS III o rozměrech maximálně 15 x 15m. K jímací soustavě se vhodnými svorkami připojí všechny vodivé části na střeše.

Svody

Počet svodů je dán třídou PS III- každých 15 m. Jsou použity náhodné svody – ocelové nosné sloupy stavby. Jejich použití plyne z konstrukce stavby a jeví se jako vhodné i z hlediska rozdělení bleskových proudů a tím vzniku menších magnetických polí.

Ke svodům lze připojit podle potřeby vodivé části na fasádě budovy,

Je nutno věnovat velkou pozornost připojení jímací soustavy ke svodům. Důležité je dokonalé utěsnění prostupů do stavby proti vodě. Problematiku je nutno konzultovat s projektantem stavební části.

Uzemňovací soustava

Je navržen základový zemnič typu B, který je vhodný pro stavby s větším množstvím elektronických systémů.

Pro uzemnění objektu Inbitu bude vytvořena mřížová uzemňovací soustava z pásku FeZn 30x4 mm uloženého v základové desce tak,aby byl pásek dokonale obklopen betonem. V místech křížení se pásek provaří. K uzemňovací soustavě budou přivařeny ocelové váztuže pilot. Svařované spoje musí být provedeny spolehlivě dlouhé min. 30mm a opatřeny protikorozním nátěrem.

U označených sloupů se provedou vývody pro napojení svodů přes zkušební svorky. Zemnicí pásek se vyvede po líci betonového sloupu  v 01.PP a ponechá se v délce cca 500 mm nad upravenou podlahou 01.PP.

Svody budou provedeny jako náhodné, budou využity označené ocelové sloupy. Tyto sloupy jsou podle sdělení projektanta ocelové konstrukce v délce od podlahy 1.NP až po střechu vodivě propojeny. Pro pokračování svodu až k uzemnění se využijí železobetonové sloupy, které budou vytvořeny na stavbě mezi základovou deskou a podlahou 1.NP. Před  zabetonováním budou do sloupů, které mají vytvořit pokračování svodů, pásky FeZn. Na svém horním konci musí být přivařeny  k ocelovým sloupům.

Na dolním konci se každý tento pásek musí připravit pro provedení zkušební svorky. Provede se to tak, že ve výšce cca 300 mm nad upravenou podlahou směrem do místnosti se upevní na šalování sloupu připojovací díl firmy OBO Bettermann. Upevní se tak, aby jeho terč tvořil  po zabetonování rovnou plochu s lícem sloupu. Pásek vedoucí betonovým sloupem shora se k vnitřní části připojovacího dílu připevní a sloup se zabetonuje.

Pásek vyvedený od uzemňovací soustavy se potom k terči připojovacího dílu připevní šroubem a vytvoří se tak zkušební svorka.

Veškeré spoje musí být dokonale provedeny a kontrolovány před zabetonováním.

Vnitřní ochrana před bleskovými proudy

V hlavních rozvaděčích jsou použity svodiče bleskových proudů SBD typ 1. V ostatních rozvaděčích, z nichž jsou napojena zařízení umístěná na střeše, jsou použity svodiče přepětí SBD  typ 2.

V Brně 10.3. 2008                                                             Ivana Dědková