1.  Úvod	2

2. Podklady pro zpracování	2

3. Návrh řešení	2

4. Potrubní rozvody	2

5.	Popis trasy	2

6.  Nátěry	3

7.   Izolace	3

8.  Bezpečnost a ochrana zdraví	3

# 1.  Úvod

Projekt řešil přípojku horké vody jako zdroj tepelné energie pro vytápění nového objektu biotechnologického  inkubátoru – INBITu. Objekt situačně navazuje na Kampus MU Bohunice.

Zdrojem topného média je rozvod horké vody v  areálu UKB. Celý areál UKB je zásobován z horkovodní kotelny v areálu nemocnice Bohunice.

Přípojka  pro INBIT vychází z  již realizované části horkovodu  v  areálu v rámci modré etapy. Odbočka horkovodu DN150 z předizolovaného potrubí  prochází pod ulicí Kamenice a je zakončena zkratem pro zajištění cirkulace.

# 2. Podklady pro zpracování

##### Podklady

- stavební výkresy

- požadavky investora

- situace, včetně zaměření stávajícího rozvodu a výšek

- přípojná hodnota

# 3. Návrh řešení

Parametry topného média: zimní období    130/60°C

letní období     110/60°C

přípojná hodnota:                335 kW

Přípojka horké vody pro INBIT bude přivedena  samostatnou přípojkou DN50 do PP objektu, dále bude vedena pod stropem PP do strojovny .

Zde bude osazeno uzavírání , regulátor tlaku a  měření spotřeby tepla.

# 4. Potrubní rozvody

Venkovní přípojka je navržena z předizolovaného potrubí, vnitřní rozvod  z ocelového bezešvého potrubí, DN 57x2,9 které je opatřeno tepelnou izolací. Potrubí jeuloženo na ocelových konstrukcích. Na nejvyšších místech je odvzdušnění, na nejnižším vypouštění.

# Popis trasy

Na stávající rozvod DN 150 je  napojeno (po demontáži zkratu) předizolované potrubí DN 150. Nový rozvod je veden v prodloužení stávající trasy do šachty HRŠ (horkovodní revizní šachta), kde je rozvod DN150 ukončen uzavíracími armaturami a opatřen zkratem DN50 . Pro INBIT je provedena paralelní odbočka DN 50. Potrubí DN50 pokračuje ve spádu k objektu Inbitu. Trasa prochází travnatou plochou, prochází obvodovou zdí do PP, kde pokračuje za uzávěrem a vypouštěním ocelovým potrubím do podhledu a dále do výměníkové stanice. Odbočka je osazena regulátorem diferenčního tlaku DA516, 10-100 kPa, DN25/32, kv=12

a měřičem spotřeby tepla.

Vstupy do objektu jsou provedeny otvorem ve stěně.  Kolem celého obvodu je těsnící kruh, který je nasazen na izolované potrubí. Uvnitř budovy je na potrubí a izolaci navlečeno smršťovací víko.

Bezkanálové potrubí teplovodu je vybaveno signálními vodiči pro monitorování signalizací poruch potrubního systému.

# 6.  Nátěry

Ocelové  potrubní rozvody pod izolaci jsou opatřeny nátěrem základním, ostatní rozvody včetně nosných a podpůrných a závěsných konstrukcí nátěrem základním a 2x vrchním emailováním.

# 7.   Izolace

Rozvody jsou tepelně izolovány tepelnou izolací v tloušťce odpovídající vyhlášce 151/2001 sb.

Pro DN 57x2,9 je tloušťka izolace 50 mm

Izolace je opatřena povrchovou úpravou – hliníkový nebo pozinkovaný plech.

Potrubí jsou označena v souladu s ČSN 13 0072 , značení bude doplněno štítky dle ČSN 13 0072.

Armatury budou opatřeny snímatelnou tepelnou izolací.

# 8.  Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění, obsluze a údržbě zařízení nutno dodržovat normy, vyhlášky a návody výrobců jednotlivých zařízení, zejména následující:

ČSN 06 0310   Ústřední vytápění

ČSN 13 0010   Potrubí a armatury

ČSN 13 0021   Potrubí – Technická pravidla

ČSN 38 3360   Zásobování teplem. Všeobecné zásady

ČSN 38 3360   Tepelné sítě

ČSN 38 3365   Tepelné sítě. Provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu.

vyhl. č. 151/2001 Sb. - podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie

a vnitřním rozvodu tepelné energie

vyhl. č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních  pracích

vyhl. č. 48/82Sb. požadavky k zajištění bezpečnosti práce, atd.