## ústředna
Ústředna EPS - ovládaná navazující zařízení
Návaznosti EPS
Rozvaděč | Karta | Vstup / Výstup | Návaznost | Typ kontaktu / vstupu | Typ kabelu | Skupina | Obvod | Poznámka
ústředna INBIT | xxxxx | IN 1/1 | Rezerva
|  | IN 1/2 | Rezerva
|  | IN 1/3 | Rezerva
|  | IN 1/4 | Rezerva
|  | OUT 1/1 | Rozvaděč MaR m.č. 0.17 | NO-bezpotenciálový | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
2.NP, m.c. 2.09 |  | OUT 1/2 | Rozvaděč MaR m.č. 0.30 | NO-bezpotenciálový | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/3 | Rozvaděč MaR m.č. 2.17 | NO-bezpotenciálový | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/4 | Rozvaděč MaR m.č. 3.16 | NO-bezpotenciálový | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/5 | Rozvaděč MaR m.č. 4.17 | NO-bezpotenciálový | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/6 | Rozvaděč silnoproudu CHÚC m.č. 0.10A | NC-bezpotenciálový | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/7 | Klapka VZT CHÚC 1.PP (chodba 0.16) | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/8 | Klapka VZT CHÚC střecha | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/9 | Napájecí zdroj pro zámky m.č.2.09 | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/10 | Siréna S1, S2 (1.PP) | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/11 | Siréna S3, S4 (1.NP) | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/12 | Siréna S5, S6 (2.NP) | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/13 | Siréna S7, S8 (3.NP) | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8
|  | OUT 1/14 | Siréna S9, S10 (4.NP) | NO- potenciálový 24V | 1xJE-H(ST)-H FE180/E30 1x2x0,8