# SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

| AKCE: | BIOTECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR INBIT SO III-304.1 STAVBA BUDOVY |
| --- | --- |
| ČÁST: | B5.2.800 MaR |
| STUPEŇ pROJEKTU: | DSS |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 63-1-2358-07 |
| ZPRACOVAL: | Michal Dufek …………………… |
| ZODP.PROJEKTANT: | Ing. Martin Beran …………………. |
| DATUM: | Říjen 2008 |

Soupis bodů podstanice v RA 1PP – m.č. 0.17

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/1 |  |
| AI1 | R |
| AI2 | teplota přívod VZT 1 |
| AI3 | teplota vstup VZT 1 |
| AI4 | teplota topný uzel VZT 1 |
| AI5 | teplota chladu VZT 1 |
| AI6 | teplota referenční – prostor VZT 1, m.č. 0.19 |
| AI7 | Diferenční tlak – podtlak prostor laboratoří VZT 1, m.č. 0.19/chodba |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/2 |  |
| AI1 | teplota přívod VZT 2 |
| AI2 | teplota vstup VZT 2 |
| AI3 | teplota topný uzel VZT 2 |
| AI4 | teplota chladu VZT 2 |
| AI5 | teplota referenční – prostor VZT 2, m.č. 0.09 |
| AI6 | Teplota prostor 0.10 - UPS |
| AI7 | R |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/3 |  |
| AI1 | dP motoru VZT 1 – přívod, 4-20 mA = 0-10V |
| AI2 | dP motoru VZT 1 – odtah, 4-20 mA = 0-10V |
| AI3 | dP motoru VZT 2 – přívod, 4-20 mA = 0-10V |
| AI4 | dP motoru VZT 2 – odtah, 4-20 mA = 0-10V |
| AI5 | R |
| AI6 | R |
| AI7 | R |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/1 |  |
| AO01 | Pohon topného uzlu VZT 1 |
| AO2 | Pohon uzlu chladu VZT 1 |
| AO3 | Pohon rekuperace VZT 1 |
| AO4 | Pohon topného uzlu VZT 2 |
| AO5 | Pohon uzlu chladu VZT 2 |
| AO6 | Pohon rekuperace VZT 2 |
| AO7 | R |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/2 |  |
| AO1 | FM VZT 1 – přívod, řízení 0-10V |
| AO2 | FM VZT 1 – odtah, řízení 0-10V |
| AO3 | FM VZT 2 – přívod, řízení 0-10V |
| AO4 | FM VZT 2 – odtah, řízení 0-10V |
| AO5 | R |
| AO6 | R |
| AO7 | R |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/1 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 1 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 1 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 1 – dP |
| DI4 | Motor přívod VZT 1 – porucha FM |
| DI5 | Motor odtah VZT 1 –porucha FM |
| DI6 | rekuperátor VZT 1 – dP |
| DI7 | Chod digestoře 1 |
| DI8 | Chod digestoře 2 |
| DI9 | Chod digestoře 3 |
| DI10 | Chod digestoře 4 |
| DI11 | Chod digestoře 5 |
| DI12 | Čidlo kouře VZT 1 – O.K. |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/2 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 2 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 2 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 2 – dP |
| DI4 | Motor přívod VZT 2 – porucha FM |
| DI5 | Motor odtah VZT 2 –porucha FM |
| DI6 | rekuperátor VZT 2 – dP |
| DI7 | PMO výměníku tepla VZT 1 |
| DI8 | PMO výměníku tepla VZT 2 |
| DI9 | Chod čerpadla VZT1 |
| DI10 | Chod čerpadla VZT2 |
| DI11 | Signál z EPS |
| DI12 | Čidlo kouře VZT 2 – O.K. |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/3 |  |
| DI1 | PPK O.K – 1.401 |
| DI2 | PPK O.K – 1.402 |
| DI3 | PPK O.K – 1.403 |
| DI4 | PPK O.K – 1.404 |
| DI5 | PPK O.K – 1.405 |
| DI6 | PPK O.K – 1.406 |
| DI7 | PPK O.K – 2.401 |
| DI8 | PPK O.K – 2.402 |
| DI9 | R |
| DI10 | PPK O.K – 2.404 |
| DI11 | PPK O.K – 2.405 |
| DI12 | PPK O.K – 2.406 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/4 |  |
| DI1 | PPK O.K – 2.407 |
| DI2 | PPK O.K – 2.408 |
| DI3 | PPK O.K – 2.409 |
| DI4 | Stav klapky digestoř m.č. 0.19 –otevřeno |
| DI5 | Stav klapky digestoř m.č. 0.19 - zavřeno |
| DI6 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.19 –otevřeno |
| DI7 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.19 - zavřeno |
| DI8 | Stav klapky digestoř m.č. 0.20 –otevřeno |
| DI9 | Stav klapky digestoř m.č. 0.20 - zavřeno |
| DI10 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.20 –otevřeno |
| DI11 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.20 - zavřeno |
| DI12 | Start/stop systému |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/5 |  |
| DI1 | Stav klapky digestoř m.č. 0.21 –otevřeno |
| DI2 | Stav klapky digestoř m.č. 0.21 - zavřeno |
| DI3 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.21 –otevřeno |
| DI4 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.21 - zavřeno |
| DI5 | Stav klapky digestoř m.č. 0.22 –otevřeno |
| DI6 | Stav klapky digestoř m.č. 0.22 - zavřeno |
| DI7 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.22 –otevřeno |
| DI8 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.22 - zavřeno |
| DI9 | Stav klapky digestoř m.č. 0.23 –otevřeno |
| DI10 | Stav klapky digestoř m.č. 0.23 - zavřeno |
| DI11 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.23 –otevřeno |
| DI12 | Stav klapky VZT pro m.č. 0.23 - zavřeno |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/6 |  |
| DI1 | R |
| DI2 | R |
| DI3 | R |
| DI4 | R |
| DI5 | R |
| DI6 | R |
| DI7 | R |
| DI8 | R |
| DI9 | R |
| DI10 | R |
| DI11 | R |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/1 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 1 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 1 – odtah |
| DO3 | Start/stop klapky VZT 1 – vstup/výstup |
| DO4 | R |
| DO5 | R |
| DO6 | Start/stop čerpadlo VZT 1 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/2 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 2 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 2 – odtah |
| DO3 | Start/stop klapky VZT 2 – vstup/výstup |
| DO4 | R |
| DO5 | Porucha – kontrolka |
| DO6 | Start/stop čerpadlo VZT 2 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/3 |  |
| DO1 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 0.19 |
| DO2 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 0.20 |
| DO3 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 0.21 |
| DO4 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 0.22 |
| DO5 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 0.23 |
| DO6 | R |

Soupis bodů podstanice v RA PP – m.č. 0.30

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/1 |  |
| AI1 | teplota teplovod přívod |
| AI2 | R |
| AI3 | teplota výstup výměník V1 |
| AI4 | teplota vrat před výměníkem V1 |
| AI5 | teplota výstup výměník V1 |
| AI6 | teplota vrat před výměníkem V2 |
| AI7 | Teplota horní - zásobník TUV |
| AI8 | Teplota spodní - zásobník TUV |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/2 |  |
| AI1 | teplota větev ÚT 1 |
| AI2 | teplota větev ÚT 2 |
| AI3 | Tlak sběrač PS tepla |
| AI4 | teplota chlad – primár přívod |
| AI5 | teplota chlad – primár vrat |
| AI6 | Teplota chlad sekundár, výstup |
| AI7 | Teplota chlad sekundár, vrat |
| AI8 | Tlak PS chlad |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/3 |  |
| AI1 | teplota VZT 10 – přívod |
| AI2 | Teplota VZT 10 - vstup |
| AI3 | Teplota uzel VZT 10 |
| AI4 | Teplota referenční – chodba – VZT 10 |
| AI5 | Teplota venkovní |
| AI6 | Teplota prostor m.č. 0.07 - serverovna |
| AI7 | Teplota kondenzátor – výstup |
| AI8 | Teplota kondenzátor - vrat |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/1 |  |
| AO1 | Pohon topného uzlu větve ÚT 1 |
| AO2 | Pohon topného uzlu větve ÚT 2 |
| AO3 | Pohon ventilu výměníku V1 |
| AO4 | Pohon ventilu výměníku V2 |
| AO5 | R |
| AO6 | Pohon topného uzlu VZT 10 |
| AO7 | R |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/1 |  |
| DI1 | Chod čerpadla ÚT 1 – M1 |
| DI2 | Chod čerpadla ÚT 2 – M2 |
| DI3 | Chod čerpadla VZT – M3 |
| DI4 | Chod čerpadla nabíjecího TUV – M4 |
| DI5 | Chod čerpadla cirkulace TUV – M5 |
| DI6 | Chod čerpadla– M6 - rezerva |
| DI7 | Chod čerpadla 1M1 - chlad primár |
| DI8 | Chod čerpadla chlad 1M2 – chlad sekundár |
| DI9 | chod motoru VZT 10 |
| DI10 | chod čerpadla VZT 10 |
| DI11 | Start/stop systému |
| DI12 | PPK O.K. – 10.401 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/2 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 10 – dP |
| DI2 | přívod VZT 10 – dP |
| DI3 | PMO VZT 10 |
| DI4 | Uzavírací klapka VZT 10 - otevřeno |
| DI5 | Uzavírací klapka VZT 10 - zavřeno |
| DI6 | R |
| DI7 | R |
| DI8 | Plováček zaplavení PS tepla |
| DI9 | Plováček zaplavení PS chlad |
| DI10 | R |
| DI11 | R |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/3 |  |
| DI1 | Start/stop zdroj chladu - stav |
| DI2 | Chod zdroje chladu |
| DI3 | Porucha zdroje chladu |
| DI4 | Čidlo kouře VZT 10 – O.K. |
| DI5 | Start/stop kondenzátor 1 - stav |
| DI6 | Start/stop kondenzátor 2 - stav |
| DI7 | Signál z EPS |
| DI8 | R |
| DI9 | R |
| DI10 | R |
| DI11 | R |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/1 |  |
| DO1 | Start/stop čerpadlo M1 |
| DO2 | Start/stop čerpadlo M2 |
| DO3 | Start/stop čerpadlo M3 |
| DO4 | Start/stop čerpadlo M4 |
| DO5 | Start/stop čerpadlo M5 |
| DO6 | Start/stop čerpadlo M6 - rezerva |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/2 |  |
| DO1 | Start/stop čerpadlo 1M1 |
| DO2 | Start/stop čerpadlo 1M2 |
| DO3 | R |
| DO4 | R |
| DO5 | R |
| DO6 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/3 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 10 – 10M1 |
| DO2 | Start/stop čerpadlo VZT 10 – 10M2 |
| DO3 | Start/stop klapka VZT 10 – vstup |
| DO4 | Start/stop klapka uzavírací VZT 10 |
| DO5 | Start/stop zdroj chladu |
| DO6 | Porucha - kontrolka |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/4 |  |
| DO1 | Start/stop solenoid dopouštění PS tepla |
| DO2 | Start/stop solenoid dopouštění PS chlad |
| DO3 | R |
| DO4 | R |
| DO5 | R |
| DO6 | R |

Soupis bodů podstanice v RA 2NP – m.č. 2.17

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/1 |  |
| AI1 | R |
| AI2 | teplota přívod VZT 3 |
| AI3 | teplota vstup VZT 3 |
| AI4 | teplota topný uzel VZT 3 |
| AI5 | teplota uzel chladu VZT 3 |
| AI6 | teplota referenční – prostor VZT 3, m.č. 1.08 |
| AI7 | dP VZT 3 – motor přívod |
| AI8 | dP VZT 3 – motor odtah |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/2 |  |
| AI1 | teplota přívod VZT 4 |
| AI2 | teplota vstup VZT 4 |
| AI3 | teplota topný uzel VZT 4 |
| AI4 | teplota uzel chladu VZT 4 |
| AI5 | teplota referenční – prostor VZT 4, m.č. 2.15 |
| AI6 | Teplota m.č. 2.09 - serverovna |
| AI7 | dP VZT 4 – motor přívod |
| AI8 | dP VZT 4 – motor odtah |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/1 |  |
| AO1 | Pohon topného uzlu VZT 3 |
| AO2 | Pohon chladu VZT 3 |
| AO3 | Pohon rekuperace VZT 3 |
| AO4 | Pohon topného uzlu VZT 4 |
| AO5 | Pohon chladu VZT 4 |
| AO6 | Pohon rekuperace VZT 4 |
| AO7 | R |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/2 |  |
| AO1 | FM VZT 3 – přívod, řízení 0-10V |
| AO2 | FM VZT 3 – odtah, řízení 0-10V |
| AO3 | FM VZT 4 – přívod, řízení 0-10V |
| AO4 | FM VZT 4 – odtah, řízení 0-10V |
| AO5 | R |
| AO6 | R |
| AO7 | R |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/1 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 3 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 3 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 3 – dP |
| DI4 | Porucha FM – VZT 3 přívod |
| DI5 | Porucha FM – VZT 3 odtah |
| DI6 | rekuperátor VZT 3 – dP |
| DI7 | PMO VZT 3 |
| DI8 | PMO VZT 4 |
| DI9 | Chod čerpadla VZT 3 |
| DI10 | Chod čerpadla VZT 4 |
| DI11 | Signál z EPS |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/2 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 4 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 4 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 4 – dP |
| DI4 | Porucha FM – VZT 4 přívod |
| DI5 | Porucha FM – VZT 4 odtah |
| DI6 | rekuperátor VZT 34– dP |
| DI7 | PPK O.K. – 3.401 |
| DI8 | PPK O.K. – 3.402 |
| DI9 | PPK O.K. – 3.403 |
| DI10 | PPK O.K. – 3.404 |
| DI11 | PPK O.K. – 3.405 |
| DI12 | PPK O.K. – 3.405.1 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/3 |  |
| DI1 | PPK O.K. – 4.401 |
| DI2 | R |
| DI3 | PPK O.K. – 4.403 |
| DI4 | Čidlo kouře VZT 3 – O.K. |
| DI5 | Čidlo kouře VZT 4 – O.K. |
| DI6 | Start/stop systému |
| DI7 | R |
| DI8 | R |
| DI9 | R |
| DI10 | R |
| DI11 | R |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/1 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 3 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 3 – odtah |
| DO3 | Start/stop čerpadlo VZT 3 |
| DO4 | Start/stop klapky VZT 3 – vstup/výstup |
| DO5 | Start/stop PPK 3.405.1 |
| DO6 | Porucha – kontrolka |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/2 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 4 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 4 – odtah |
| DO3 | Start/stop čerpadlo VZT 4 |
| DO4 | Start/stop klapky VZT 4 – vstup/výstup |
| DO5 | R |
| DO6 | R |

Soupis bodů podstanice v RA 3NP – m.č. 3.19

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/1 |  |
| AI1 | R |
| AI2 | teplota přívod VZT 5 |
| AI3 | teplota vstup VZT 5 |
| AI4 | teplota topný uzel VZT 5 |
| AI5 | teplota uzel chladu VZT 5 |
| AI6 | teplota referenční – prostor VZT 5, m.č. 3.20 |
| AI7 | Diferenční tlak – podtlak prostor laboratoří VZT 5 |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/2 |  |
| AI1 | teplota přívod VZT 6 |
| AI2 | teplota vstup VZT 6 |
| AI3 | teplota topný uzel VZT 6 |
| AI4 | teplota uzel chladu VZT 6 |
| AI5 | teplota referenční – prostor VZT 6, m.č. 3.15 |
| AI6 | Teplota prostor m.č.3.09 - serverovna |
| AI7 | R |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/3 |  |
| AI1 | dP VZT 5 – motor přívod |
| AI2 | dP VZT 5 – motor odtah |
| AI3 | dP VZT 6 – motor přívod |
| AI4 | dP VZT 6 – motor odtah |
| AI5 | R |
| AI6 | R |
| AI7 | R |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/1 |  |
| AO1 | Pohon topného uzlu VZT 5 |
| AO2 | Pohon uzlu chladu VZT 5 |
| AO3 | Pohon rekuperace VZT 5 |
| AO4 | Pohon topného uzlu VZT 6 |
| AO5 | Pohon uzlu chladu VZT 6 |
| AO6 | Pohon rekuperace VZT 6 |
| AO7 | R |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/2 |  |
| AO1 | FM VZT 3 – přívod, řízení 0-10V |
| AO2 | FM VZT 3 – odtah, řízení 0-10V |
| AO3 | FM VZT 4 – přívod, řízení 0-10V |
| AO4 | FM VZT 4 – odtah, řízení 0-10V |
| AO5 | R |
| AO6 | R |
| AO7 | R |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/1 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 5 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 5 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 5 – dP |
| DI4 | Porucha FM VZT 5 – přívod |
| DI5 | Porucha FM VZT 5 – odtah |
| DI6 | rekuperátor VZT 5 – dP |
| DI7 | PMO VZT 5 |
| DI8 | PMO VZT 6 |
| DI9 | Signál z EPS |
| DI10 | Chod čerpadla VZT 5 |
| DI11 | Chod čerpadla VZT 6 |
| DI12 | start/stop systému |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/2 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 6 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 6 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 6 – dP |
| DI4 | Porucha FM VZT 6 – přívod |
| DI5 | Porucha FM VZT 5 – odtah |
| DI6 | rekuperátor VZT 6 – dP |
| DI7 | PPK O.K. – 5.401 |
| DI8 | PPK O.K. – 5.402 |
| DI9 | R |
| DI10 | Chod digestoře 1 |
| DI11 | Chod digestoře 2 |
| DI12 | Chod digestoře 3 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/3 |  |
| DI1 | Stav klapky digestoř m.č. 3.19 –otevřeno |
| DI2 | Stav klapky digestoř m.č. 3.19 - zavřeno |
| DI3 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.19 –otevřeno |
| DI4 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.19 - zavřeno |
| DI5 | Stav klapky digestoř m.č. 3.20 –otevřeno |
| DI6 | Stav klapky digestoř m.č. 3.20 - zavřeno |
| DI7 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.20–otevřeno |
| DI8 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.20- zavřeno |
| DI9 | Stav klapky digestoř m.č. 3.21 –otevřeno |
| DI10 | Stav klapky digestoř m.č. 3.21 - zavřeno |
| DI11 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.21 –otevřeno |
| DI12 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.21 - zavřeno |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/4 |  |
| DI1 | Stav klapky digestoř m.č. 3.22 –otevřeno |
| DI2 | Stav klapky digestoř m.č. 3.22 - zavřeno |
| DI3 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.22 –otevřeno |
| DI4 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.22 - zavřeno |
| DI5 | Stav klapky digestoř m.č. 3.23 –otevřeno |
| DI6 | Stav klapky digestoř m.č. 3.23 - zavřeno |
| DI7 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.23–otevřeno |
| DI8 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.23- zavřeno |
| DI9 | Stav klapky digestoř m.č. 3.24 –otevřeno |
| DI10 | Stav klapky digestoř m.č. 3.24 - zavřeno |
| DI11 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.24 –otevřeno |
| DI12 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.24 - zavřeno |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/5 |  |
| DI1 | Stav klapky digestoř m.č. 3.25 –otevřeno |
| DI2 | Stav klapky digestoř m.č. 3.25 - zavřeno |
| DI3 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.25 –otevřeno |
| DI4 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.25 - zavřeno |
| DI5 | Stav klapky digestoř m.č. 3.26 –otevřeno |
| DI6 | Stav klapky digestoř m.č. 3.26 - zavřeno |
| DI7 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.26–otevřeno |
| DI8 | Stav klapky VZT pro m.č. 3.26- zavřeno |
| DI9 | R |
| DI10 | R |
| DI11 | R |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/6 |  |
| DI1 | Chod digestoř 4 |
| DI2 | Chod digestoř 5 |
| DI3 | Chod digestoř 6 |
| DI4 | Chod digestoř 7 |
| DI5 | Chod digestoř 8 |
| DI6 | Čidlo kouře VZT 5 – O.K. |
| DI7 | Čidlo kouře VZT 6 – O.K. |
| DI8 | R |
| DI9 | R |
| DI10 | R |
| DI11 | R |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/1 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 5 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 5 – odtah |
| DO3 | Start/stop čerpadlo VZT 5 |
| DO4 | Start/stop klapky VZT 5 – vstup/výstup |
| DO5 | R |
| DO6 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/2 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 6 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 6 – odtah |
| DO3 | Start/stop čerpadlo VZT 6 |
| DO4 | Start/stop klapky VZT 6 – vstup/výstup |
| DO5 | Porucha – kontrolka |
| DO6 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/3 |  |
| DO1 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.19 |
| DO2 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.20 |
| DO3 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.21 |
| DO4 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.22 |
| DO5 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.23 |
| DO6 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.24 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/4 |  |
| DO1 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.25 |
| DO2 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 3.26 |
| DO3 | R |
| DO4 | R |
| DO5 | R |
| DO6 | R |

Soupis bodů podstanice v RA 4NP – m.č. 4.17

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/1 |  |
| AI1 | R |
| AI2 | teplota přívod VZT 7 |
| AI3 | teplota vstup VZT 7 |
| AI4 | teplota topný uzel VZT 7 |
| AI5 | teplota uzel chladu VZT 7 |
| AI6 | teplota referenční – prostor VZT 7, m.č. 4.24 |
| AI7 | Diferenční tlak – podtlak prostor laboratoří VZT 7 |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/2 |  |
| AI1 | teplota přívod VZT 8 |
| AI2 | teplota vstup VZT 8 |
| AI3 | teplota topný uzel VZT 8 |
| AI4 | teplota uzel chladu VZT 8 |
| AI5 | teplota referenční – prostor VZT 8, m.č. 4.27 |
| AI6 | Diferenční tlak – podtlak prostor laboratoří VZT 8 |
| AI7 | R |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/3 |  |
| AI1 | dP VZT 7 – motor přívod |
| AI2 | dP VZT 7 – motor odtah |
| AI3 | dP VZT 8 – motor přívod |
| AI4 | dP VZT 8 – motor odtah |
| AI5 | dP VZT 9 – motor přívod |
| AI6 | dP VZT 9 – motor odtah |
| AI7 | R |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 821/4 |  |
| AI1 | teplota přívod VZT 9 |
| AI2 | teplota vstup VZT 9 |
| AI3 | teplota topný uzel VZT 9 |
| AI4 | teplota uzel chladu VZT 9 |
| AI5 | teplota referenční – prostor VZT 9, m.č. 4.15 |
| AI6 | Teplota m.č. 4.09 - serverovna |
| AI7 | R |
| AI8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/1 |  |
| AO1 | Pohon topného uzlu VZT 7 |
| AO2 | Pohon chladu VZT 7 |
| AO3 | Pohon rekuperace VZT 7 |
| AO4 | Pohon topného uzlu VZT 8 |
| AO5 | Pohon chladu VZT 8 |
| AO6 | Pohon rekuperace VZT 8 |
| AO7 | Řízení FM VZT 7 – přívod |
| AO8 | Řízení FM VZT 7 – odtah |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 822/2 |  |
| AO1 | Pohon topného uzlu VZT 9 |
| AO2 | Pohon chladu VZT 9 |
| AO3 | Pohon rekuperace VZT 9 |
| AO4 | Řízení FM VZT 8 – přívod |
| AO5 | Řízení FM VZT 8 – odtah |
| AO6 | Řízení FM VZT 9 – přívod |
| AO7 | Řízení FM VZT 9 – odtah |
| AO8 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/1 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 7 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 7 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 7 – dP |
| DI4 | R |
| DI5 | R |
| DI6 | rekuperátor VZT 7 – dP |
| DI7 | PMO VZT 7 |
| DI8 | Chod čerpadla VZT 7 |
| DI9 | PPK O.K. – 7.401 |
| DI10 | PPK O.K. – 7.402 |
| DI11 | Stav jističe před UPS |
| DI12 | Stav jističe za UPS |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/2 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 8 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 8 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 8 – dP |
| DI4 | R |
| DI5 | Filtr laboratoře VZT 8 – dP m.č. 4.21 |
| DI6 | rekuperátor VZT 8 – dP |
| DI7 | Filtr laboratoře VZT 8 – dP m.č. 4.27 |
| DI8 | Signál z EPS |
| DI9 | PMO VZT 8 |
| DI10 | Chod čerpadla VZT 8 |
| DI11 | PMO VZT 9 |
| DI12 | Chod čerpadla VZT 9 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/3 |  |
| DI1 | Filtr přívod VZT 9 – dP |
| DI2 | Filtr přívod VZT 9 – dP |
| DI3 | Filtr odtah VZT 9 – dP |
| DI4 | R |
| DI5 | R |
| DI6 | rekuperátor VZT 9 – dP |
| DI7 | Stav klapky digestoř m.č. 4.21–otevřeno |
| DI8 | Stav klapky digestoř m.č. 4.21 - zavřeno |
| DI9 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.21 –otevřeno |
| DI10 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.21 - zavřeno |
| DI11 | Stav klapky digestoř m.č. 4.27 –otevřeno |
| DI12 | Stav klapky digestoř m.č. 4.27 - zavřeno |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XFL 823/4 |  |
| DI1 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.27 –otevřeno |
| DI2 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.27 - zavřeno |
| DI3 | Stav klapky digestoř m.č. 4.24–otevřeno |
| DI4 | Stav klapky digestoř m.č. 4.24 - zavřeno |
| DI5 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.24 –otevřeno |
| DI6 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.24 - zavřeno |
| DI7 | Stav klapky digestoř m.č. 4.25 –otevřeno |
| DI8 | Stav klapky digestoř m.č. 4.25 - zavřeno |
| DI9 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.25 –otevřeno |
| DI10 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.25 - zavřeno |
| DI11 | Stav klapky digestoř m.č. 4.26–otevřeno |
| DI12 | Stav klapky digestoř m.č. 4.26 - zavřeno |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/5 |  |
| DI1 | Stav klapky digestoř pro m.č. 4.21 –otevřeno |
| DI2 | Stav klapky digestoř pro m.č. 4.21 - zavřeno |
| DI3 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.21 –otevřeno |
| DI4 | Stav klapky VZT pro m.č. 4.21- zavřeno |
| DI5 | Stav klapky digestoř m.č. 4.27–otevřeno |
| DI6 | Stav klapky digestoř m.č. 4.27 - zavřeno |
| DI7 | Stav klapky VZT m.č. 4.27–otevřeno |
| DI8 | Stav klapky VZT m.č. 4.27 - zavřeno |
| DI9 | Stav chrániče topného kabelu |
| DI10 | Chod digestoře KD6, m.č. 4.21 |
| DI11 | Stav digestoře KD7, m.č. 4.27 |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/6 |  |
| DI1 | Čidlo kouře VZT 7 – O.K. |
| DI2 | Čidlo kouře VZT 8 – O.K. |
| DI3 | Čidlo kouře VZT 9 – O.K. |
| DI4 | stav hlavního jističe normální sítě, sep. – O.K. |
| DI5 | stav hlavního jističe DA sítě, sep. O.K. |
| DI6 | Porucha FM, VZT 7, přívod |
| DI7 | Porucha FM, VZT 7, odtah |
| DI8 | Porucha FM, VZT 8, přívod |
| DI9 | Porucha FM, VZT 8, odtah |
| DI10 | Porucha FM, VZT 9, přívod |
| DI11 | Porucha FM, VZT 9, odtah |
| DI12 | R |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 823/7 |  |
| DI1 | Stav klapky VZT m.č. 4.31–otevřeno |
| DI2 | Stav klapky VZT m.č. 4.31 - zavřeno |
| DI3 | Chod digestoř 1 |
| DI4 | Chod digestoř 2 |
| DI5 | Chod digestoř 3 |
| DI6 | Chod digestoř 4 |
| DI7 | Chod digestoř 5 |
| DI8 | Napájení z nn O.K |
| DI9 | Napájení z DA O.K. |
| DI10 | Chod topných kabelů VZT 8 |
| DI11 | Chod el. vytápění VZT 8 |
| DI12 | Start/stop systému |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/1 |  |
| DO1 | Start/stop FM VZT 7 – přívod. |
| DO2 | Start/stop FM VZT 7 – odtah |
| DO3 | Start/stop klapky VZT 7 – vstup/výstup |
| DO4 | Start/stop čerpadlo VZT 7 |
| DO5 | Start/stop klapky VZT 8 – vstup/výstup |
| DO6 | Start/stop klapky VZT 9 – vstup/výstup |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/2 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 8 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 8 – odtah |
| DO3 | Start/stop čerpadlo VZT 8 |
| DO4 | R |
| DO5 | Start/stop topný kabel VZT 8 |
| DO6 | Start/stop topení VZT 8 - rezerva |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/3 |  |
| DO1 | Start/stop VZT 9 – přívod |
| DO2 | Start/stop VZT 9 – odtah |
| DO3 | Start/stop čerpadlo VZT 9 |
| DO4 | Kontrolka - porucha |
| DO5 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 4.21 |
| DO6 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 4.27 |

| I/O MODUL | POPIS FUNKCE |
| --- | --- |
| XF 824/4 |  |
| DO1 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 4.24 |
| DO2 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 4.25 |
| DO3 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 4.26 |
| DO4 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 4.30 |
| DO5 | Start/stop klapky digestoř/VZT m.č. 4.31 |
| DO6 | R |