TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měření a regulace

| AKCE: | BIOTECHNOLOGICKÝ INKUBÁTOR INBIT SO III-304.1 STAVBA BUDOVY |
| --- | --- |
| ČÁST: | B5.2.800 MaR |
| STUPEŇ pROJEKTU: | DSS |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 63-1-2358-07 |
| ZPRACOVAL: | Michal Dufek …………………… |
| ZODP.PROJEKTANT: | Ing. Martin Beran …………………. |
| DATUM: | říjen 2008 |

- OBSAH:

1.	Úvod	3

2.	Projektové podklady	3

3.	ROZSAH PROJEKTU	3

4.	provozní podmínky	3

4.1	Rozvodná soustava	3

4.2	Ochrana při poruše a ochrana základní	3

4.3	Prostředí	4

4.4	Instalovaný příkon spotřebičů	4

5.	Předpisy a normy	4

6.	Hranice projektu	4

7.	popis technologického zařízení	5

7.1	Zdroj tepla - PS	5

7.2	Zdroj chladu	5

7.3	FCÚ - IRC	5

7.4	VZT 1PP – zařízení 1	5

7.5	VZT 1PP – zařízení 2	6

7.6	VZT 1NP – zařízení 3	6

7.7	VZT 2NP – zařízení 4	6

7.8	VZT 3NP – zařízení 5	7

7.9	VZT 3NP – zařízení 6	7

7.10	VZT 4NP – zařízení 7	8

7.11	VZT 4NP – zařízení 8	8

7.12	VZT 7NP – zařízení 9	8

7.13	VZT 1PP – zařízení 10	9

8.	Regulační systém	9

8.1	Vlastnosti řídícího systému	9

8.2	Popis základních regulačních okruhů VZT jednotek	9

9.	Technický popis projektovaného zařízení	11

9.1	Rozváděče MaR RA PP až RA 4NP	11

9.2	Silnoproudé rozvody	11

10.	Bezpečnostní a organizační pokyny	11

10.1	Úřední zkoušky	11

10.2	Povinnosti provozovatele	11

# Úvod

Předmětem tohoto projektu je řídící systému (MaR) biotechnologický inkubátor INBIT.

Dále je součástí tohoto projektu návrh silnoproudých a elektromotorických rozvodů pro související zařízení.

Cílem nasazeni řídícího systému je dosažení plně automatického provozu technologických zařízení s připojením na centrální dispečink.

# Projektové podklady

- Požadavky provozovatele.

- Technologická schémata

- Technická data a údaje zařízení.

- Dokumentace fy Honeywell

- Platné normy ČSN

# ROZSAH PROJEKTU

- Projekt řeší:

- Návrh a dodávku nových rozváděčů MaR RA PP až RA 4NP

- Nové rozvody měření a regulace a rozvody silnoproudu

- Instalace měřících a regulačních prvků

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

# provozní podmínky

## Rozvodná soustava

Venkovní rozvodná soustava:   3+PEN,  3*400/231V AC, 50Hz, TN-C

napájecí napětí:   3+N +PE, 400 V AC, 50Hz, TN-S

ovládací napětí :   24 V AC 50 Hz, FELV

## Ochrana při poruše a ochrana základní

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41/00 bude provedena ochrana při poruše:

- Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1

- Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6

Ve  smyslu normy ČSN 33 2000-4-41/00 bude provedena ochrana základní:

- Izolací	čl. 412.1

- Krytím	čl. 412.2

## Prostředí

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-3 byly určeny vnější vlivy protokolárně v rámci stavebního řízení.

## Instalovaný příkon spotřebičů

- Instalovaný příkon spotřebičů		max. 45 k VA

- Činitel současnosti			0,7

# Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

- Nejdůležitější z nich uvádíme :

- ČSN 33 0010/84 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 33 0120/01 Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0165/92, změny 3/98, Z2 7.02 Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- ČSN EN 60529/93, zm. A1 4.01 Stupně ochrany krytí.

- ČSN 33 0600/95, Z1 12.01, Z2 3.03,  Klasifikace elektrických a el.techn. zařízení z hlediska ochrany před úrazem el.  proudem a zásady ochran

- ČSN 33 1310/90 Bezpečnostní předpisy pro el. zařízení určená pro užívání osobami bez el.techn. kvalifikace

- ČSN 33 1500/91, Z1 8.96, Z2 4.00, Z3 4.04,  Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-51/00 Výběr a stavba  elektrických zařízení, všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-4-46 ed. 2,  Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-1/03 Elektrická zařízení - Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

- ČSN 33 2000-3/94, zm. 1 11.95, zm. 2 8.97,  Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41/00,  Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-47/97  Opatření k ochraně před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-473/94, zm.1 12.95, Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 34 1390/69, zm. a 12.79, b 5.85, c 1.88, 4 12.96   Předpisy na ochranu před bleskem

- ČSN 33 2000-5-54/96, Z1 11.02, opravy 4.96, 7.97  Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-5-52/98, Z1 4.01,  Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-523/94, Z1 9.01, Z2 4.03, Dovolené proudy

- ČSN 33 3320/96, Z1 5.97  Elektrické přípojky

# Hranice projektu

Hranicí projektu MaR  a silnoproudu je hlavní přívod napájení rozváděče MaR, který je součástí provozního souboru stavebního silnoproudu. Ze strany technologie jsou hranicí svorky zařízení, která nejsou dodávána prostřednictvím tohoto projektu, a návarky / uchycovací konzoly snímačů.

# popis technologického zařízení

## Zdroj tepla - PS

Zdrojem tepla je nová předávací stanice v 1PP budovy. Z rozdělovače/sběrače jsou nově napojeny dvě větve ÚT1 a ÚT2 a jedna větev pro VZT. Jedna větev slouží pro topnou větev ústředního vytápění, druhá větev slouží též pro ústředním vytápění. Regulace těchto  větví bude provedena ekvitermně na základě venkovní teploty. Výkon větví bude řízen ventilem s pohonem řízeným signálem 0-10V. Větev VZT bude spouštěna v případě potřeby vytápění pomocí VZT.

## Zdroj chladu

Zdrojem chladu pro nové chlazení prostor budovy je nový stroj pro výrobu chladné vody umístěný v 1PP objektu.

Do nádoby (primární okruh) je přiváděna studená ochlazená voda ze zdroje pomocí 1 ks čerpadla primárního. Z akumulační nádoby jsou provedeny odvody na společné čerpadlo větve FCÚ a VZT. Odtud je chladná voda distribuována na základě tepelných požadavků do výměníků vzduchotechnik a současně do větví FCÚ,  které budou součástí této etapy. Jedná se především o kancelářské prostory uvedené v dispozicích.

## FCÚ - IRC

Pro chlazení daného prostoru slouží jeden nebo více fan-coilů, které jsou připojeny na jeden regulátor řada W7752D2004  a jeden nástěnný ovládač T 7460F.

Prostor je buď místnost, případně určitá část větší místnosti, kde může dojít v budoucnosti k jejímu rozdělení. Regulátor se umisťuje do pomocné plastové rozvodnice do prostoru nad podhledem bezprostředně k příslušnému fan-coilu nebo sestavě.  Silově se regulátor paralelně připojuje  k napájení jednotky fan-coil.

Ovladač pro každý fan-coil se umísťuje  v chlazené místnosti na zeď ve  výšce cca 140 -160 cm od podlahy.

V nástěnném ovladači je instalováno  termistorové teplotní čidlo  umístěné uvnitř, který dává signál do regulátoru IRC. Dále se na ovladači tlačítkem dává signál do regulátoru, že v místnosti jsou přítomny osoby a točítkem lze navolit rychlost ventilátoru.

Regulátory všech fan-coil jsou propojeny komunikačním kabelem s připojením na nadřazenou jednotku.

## VZT 1PP – zařízení 1

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 1 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 1 slouží pro větrání laboratoří v 1PP.

Odvod vzduchu z laboratoří je možno provozovat buď přes digestoře, nebo přes stropní vyústě, pokud nebudou digestoře v provozu. Při zapnutí digestoře se automaticky uzavře servopohon klapky pro určené odsávací vyústě  a současně se otevře servopohon klapky pro digestoř. Při vypnutí digestoře nastane opačný proces. Tato část (odtah pomocí digestoří) je pouze ve stadiu přípravy.

Laboratoře budou větrány podtlakově.

## VZT 1PP – zařízení 2

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 2 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 2 slouží pro technických místností v 1PP.

## VZT 1NP – zařízení 3

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 3 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 3 slouží pro kancelářských  místností v 1NP.

## VZT 2NP – zařízení 4

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 4 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 4 slouží pro kancelářských  místností v 2NP.

## VZT 3NP – zařízení 5

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 5 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 5 slouží pro větrání laboratoří v 3NP

Odvod vzduchu z laboratoří je možno provozovat buď přes digestoře, nebo přes stropní vyústě, pokud nebudou digestoře v provozu. Při zapnutí digestoře se automaticky uzavře servopohon klapky pro určené odsávací vyústě  a současně se otevře servopohon klapky pro digestoř. Při vypnutí digestoře nastane opačný proces. Tato část (odtah pomocí digestoří) je pouze ve stadiu přípravy.

Laboratoře budou větrány podtlakově.

## VZT 3NP – zařízení 6

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 6 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 6 slouží pro kancelářských  místností v 3NP.

## VZT 4NP – zařízení 7

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 7 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 7 slouží pro větrání laboratoří v 4NP.

Odvod vzduchu z laboratoří je možno provozovat buď přes digestoře, nebo přes stropní vyústě, pokud nebudou digestoře v provozu. Při zapnutí digestoře se automaticky uzavře servopohon klapky pro určené odsávací vyústě  a současně se otevře servopohon klapky pro digestoř. Při vypnutí digestoře nastane opačný proces. Tato část (odtah pomocí digestoří) je pouze ve stadiu přípravy.

Laboratoře budou větrány podtlakově.

## VZT 4NP – zařízení 8

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 8 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 8 slouží pro větrání laboratoří v 4NP.

Laboratoře speciál budou větrány podtlakově.

Chod VZT 8 bude řízen pomocí frekvenčních měničů s měřením předepsaného tlaku v přívodní a odtahovém potrubí.

Celá VZT je nainstalována v 5NP na střeše objektu.

## VZT 7NP – zařízení 9

Vzduchotechnika obsahuje vstupní a výstupní uzavírací klapku, vstupní filtr a výstupní filtr, vodní ohřívač, chladící díl s chladičem, deskový  rekuperátor (pro zpětné získávání tepelné energie)  s křížovým výměníkem a přívodní a odtahový ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Chladná voda je do ohřívače přiváděna z „ostrého“ okruhu  a výkon chladu je regulován dvoucestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

V prostoru VZT 9 bude nainstalováno čidlo referenční teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 9 slouží pro kancelářských  místností v 4NP.

## VZT 1PP – zařízení 10

Vzduchotechnika obsahuje vstupní uzavírací klapku, vstupní filtr, vodní ohřívač  a přívodní  ventilátor.

Topná voda je do ohřívače přiváděna z topného „ostrého“ okruhu  a výkon ohřevu je regulován třícestnou směšovací armaturou s řízením 0-10V a čerpadlem na základě vstupní teploty.

Vodní ohřívač bude chráněn pomocí čidla protimrazové ochrany.

VZT 10 slouží pro větrání chodeb.

Přívodní potrubí je navíc vybaveno uzavírací klapkou se servopohonem. V případě požáru bude tato klapka na základě signálu EPS uzavřena a naopak otevřena klapka u zař. č. 30 pro požární větrání.

# Regulační systém

Pro měření  a regulaci  je použit plně automaticky  pracující řídící  systém fy Honeywell, Excel 50. Rozšíření systému je provedeno pomocí smart modulů XFC 3A06001 .

## Vlastnosti řídícího systému

- Vydávání příkazů a získávání informací prostřednictvím přípojné ovládací jednotky.

- Činnost samostatná nebo v síti.

- Komunikace s dalšími podstanicemi série Excel 8000® při použití komunikačního modulu

prostřednictvím systémové sběrnice C-Bus nebo L- bus

- Spolupráce s řídící centrálou pomocí sběrnice C-Bus nebo modemového spojení.

- Zálohování obsahu paměti bateriemi.

- Komunikace a informace v češtině.

- Modulová konstrukce dovolující libovolnou konfiguraci podstanice.

- Aplikační program trvale uložený v paměti Flash-EPROM.

- Zpracování alarmů.

- Záznam trendů.

- Časové programy činností.

## Popis základních regulačních okruhů VZT jednotek

- Řídící systém zajišťuje pro vzduchotechnické jednotky tyto funkce :

- ovládání vstupních a výstupních klapek

- ovládání chodu ventilátorů - přívod i odtah

- regulace rekuperace

- regulace teploty vzduchu - řízením výkonu teplovodních ohřívačů

- regulace teploty vzduchu - řízením výkonu vodních chladičů

- ovládání chodu čerpadel teplovodních ohřívačů

- protimrazovou ochrana teplovodních ohřívačů

- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí snímače dif. tlaku

- signalizace chodu čerpadel

- signalizace zanášení filtrů pomocí snímače dif. tlaku

### Regulace ohřevu vzduchu

Řídící systém rozlišuje následující provozní režimy:

- vypnuto		- ventilátory jsou vypnuty, přívodní i odvodní klapky zavřeny

- plný provoz	- plná regulace vzduchotechniky s ohledem na zajištění zadaných parametrů nebo na základě ručních povelů.

Teplota nasávaného vzduchu z venkovního prostoru je upravována na základě rozdílu velikosti žádané teploty a teploty v klimatizovaných prostorech.

Teplota odtahového vzduchu je měřena na odtahu, teplota přívodní je měřena na přívodu do klimatizovaného prostoru.

Stanice porovnává naměřené hodnoty teplot s požadovanou teplotou regulovaného okruhu a podle regulační odchylky ovládá obtokovou klapku rekuperátoru, servopohon ventilu ohřevu.

Teplota přívodního vzduchu je regulována s omezením maximální a minimální teploty přívodního vzduchu dle zadání.

Regulace rekuperace je ovládána spojitě na základě vyhodnocení optimální energetické regulace s využitím odpadního tepla v zimních měsících a chladnějšího vzduchu v regulovaných prostorách v letních měsících.

### Start jednotek a provoz ventilátorů

Při startu jednotek řídící systém nejprve zjišťuje venkovní teplotu. Pokud je venkovní teplota vyšší než 5°C jednotka se rozbíhá okamžitě při zahájení provozního režimu.

Před startem jednotky VZT je nutno zajistit „natopení“ okruhu pro VZT napojeného z VZT.

Pokud je teplota nižší než 5°C probíhá nejprve nahřátí teplovodního výměníku. Tzn., že se nejprve otevře ventil na přívodu topného média do výměníku a zapne se čerpadlo. Po asi 4- minutách prohřívání se teprve rozbíhají ventilátory a otevřou se přívodní klapky.

Bezporuchový chod vzduchotechniky je signalizován do stanice regulačního systému pomocí snímače diferenčního tlaku na ventilátorech. Pokud nedojde do 90-ti sekund po zapnutí motoru ventilátoru k sepnutí spínače tlakové diference na ventilátoru, je celé zařízení odstaveno z provozu a hlášena porucha.

# Technický popis projektovaného zařízení

## Rozváděče MaR RA PP až RA 4NP

Jedná se o skříňový plechový rozváděč nástěnného  provedení. Přesný rozměr a umístění rozváděčů může být provedeno až po koordinaci tras VZT a přesném umístění VZT jednotek ve strojovnách.

V rozvaděči bude umístěna řídící stanice řady Honeywell XCL8010 s kartami XF 821 – XF 824.

Do rozváděče budou přivedeny všechny vývody systému měření a regulace, signály z technologií a výstupní ovládací signály.

Řídící podstanice bude napojena na komunikační linku Cbus nebo Lon bus a přes komunikační kabel do dalších stanic.

Na dveřích rozváděče budou umístěny přepínače A-0-R pro jednotlivá čerpadla nebo VZT.

## Silnoproudé rozvody

Rozvody budou provedeny kabely CYKY. Kabely budou uloženy ve žlabech MARS souběžně s technologií pod stropem, v prostoru s podhledy bude instalace v podhledu.

Pro ochranné pospojování je navržen vodič CY 4/6 mm2 . Veškeré použité vodiče musí barevně odpovídat ČSN 33 0165.

# Bezpečnostní a organizační pokyny

## Úřední zkoušky

Při montáži elektroinstalace je nutné respektovat příslušné normy ČSN (dříve závazné normy ČSN) a předpisy. Práce na el. zařízení mohou provádět pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb. na zařízení vypnutém a řádně zajištěném.

Montážní práce elektrorozvodů budou ukončeny provedením příslušných zkoušek na el. zařízení, provedením výchozí revize veškeré realizované elektroinstalace a  vystavením výchozí revizní zprávy s konečným předáním zařízení investorovi.

Elektroinstalace musí být podrobena výchozí revizi. Po této výchozí revizi elektroinstalace je provozovatel kotelny povinen si zajistit provádění periodických revizí elektroinstalace ve lhůtách stanovených v normě ČSN 331500 a ve výchozí revizní zprávě.

## Povinnosti provozovatele

- Udržovat el. zařízení v bezpečném a provozuschopném stavu, který odpovídá platným normám ČSN, a to pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací a zkouškami z vyhl. č. 50/1978 Sb.

- Zajistit, aby  do el. zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a neprováděly v něm žádné práce.

- S dovolenou obsluhou el. zařízení a bezpečnostními předpisy seznámit všechny pracovníky, kteří mohou přijít do styku s el. zařízením a kteří budou provádět práce, které přímo nesouvisí s el. zařízením, ale které mohou při nedostatečné informovanosti o možném nebezpečí způsobit úraz nebo škody na majetku.

- Zajistit, aby do prováděcího projektu elektroinstalace byly zakresleny všechny dodatečně provedené změny, tzn. aby projekt vždy odpovídal skutečnému stavu elektroinstalace a tento projekt skutečného stavu, aby byl vždy k dispozici při provádění revizí, apod.. způsobit úraz nebo škody na majetku.

- _____________________________________________________________________________

- REVIZE 01		12/2013

1.	Předmět projektu

- Předmětem tohoto projektu je Měření a regulace pro stávající upravená a nová zařízení vzduchotechniky určená pro větrání a klimatizaci laboratorních pracovišť a ostatních prostor v objektu INBIT v Brně.

1.1	Vzduchotechnika

Jedná se tato vzduchotechnická zařízení :

zařízení  č.1	Laboratoře 1.PP

zařízení  č.2	Technické zázemí, sklady 1.PP

zařízení  č.3	Kanceláře 1.NP

zařízení  č.4	Kanceláře 2.NP

zařízení  č.5	Laboratoře 3.NP

zařízení  č.6	Kanceláře 3.NP

zařízení  č.7	Laboratoře 4.NP

zařízení  č.8	Laboratoře speciální 4.NP

zařízení  č.9	Kanceláře 4.NP

zařízení  č.10	Větrání schodiště

Vzduchotechnická zařízení č.1 až 7, 9, 10 jsou umístěna ve strojovnách  vzduchotechniky  v příslušných podlažích objektu, zařízení č.8 je umístěné na střeše objektu.

Vzduchotechnická zařízení č.1 až 6, 9, 10 jsou stávající,zařízení č.7 a 8 jsou nová.

1.1.1	Popis technologického zařízení vzduchotechniky

Pro vzduchotechnická zařízení č. 1 až 9 jsou navrženy jednotky následující sestavy :

vstupní filtrační komora s regulační klapkou

deskový rekuperační výměník ZZT s obtokem

komora ohřívače ( trojcestný směšovací ventil, oběhové čerpadlo)

komora chladiče ( trojcestný směšovací ventil )

komora zvlhčování ( parní zvlhčovač ) – zař.č.7 a 8

přívodní ventilátorová komora s jednootáčkovým ventilátorem řízeným měničem kmitočtu ( FM )

požární klapky na rozhraní požárních úseků

odvodní filtrační komora

odvodní ventilátorová komora s jednootáčkovým ventilátorem řízeným měničem kmitočtu ( FM )

výstupní komora s regulační klapkou

Součástí vzduchotechnických zařízení č. 1, 5, 7 a 8 je odvětrávání laboratorních digestoří.

Názorný přehled o sestavách jednotlivých vzduchotechnických zařízení viz. výkresy Funkční schéma.

1.1.2	Soupis požádavků na MaR

Obecné požadavky:

- ovládání zařízení dle tabulek výkonů

- protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody.

- Při poklesnutí teploty: 1.-vypnutí ventilátoru, 2.-uzavření klapek, 3.-otevření třícestného ventilu, 4.-spuštění čerpadla

- pro novou digestoř ve 4.30, m.č.4.21 a 4.27 bude ze strany VZT pouze příprava, digestoř nebude ze strany technologie dodána (uzavírací klapky, průtokoměry, regulátory tam budou)

- ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu  teplovodních ohřívačů  v zimním období

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu  vodních chladičů  v letním období

- umístění a dodávka teplotních a vlhkostních čidel

- řízení účinnosti deskových výměníků nastavováním obtokové klapky

- ovládání  uzavíracích  klapek na jednotkách včetně dodání servopohonů k novým zařízením (7.01, 7.03, 8.01 a 8.05)

- snímání zanášení stupňů filtrace + signalizace zanesení filtrů

- signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku

- poruchová signalizace, připojení regulace a signalizace všech zařízení na velící centralizované stanoviště

- zajištění požadovaných současností chodu jednotlivých zařízení v příslušných funkčních celcích (z.č.7 a z.č.8)

- signalizace požárních klapek ( Z / O ) – podružná signalizace polohy na panel požárních klapek

- přeložení a úpravy stávajících rozvodů pro umožnění montáže nových VZT

Další požadavky jsou od profese vytápění na výměnu regulačních armatur vč. el.servopohonů v případě nutnosti.

Požadavky na jednotlivá zařízení:

Zařízení č.1 - Laboratoře 1.PP

- prověření použitelnosti stávajících FM pro upravované zařízení a případná dodávka nových frekvenčních měničů

- dodávka wilsonových mříží do přívodního (800 x 355 mm, V = 4650 m3/h, m.č.0.10) a odvodního (800 x 355 mm, V = 4900 m3/h, m.č.0.11) potrubí

- dodávka servopohonů k uzavíracím klapkám, prověření možnosti použití stávajících servopohonů

- ovládání logiky otevírání servopohonů digestoř vs. koncový element na zařízeních laboratoří

- dodávka průtokoměrů nad uzaviratelné digestoře včetně zapnutí varovné kontrolky při nedostatečném průtoku vzduchu na digestoři

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

- budou odstraněny požární klapky PPK1 a PPK2 z m.č.0.11. Místo požárních klapek PPK3 a PPK4 budou osazeny větší 1.100 a 1.101 s koncovým spínačem 24 V – signalizace stavu PK na panel

Zařízení č.2 - Technické zázemí, sklady 1.PP

- dodávka wilsonových mříží do přívodního (560 x 250 mm, V = 3100 m3/h, m.č.0.17) a odvodního (400 x 400 mm, V = 2920 m3/h, m.č.0.17) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.3 – Kanceláře 1.NP

- dodávka měřících křížů do přívodního (560 x 250 mm, V = 2970 m3/h, m.č.2.19) a odvodního (630 x 250 mm, V = 3260 m3/h, m.č.2.19) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.4 – Kanceláře 2.NP

- dodávka měřících křížů do přívodního (630 x 250 mm, V = 3000 m3/h, m.č.2.15) a odvodního (630 x 250 mm, V = 3100 m3/h, m.č.2.15) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.5 – Laboratoře 3.NP

- dodávka wilsonových mříží do přívodního (800 x 500 mm, V = 7050 m3/h, m.č.3.19) a odvodního (1000 x 450 mm, V = 7450 m3/h, m.č.3.18) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- prověření použitelnosti stávajících FM pro upravované zařízení a případná dodávka nových frekvenčních měničů

- dodávka servopohonů k uzavíracím klapkám, prověření možnosti použití stávajících servopohonů

- ovládání logiky otevírání servopohonů digestoř vs. koncový element na zařízeních laboratoří

- dodávka průtokoměrů nad uzaviratelné digestoře včetně zapnutí varovné kontrolky při nedostatečném průtoku vzduchu na digestoři

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.6 – Kanceláře 3.NP

- dodávka měřících křížů do přívodního (500 x 250 mm, V = 2150 m3/h, m.č.3.15) a odvodního (400 x 250 mm, V = 1800 m3/h, m.č.3.15) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

Zařízení č.7 – Laboratoře 4.NP

- dodávka nových FM k z.č.7.01 a 7.03

- dodávka převodníku statického tlaku na řídící napětí – odečítání hodnoty průtoku vzduchu na dané VZT jednotce (7.01 - přívod / odvod, 7.03 )

- dodávka servopohonů k uzavíracím klapkám, prověření možnosti použití stávajících servopohonů

- ovládání logiky otevírání servopohonů digestoř vs. koncový element na zařízeních laboratoří

- dodávka průtokoměrů nad uzaviratelné digestoře včetně zapnutí varovné kontrolky při nedostatečném průtoku vzduchu na digestoři

- měření stavu zanesení jednotlivých HEPA filtrů na digestořích a v odvodních koncových elementech

- zajištění současného chodu ventilátoru 7.03 s jednotkou 7.01

- Nad odvodními digestořemi a koncovými elementy v laboratořích 4.NP budou osazeny elektronické regulátory proměnlivého průtoku vzduchu. Profese MaR pomocí daného regulátoru zajistí dodržení požadovaného průtoku vzduchu z odvodního prvku (koncový element, digestoř). Tento bude zajištěn i při vyjmutí HEPA filtru z daného prvku – regulátor se víc uzavře. Vyjmutí HEPA filtru je umožněno z důvodu zpracovávání chemických látek, které mohou tento filtr poškodit. . Ovládání regulátorů.

- Zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače 7.02 z nadřazeného systému MaR – čidlo tlakové diference a QBM 81-3 a bezpečnostní hygrostat HBC ke každému zvlhčovači dodávka VZT

- Ovládání parních vyvíječů z nadřazeného systému MaR přes napětí 0-10V

- protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody.

- Při poklesnutí teploty: 1.-vypnutí ventilátoru, 2.-uzavření klapek, 3.-otevření třícestného ventilu, 4.-spuštění čerpadla

- řízené zimní dovlhčování - ovládání parního zvlhčovače

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - napojení se na převodník ventilátorů u VZT jednotky nebo zajištění konstantního tlaku (volba mezi oběma způsoby)

- snímání zanášení třetího stupně filtrace na koncových elementech

Zařízení č.8 – Laboratoře speciální 4.NP

- dodávka nových FM k z.č.8.01 a 8.05

- dodávka převodníku statického tlaku na řídící napětí – odečítání hodnoty průtoku vzduchu na dané VZT jednotce (8.01 - přívod / odvod, 8.05 )

- dodávka servopohonů k uzavíracím klapkám, prověření možnosti použití stávajících servopohonů

- ovládání logiky otevírání servopohonů digestoř vs. koncový element na zařízeních laboratoří

- dodávka průtokoměrů nad uzaviratelné digestoře včetně zapnutí varovné kontrolky při nedostatečném průtoku vzduchu na digestoři

- měření stavu zanesení jednotlivých HEPA filtrů na digestořích, v odvodních a v přívodních koncových elementech

- spuštění ventilátoru 8.05 a snížení odvodního vzduchového výkonu 8.01 při zapnutí digestoře ve 4.27

- Nad odvodními digestořemi a koncovými elementy v laboratořích 4.NP budou osazeny elektronické regulátory proměnlivého průtoku vzduchu. Profese MaR pomocí daného regulátoru zajistí dodržení požadovaného průtoku vzduchu z odvodního prvku (koncový element, digestoř). Tento bude zajištěn i při vyjmutí HEPA filtru z daného prvku – regulátor se víc uzavře. Vyjmutí HEPA filtru je umožněno z důvodu zpracovávání chemických látek, které mohou tento filtr poškodit. Ovládání regulátorů.

- Zapojení bezpečnostního okruhu pro blokování zvlhčovače 8.02 z nadřazeného systému MaR – čidlo tlakové diference a QBM 81-3 a bezpečnostní hygrostat HBC ke každému zvlhčovači dodávka VZT

- Ovládání parních vyvíječů z nadřazeného systému MaR přes napětí 0 až 10 V

- Dodávka, montáž a ovládání topných kabelů pro odvody kondenzátu na venkovním z.č.8.01

- Protimrazová ochrana směšovacích uzlů ÚT umístěných ve VZT jednotce

- protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody.

- Při poklesnutí teploty: 1.-vypnutí ventilátoru, 2.-uzavření klapek, 3.-otevření třícestného ventilu, 4.-spuštění čerpadla

- přepínání tepelného čerpadla 8.03a a 8.03b v režimech chlazení/topení z nadřazeného systému MaR podle venkovní teploty (topení při poklesu venkovní teploty pod 15 °C). Při nedostatečné výkonu tepelného čerpadla (čidlo teploty přiváděného vzduchu) bude použitý ohřev pomocí vodního výměníku

- regulace teploty vzduchu řízením výkonu  dvouokruhového přímého výparníku  v letním období (chlazení) a v zimním období (ohřev) pomocí řídících rozhraní 8.04a a 8.04b

- řízené zimní dovlhčování - ovládání parního zvlhčovače

- řízené letní odvlhčování (regulace výkonu chladiče a dohřívače)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - napojení se na převodník ventilátorů u VZT jednotky nebo zajištění konstantního tlaku (volba mezi oběma způsoby)

- snímání zanášení třetího stupně filtrace na koncových elementech

- připojení jako DO (z dieselu) – z.č.8.01, 8.02a, 8.03a,b, 8.04a,b, 8.05

- ovládání a připojení přímotopu 8.02a a ventilátorku 8.02b ve VZT 8.01 + dodávka čidel

Zařízení č.9 – Kanceláře 4.NP

- dodávka měřících křížů do přívodního (550 x 250 mm, V = 2680 m3/h, m.č.4.17) a odvodního (560 x 250 mm, V = 2330 m3/h, m.č.4.15) potrubí včetně montáže do potrubí – upozornit, že dodavatelská firma před objednáním musí ověřit rozměr potrubí

- profese MaR ověří řízení teploty přívodního vzduchu u centrální VZT. Teplota přívodního vzduchu bude ovládaná podle čidla teploty v přívodním potrubí (čidla teploty – dodávka MaR)

- plynulá regulace výkonu ventilátorů na přívodu i odvodu vzhledem ke stupni zanášení filtrů (frekvenční měniče)/, snímání a zajištění konstantního průtoku vzduchu na přívodu i odvodu zařízení  - měřící prvky v potrubí

1.1.3	Koncepce MaR

Pro měření a regulaci uvedených technologických zařízení je navržen decentralizovaný, objektově orientovaný řídící systém (ŘS) představovaný autonomními volně programovatelnými digitálními regulátory. Ty řídí jednotlivá technologická zařízení  (objekty)  a  jsou  propojeny komunikační  sběrnicí se stávajícím nadřazeným řídícím systémem a centrálou. Nový ŘS bude kompatibilní se stávajícím ŘS v objektu INBIT  Brno.

1.1.4	Popis okruhů MaR vzduchotechniky

Měření a regulace pro všechna uvedená vzduchotechnická zařízení bude rozdělena do následujících okruhů :

TIC Teplota vzduchu - regulace teploty přívodního vzduchu do klimatizovaných místností postupným ohřevem a chlazením s korekcí podle teploty v referenční místnosti.

Rekuperace - předehřev (předchlazení) přívodního vzduchu zpětným získáváním tepla (chladu) v deskovém rekuperátoru.

UZA Zabezpečovací zařízení - hlídání zanesení filtrů ( tlaková diference na filtru ), hlídání chodu ventilátorů ( přetržení řemene - tlaková diference na ventilátoru  pro plynule se měnící otáčky,  tepelná  ochrana ),  protimrazová  ochrana ( vzduch za ohřívačem, voda ve zpátečce ), protimrazová  ochrana  rekuperátorů ( tlaková diference mezi vstupem a výstupem ).

Ovládání ventilátorů – otáčky ventilátorů budou řízeny prostřednictvím měničů kmitočtu, které zajišťují požadavek plynulého udržování vzduchového výkonu při zanášení filtrace, snímání průtoku vzduchu bude prostřednictvím měřících křížů umístěných jak v přívodním, tak v odvodním potrubí,

Pro vzduchotechnická zařízení č.7 a 8 bude navíc okruh vlhčení :

MIC Vlhkost vzduchu - regulace vlhkosti přívodního vzduchu do klimatizovaných místností postupným vlhčením, chlazením a dohřevem s korekcí podle vlhkosti v referenčních místnostech.

Pro vzduchotechnická zařízení č.1, 5, 7 a 8 pro klimatizaci laboratoří s laboratorními digestořem bude navíc následující okruhy :

Ovládání regulátorů průtoku vzduchu – vyvažování různé tlakové ztráty koncových elementů pomocí regulátoru konstantního průtoku, který je vybaven měřícím křížem pro měření průtoku vzduchu a autonomním regulátorem pro ovládání regulační klapky pomocí el.servopohonu. Žádanou hodnotu průtoku řídí nadřazený řídící systém MaR prostřednictvím AO řídícího signálu 0-10VDC a zpětná vazba od snímače průtoku opět jako signál 0-10VDC je přivedena zpět jako AI do nadřazeného řídícího systému MaR.

Nedostatečný průtok vzduchu digestořemi je signalizován signálkou v blízkosti digestoře.

Měření průtoku vzduchu na koncových elementech a odsávání z digestoří, u kterých nejsou navrženy regulátory konstantního průtoku.

Nedostatečný průtok vzduchu digestořemi je signalizován signálkou v blízkosti digestoře.

1.1.5	Technické údaje

Napěťové soustavy

3 NPE  stř. 50 Hz, 400 V / TN-S 	tj. trojfázová střídavá se samostatně

vedenými vodiči N  a  PE

1 stř. 50 Hz, 24 V / FELV             	tj. funkční malé napětí

(napětí kategorie I. )

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 	čl. 411.2	příloha A,	čl. A.1	izolace

čl. A.2	kryty

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2		čl. 411.3.1	ochranné uzemnění a

ochranné pospojování

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2		čl. 411.3.2	automatické odpojení

v případě poruchy

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2		čl. 415.2	doplňující ochranné                                                      					pospojováním

- základní ochrana a ochrana při poruše v obvodech FELV

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2		čl. 411.7	funkční malé napětí                                                      					(FELV)

Vnější vlivy

stanoveny  stávajícím protokolem o určení vnějších vlivů podle technické normy ČSN 33 2000-3 – vlivy se úpravou a doplněním VZT zařízení nemění.

Ochrana proti přepětí

silových vedení	-	ochrany typu T1(B) a T2 (C) jsou navrženy v hlavním silnoproudém  rozváděči objektu

-	ochrana typu T3 (D) je navržena v rozváděčích MaR – RA

datových vedení	-  	hrubá ochrana mezi zónou 0 a 1 není navržena,

jemná ochrana je navržena v rozváděčích MaR – RA

Vyrovnání potenciálů

Pro základní vyrovnání potenciálů slouží stávající přípojnice hlavního pospojování (ekvipotenciální přípojnice EP), která je rozvedena po celém objektu. Na přípojnici hlavního pospojování je připojeno uzemnění hromosvodu, ochranný vodič PE, kovové potrubí a kovové pláště a stínění kabelů vstupujících do objektu, svodič přepětí apod.

Hlavní pospojování je součástí silnoproudých rozvodů.

Pro potřebu pospojování u distribučních rozváděčů a doplňujícího pospojování el. zařízení a zařízení MaR je rozvedena stávající přípojnice EP do prostoru jednotlivých strojoven VZT.

Pro doplňující pospojování zařízení měření a regulace a příslušných silnoproudých rozvodů bude použit náhodný vodič tvořený soustavou pozinkovaných kabelových žlabů, které budou pro tento účel vodivě propojeny v  souladu  s  ustanoveními  ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Toto pospojování zahrnuje všechny neživé části zařízení MaR a příslušných silnoproudých zařízení, vodivé části technologického zařízení, stínění kabelů MaR a přepěťové ochrany. Toto pospojování bude provedeno vodiče CY.

Bilance odběru el. energie

instalovaný výkon		Pi = 43 kW

součinitel náročnosti		kP = 0,6

výpočtový výkon		PP = 25,8  kW

počet provozních dnů za rok		250 dny

počet provozních hodin za rok		2500 hod

spotřeba el. energie za rok		16,2 MWh

1.1.5	Provedení silnoproudých rozvodů a rozvodů MaR

Předmětem tohoto projektu jsou rozvody z rozváděčů RAxx k jednotlivým zařízením měření a regulace  a příslušným silnoproudým zařízením. Napájení tohoto rozváděče z nadřazeného silnoproudého rozváděče objektu (důležité obvody DO pro rozváděč RA 4NP) jsou předmětem silnoproudu.

V technické místnosti, nad podhledy a v instalační šachtě budou rozvody  MaR a příslušného silnoproudu provedeny kabely uloženými v kabelových žlabech nebo v plastových trubkách .

Pro přístroje umístěné na stěnách (snímače vlhkosti a teploty v prostoru  klimatizovaných místností, signálka u digestoře, apod.) budou rozvody uloženy ve stěnách.

Prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností EI45 podle normy ČSN EN 13501-2 (odpovídající požární odolnosti požárně dělící konstrukce).

Před provedením ucpávek musí být nadměrně velké otvory prostupů nejdříve dozděny  (zajistí stavební část).

Poznámka:

U digestoře v m.č. 4.27 se předpokládá používání látek, které budou vytvářet výbušnou směs plynů a par se vzduchem a tato směs bude odsávána nástřešní jednotkou 8.05. V celé trase odsávací cesty se bude vyskytovat tato výbušná směs různé koncentrace. Vlastní ventilátorová komora je osazena ventilátorem v provedení Ex II3G IIA T3 a tomuto provedení odpovídají i navržené přístroje MaR instalované na uvedené trase.

V současnosti není stanoveno, jaké konkrétní výbušné látky se budou v digestoři zpracovávat a ani stávající digestoř není v nevýbušném provedení. Proto bude nutné před případným zahájením zpracovávání těchto látek v digestoři zpracovat protokol o určení vnějších vlivů v této části VZT zařízení a jejím okolí (druh výbušné látky, těsnost VZT soustavy a možné úniky,…) a učinit potřebná opatření (digestoř v nevýbušném provedení, ověření provedení ventilátoru a přístrojů MaR apod.)

1.1.6	Přílohy

- Tabulka VZT

- Schéma VZT