INB – DSP – 304.1 – 10 – 001 - 01

Jihomoravský kraj, Brno-Žerotínovo nám. 3/5

Biotechnologický inkubátor INBIT

SO III-304.1 Stavba budovy

B5.2.500  NN

DSPS

3.2008

### 001  Technická zpráva

Projekt řeší umělé osvětlení, vnitřní silnoproudé rozvody, hromosvod a společnou uzemňovací soustavu pro novostavbu objektu "INBIT" v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích.

# Projektové podklady

- Projekt po výběr dodavatele

- Stavební výkresy

- Požadavky profesních specialistů

- Platné předpisy a normy ČSN

# Základní technické údaje

| rozvodná soustava | 3 NPE AC 400 V / TN-C-S 3 NPE AC 400 V / TN-S 1 NPE AC 230 V / TN-S |
| --- | --- |
| ochrana před úrazem el.proudem (základní ochrana, ochrana při poruše) | dle ČSN EN 61140 |
| ochranná opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2 | automatické odpojení od zdroje dvojitá nebo zesílená izolace |
| instalace v umývárnách a koupelnách | dle ČSN 332000-7-701 |
| vnější vlivy, prostředí | dle protokolu |
| výkonová bilance | v samostatné části dokumentace |

# Napájecí rozvody, hlavní rozvaděče

V objektu jsou navrženy dva zcela samostatné napájecí rozvody – hlavní (stupeň dodávky III) a záložní (stupeň dodávky II).

Hlavní systém rozvodů (v dokumentaci značen H) je napájen z trafostanice z rozvaděče NN. Záložní systém rozvodů (v dokumentaci značen Z) je napájen z dieselagregátu.

Pro každý systém napájení je navržen hlavní rozvaděč:

hlavní napájení – RH1 – rozvodna m.č.0.10

záložní napájení – RH2 – rozvodna m.č. 0.11.

Oba rozvaděče jsou provedeny s pojistkovými vývody v pojistkových odpínačích. V obou rozvaděčích je osazeno měření el.energie elektroměry s komunikačním rozhraním LON.

Pro oba systémy je podle požadavku požárního specialisty navržen stejný způsob vypínání elektroinstalace:

Tlačítkem „central stop“ u předpokládaného vstupu protipožárnímu zásahu se vypíná elektroinstalace kromě zařízení, které musí být v provozu při požáru.Tlačítkem „total stop“ na dveřích rozvaděčů  se vypíná celá elektroinstalace. Je nutno po konzultaci  s uživatelem zvážit vhodnost umístění ovládacích tlačítek na veřejně přístupném místě (možnost umístění např.v recepci).

U obou hlavních rozvaděčů budou osazeny kompenzační rozvaděče. Tyto rozvaděče a vývody pro ně budu definitivně dimenzovány až po uvedení instalace do zkušebního provozu a po provedení analýzy sítě odbornou firmou.

Ke zprovoznění náhradního zdroje pro potřeby INBITu je nezbytné provést následující úpravy a dodávky:

- RN1- náhradní zdroj

- doplnění napěťového relé do pole přívodu z RH1

- doplnění monitorovací kabeláže mezi RN1 a KERYS

- doplnění řídící kabeláže mezi RN1 a PWB1024 (řídící procesor pro ILBIT)

- Vývodové pole alternátoru

- demontáž stávající nástavby vývodového pole 630A

- demontáž stávající kabeláže mezi vývodem alternátoru a nástavbou 630A

- výroba a montáž nástavby vývodového pole 630A s motorovým pohonem a 300A s motorovým pohonem

- doplnění řídící kabeláže mezi vývodovým polem alternátoru a PWB1024 (řízení jističů 630A v synchronním režimu a 300A v asynchronním režimu)

- Automat řízení KERYS

- Doplnit o blok D341000/B1 SORELL pro HW blokování spínacích prvků mezi RH1 a RN1 (asynchronní připojení zálohované části INBIT)

- Přeprogramovat KERYS pro synchronní připojení ILBIT a asynchronní připojení INBIT

- Automat řízení PWB1024

- Doplnit o kartu logických vstupů (1x16 IN 0-24VDC)

- Doplnit o kartu analogových vstupů (4xANA 5 OR 10V)

- Přeprogramovat PWB 1024 (SEVER) v souvislostech s napájením INBIT

- Přeprogramovat PWB 1024 (JIH) v návaznosti na změny SW SEVER

- Panel dálkového řízení

- přeprogramovat v souvislosti se změnami na PWB1024 SEVER a JIH

- doplnit SW pro monitoring na velín (Gity)

Výše uvedené práce je potřeba objednat u dodavatele náhradního zdroje.

# Rozvody pro podružné rozvaděče

Rozvody jsou vedeny z hlavních rozvoden ke stoupací šachtě a ukončeny v podružných rozvaděčích v jednotlivých podlažích.  Stoupací šachta bude stavebně rozdělena na dvě samostatné části – jedna pro kabely hlavního napájení (CYKY), druhá pro kabely záložního napájení, kabely UPS a kabely nouzového osvětlení (s funkční schopností při požáru 1-CHKE-V).

Kabely s funkční schopností budou uloženy na odpovídajících nosných konstrukcích – samostatná konstrukce pro nouzové osvětlení a samostatná konstrukce pro záložní napájení a UPS.

# Podružné rozvaděče patrové

Podružné rozvaděče na jednotlivých podlažích budou sestaveny vždy ze dvou rozvodnic. Jedna je pro obvody hlavního napájení a druhá pro obvody záložního napájení a obvody UPS. Každý napájecí systém bude opatřen hlavním vypínačem. Z podružných rozvaděčů v jednotlivých podlažích budou napojeny samostatné rozvodnice pro každou laboratoř. Laboratoře budou mít podružné měření – elektroměry s komunikačním rozhraním LON, samostatně pro oba systémy napájení.

# Rozvaděče pro technologii

Profese silnoproud zajišťuje přívody pro rozvaděče měření a regulace, ze kterých bude napájeno zařízení vzduchotechniky, ústředního topení a chlazení. Tyto rozvaděče, silové napojení příslušných zařízení a jejich ovládání zajišťuje profese MaR.

# Náhradní zdroj UPS

V rozvodně  záložního napájení m.č.0.10 je umístěn náhradní zdroj UPS (předběžně je uvažován o výkonu cca 30kVA/24kW). Bude sloužit pro zálohování serverů a obvody jím napájené jsou značeny jako U. Místnost se zdrojem UPS bude klimatizována, aby byla zajištěna doporučená provozní teplota  s ohledem na životnost akumulátorů.

Provedení rozvaděče R-UPS a následných rozvodů je třeba upřesnit podle skutečně osazeného zdroje UPS a podle skutečně zálohovanéspotřeby.

# Řešení instalace z hlediska požární bezpečnosti

V objektu je samostatná rozvodna pro zařízení funkční při požáru – tj. centrála nouzového osvětlení a rozvaděč pro požární ventilátor. Tato rozvodna tvoří stejně jako rozvodny pro hlavní a záložní napájení samostatný požární úsek.

Přívody pro náhradní napájení,  rozvody pro nouzové osvětlení, rozvody pro zařízení, jejichž činnost je nutná při požáru (větrání CHÚC), budou provedeny s funkční schopností při požáru. Provedení rozvodů s funkční schopností při požáru prakticky znamená, že se použijí kabely tzv. "V", tomu odpovídající nosné konstrukce, instalační krabice, kabelové soubory, dále bude dodržen technologický postup výrobce nosných konstrukcí tak, aby provedení instalace jako celek odpovídalo podmínkám provedených zkoušek s uděleným atestem. Ostatní instalace budou provedeny v základním standardu, tzn. s kabely odolnými proti šíření plamene.

Požární ucpávky budou provedeny při průchodech požárně dělícími konstrukcemi. Použije se technologie dodavatele. Požární ucpávky na hlavní instalační trase a dále do jednotlivých rozvoden nn budou opakovaně rozebíratelné.

Upozornění: zařízení napájená z rozvodu UPS jsou pod napětím i v případě vypnutí hlavních vypínačů objektu.

# Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 (360450 3/2004) s přihlédnutím k ČSN 360450 1/1986. Osvětlenosti v místě zrakového úkolu jsou uvedeny v legendě místností.

Předpokládané typy svítidel jsou uvedeny v legendě svítidel. Navržena jsou převážně zářivková svítidla, základní parametry svítidel a světelných zdrojů jsou rovněž uvedeny v legendě. Svítidla jsou uvažována s elektronickým předřadníkem, některé typy se stmívatelným předřadníkem.

Svítidla ve venkovním prostoru tvoří výjimku – budou osazena konvenčním předřadníkem. Je to proto,aby se tím, že se zahřívají, prodloužila životnost zářivkových trubic ve venkovním prostoru.

Světelně technický návrh byl proveden standardně dostupnými výpočtovými programy výrobců svítidel. Vstupní výpočtové údaje jsou uvedeny v legendě svítidel (odraznosti, údržba, jmenovitý světelný tok zdrojů).

Ovládání osvětlení je navrženo s ohledem na navržené využití místností, hlavní zásady byly předem konzultovány se zástupcem provozovatele. Všeobecně je navrženo ovládání místní od vstupů do místnosti ve více stupních.

Osvětlení schodišť a chodeb je spínáno pomocí impulsních relé ovládaných tlačítkovými ovladači. Osvětlení sociálních zařízení bude spínáno snímači pohybu s nastavitelnou dobou doběhu.

Svítidla v zasedacích místnostech jsou vybavena stmívatelnými předřadníky. Stmívání malého počtu svítidel je řešeno tak, že se tlačítky ovládají přímo předřadníky. U většího počtu svítidel jsou předřadníky řízeny řídicí jednotkou umístěnou v rozvaděči a ovládanou tlačítky.

Počítá se s vývodem pro světelnou reklamu v 1.NP. Její spínání je stejně jako spínání svítidel na terase řízeno soumrakovým spínačem. Jeho čidlo je nutno umístit tak, aby nebylo ovlivňováno jinými svítidly.

Během provozu je třeba zajistit řádnou údržbu osvětlovací soustavy. Údržba spočívá zejména v pravidelné kontrole stavu svítidel a světelných zdrojů a dále v čištění. Výměna světelných zdrojů je uvažována individuální, intervaly pro čištění budou stanoveny investorem s ohledem na míru znečištění v jednotlivých místnostech. Při výměně světelných zdrojů je třeba dodržet navrženou kvalitu původního osazení dle legendy svítidel.

# Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je navrženo dle  ČSN EN 1838  pro chráněné únikové cesty a pro ostatní únikové cesty. Nad rámec požadavků norem je navrženo nouzové osvětlení do strojoven technického zařízení budovy.

Součástí nouzového osvětlení jsou trvale prosvětlené piktogramy s vyznačením směru úniku a dále pohotovostní svítidla, aktivovaná při výpadku napájení jednotlivých okruhů, v nichž jsou svítidla zapojená.

V objektu je navržen centrální zdroj nouzového osvětlení s řídicí jednotkou (1 hod) s možností samostatné adresovaných svítidel, snímání kontrolního napětí na samostatných rozvaděčích jednotlivých podlaží a s možností napojení na místní datovou síť.

Nouzová svítidla musí být v provedení odpovídajícím podmínkám připojení na centrální jednotku.

# Silnoproudé rozvody

Silnoproudé rozvody jsou navrženy dle projektových podkladů, jsou navrženy  běžné zásuvky pro provoz kanceláří, technických místností, chodeb, zásuvky pro počítačová pracoviště. Jsou připraveny zásuvky pro připojení spotřebičů v kuchyňských linkách denních místností a přípraven.

Budou použity běžné instalační přístroje v provedení pod omítku, v technických místnostech v provedení na povrch. V laboratořích a kancelářích budou zásuvky umístěny v parapetních kanálech. Je nutná koordinace s profesí slaboproud, aby byly instalační prvky obou profesí ve stejném provedení.

V zasedacích místnostech jsou zásuvky umístěny v podlahových krabicích (jsou zahrnuty v profesi slaboproud).

Doporučené výšky instalačních přístrojů (kromě parapetních kanálů) jsou:

spínače ….cca 1300

zásuvky….cca 400.

Kabelové rozvody budou provedeny následujícím způsobem: v hlavních trasách budou kabely uloženy v kabelových žlabech nad podhledem, v jednotlivých místnostech pod omítkou nebo v příchytkách nad podhledem. V laboratořích je instalace k laboratorním stolům provedena v trubkách v podlaze. Instalace v příčkách mezi  místnostmi se neuvažuje, počítá se, že příčky budou pohyblivé.

Přívody pro laboratorní stoly jsou řešeny jako přívody typu „spotřebič“, který je odborně vyroben. Instalace zásuvek a rozvodů k nim v rámci stolu není součástí pevné instalace stavby.

Důležité upozornění: je nezbytná koordinace kabelových tras a tras jiných profesí během výstavby. Je také nutno koordinovat umístění svítidel, výústků VZT a ostatních zařízení umístěných v podhledech. Stejně tak nutno koordinovat zařízení slaboproudu a silnoproudu.

# Provozní rozvod silnoproudu pro zařízení  vzduchotechniky, chlazení, slaboproudu

Zdroj chladu bude napojen dle podkladů dodavatele příslušného zařízení. V rámci elektroinstalace jsou napojeny podle požadavku profese chlazení venkovní kondenzační jednotky Split  a fancoily.

Podle podkladů profese VZT jsou napojeny ventilátory v sociálních zařízeních. Jsou zapojeny tak, že jejich spouštění bude řízeno spínacími hodinami a ovládány budou pomocí taktovacího relé tak, že poběží pravidelně v určitých cyklech (čas spínání a vypínání se nastaví po konzultaci s uživatelem a profesí VZT).

Požární větrání je ovládáno EPS, navíc s ručním zapnutím a signalizací chodu v jednotlivých podlažích CHÚC - v rámci silnoproudu. Přetížení motorů pro požární větrání je pouze signalizováno, napájecí obvody jsou jištěny pouze proti zkratu, motory nejsou vybaveny spínači pro provádění mechanické údržby.

Ostatní zařízení VZT, chlazení a ústředního topení napájí a ovládá MaR. Silnoproud zajišťuje silové napájení rozvaděčů MaR.

Podle požadavků profese slaboproud je zajištěno silové napojení pro veškerá slaboproudá zařízení.

V době zpracování projektové dokumentace nebyl znám konkrétní výtahový stroj, vývod je nutno revidovat podle skutečně dodaného stroje.

# Pospojování a ochranné uzemnění

Hlavní pospojování je navrženo dle ČSN 332000-4-41 a ČSN 332140. Přípojnice pro vyrovnání potenciálu je navržena v rozvodnách hlavního a záložního napájení .V rozvodnách  bude dále provedena obvodová přípojnice pro uvedení na stejný potenciál.  Po umístění rozváděčů bude položen dielektrický koberec. Součástí hlavního pospojování bude pásek FeZn vedený v trase hlavních rozvodů v rozsahu 01. PP - 4. NP, na který budou jednak připojeny konstrukce k vedení kabelů, dále i jednotlivé technologické celky v budově (technologie strojoven ).

Pro celkovou přehlednost je navíc osazena v hlavní rozvodnách  HOP s napojením jednotlivých instalací ve smyslu ČSN 332000-4-41 jednotlivě samostatnými vodiči.

V místnostech se "zónami" (viz legenda místností) bude provedeno pospojování dle ČSN 332000-7-701. Pospojování technologie ve strojovnách vytápění, VZT a chlazení bude provedeno v rámci montáže příslušné části technologie.

# Ochrana proti přepětí

Ochrana proti přepětí v pevné instalaci je navržena s pomocí svodičů bleskového proudu, svodičů přepětí a chráněných zásuvek. V jednotlivých hlavních rozváděčích objektu jsou navrženy kombinované svodiče "B+C" s parametry udanými pro vlnu 10/350. V podružných rozváděčích jsou osazeny svodiče přepětí "C" s výměnnými moduly. Při montáži ochran je třeba postupovat dle montážních návodů výrobce.

Zásuvky pro PC jsou opatřeny ochranou "D" - pracoviště s PC jsou standardně uvažována s vybavením dvojicí zásuvek, 1 zásuvka bude s vestavěnou ochranou - "chráněná zásuvka".

# Hromosvod a uzemnění

Řeší samostatná část dokumentace.

# Závěrečné ustanovení

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení (dle podkladů dodavatele). Provoz objektu bude probíhat dle provozního řádu, personál bude v nezbytné míře proškolen a zacvičen.

Během provozu je třeba provádět pravidelnou údržbu. Zejména je třeba provádět kontrolu stavu baterií pro speciální náhradní zdroje. Kontrola a obsluha nouzového osvětlení bude prováděna dle pokynů dodavatele. Likvidace nebezpečného odpadu vzniklého při údržbě (např. vyřazené světelné zdroje, akumulátory apod.) bude prováděna dle příslušných předpisů.

Veškerý materiál k realizaci musí být určen k použití do staveb, musí být schválen (certifikován) a musí se použít stanoveným způsobem a k uvažovanému účelu. Dodavatel má k dispozici prohlášení o shodě.

V Brně 10.3. 2008                                                                  Ivana Dědková

REVIZE 01 :								2013

# Základní technické údaje

| rozvodná soustava | 3 NPE AC 400 V / TN-C-S 3 NPE AC 400 V / TN-S 1 NPE AC 230 V / TN-S |
| --- | --- |
| ochrana před úrazem el.proudem (základní ochrana, ochrana při poruše) | dle ČSN EN 61140 |
| ochranná opatření dle ČSN 332000-4-41 ed.2 | automatické odpojení od zdroje dvojitá nebo zesílená izolace |
| instalace v umývárnách a koupelnách | dle ČSN 332000-7-701 |
| vnější vlivy, prostředí | dle protokolu |
| výkonová bilance | v samostatné části dokumentace |

Ve stávající budově INBIT dojde k úpravě a částečnému doplnění VZT. Na základě podkladů profese VZT a stavební části bude provedena úprava elektroinstalace.

Pro nová zařízení budou instalovány nové přívody ze stávajících rozvaděčů. Dále dojde k posunům u chladících jednotek – fancoil. V případech posunů zařízení může dojít k tomu, že délka kabelu bude nedostatečná. V tom případě se nový kabel (CYKY-J 3x1,5) naspojkuje v krabici na původní. U nových potrubí VZT a ZTI musí být provedeno pospojovaní. Na střeše bude provedeno vyhřívání potrubí proti zamrzání.

Nové kabely budou v max. míře uloženy ve stávajících trasách. Volně vedené kabely budou na samostatných příchytkách.

Popis prováděných úprav

1.PP

- Zařízení č.1 a 2 je napojeno z rozvaděče MaR (m.č.0.17). Stávající přívod do tohoto rozvaděče je vyhovující.

- Demontáž a znovu montáž svítidel (cca 36ks) v podhledu – nutné pro všechny úpravy vzduchotechnického zařízení (m.č. 0.10, 0.11, 0.16, 0.17, 0.19 - 0.23). Svítidla budou demontována podle výkresu podhledů, který je součástí stavební části dokumentace.

- Demontáž a znovu montáž části podhledu v m.č. 0.01

- V místnostech 0.19, 0.21 - 0.23 budou fancoily napojeny v novém umístění

- Je třeba zkontrolovat příp. doplnit pospojování nově instalovaných tras VZT a ZTI.

1.NP

- Je třeba zkontrolovat příp. doplnit pospojování nově instalovaných tras VZT a ZTI.

2.NP

- Demontáž a znovu montáž svítidel v podhledu – nutné pro všechny úpravy vzduchotechnického zařízení. Svítidla budou demontována podle výkresu podhledů, který je součástí stavební části dokumentace.

- V místnostech 2.20 - 2.31 budou fancoily napojeny v novém umístění. Fancoily budou napojeny na stávající okruh H-103.

- Je třeba zkontrolovat příp. doplnit pospojování nově instalovaných tras VZT a ZTI.

3.NP

- Zařízení č.5 a 6 je napojeno z rozvaděče MaR (m.č.3.16). Stávající přívod do tohoto rozvaděče je vyhovující.

- Demontáž a znovu montáž svítidel v podhledu – nutné pro všechny úpravy vzduchotechnického zařízení (m.č. 3.19 – 3.26). Svítidla budou demontována podle výkresu podhledů, který je součástí stavební části dokumentace.

- V místnostech 3.19 – 3.26 budou fancoily napojeny v novém umístění. Fancoily budou napojeny na stávající okruh H-5.

- Je třeba zkontrolovat příp. doplnit pospojování nově instalovaných tras VZT a ZTI.

4.NP

Zařízení č.7

je napojeno z rozvaděče MaR (m.č.4.17). Stávající přívod do tohoto rozvaděče bude posílen.

- silové připojení elektrického vyvíječe páry -  napojení na rezervní vývod v rozvaděči RH1:	doplnění pojistkových vložek

rozebrání podhledu v průběhu kabelové trasy v 01.PP a 4.NP

rozebrání požárních ucpávek v průběhu kabelové trasy a jejich obnovení

položení nového kabelu k elektrickému vyvíječi páry včetně zapojení

- zesílení přívodu pro rozvaděč MaR (RA4NP):

položení nového přívodního kabelu z rozvaděče RH1 včetně zapojení

výměna pojistkových vložek na vývodu z RH1

Zařízení č.8

je napojeno z rozvaděče MaR (m.č.4.17). Stávající přívod do tohoto rozvaděče bude posílen.

- silové připojení elektrického vyvíječe páry -  napojení na rezervní vývod v rozvaděči RH1:	doplnění pojistkových vložek

rozebrání podhledu v průběhu kabelové trasy v 01.PP

rozebrání požárních ucpávek v průběhu kabelové trasy a jejich obnovení

položení nového kabelu k elektrickému vyvíječi páry včetně zapojení

instalace nového kabelového žlabu na střeše (bude využit i pro další zařízení)

- silové připojení kondenzačních jednotek (2ks)  -  napojení na nové vývody v rozváděči RH1:	doplnění vývodů do RH1

rozebrání podhledu v průběhu kabelové trasy v 01.PP

rozebrání požárních ucpávek v průběhu kabelové trasy a jejich obnovení

položení nových kabelů ke kondenzačním jednotkám – střecha

Zařízení č.20  a 21

- silové připojení kondenzační jednotky a vnitřních a kazetových a nástěnných jednotek (5ks) - napojení na nové vývody v rozvaděči RH1:

doplnění vývodů do RH1

rozebrání podhledu v průběhu kabelové trasy v 01.PP

rozebrání požárních ucpávek v průběhu kabelové trasy a jejich obnovení

položení nových kabelů ke kondenzační jednotce a vnitřním jednotkám

- zesílení přívodu pro rozvaděč MaR (RA4NP): opatření popsané u zařízení č.7 je platné i pro zařízení č.8

- zesílení zálohovaného přívodu pro rozvaděč MaR (RA4NP):

položení nového přívodního kabelu z rozvaděče RH2 včetně zapojení

výměna pojistkových vložek na vývodu z RH2

- Demontáž a znovu montáž svítidel v podhledu – nutné pro všechny úpravy vzduchotechnického zařízení (m.č. 4.17, 4.19, 4.21 – 4.3327.). Svítidla budou demontována podle výkresu podhledů, který je součástí stavební části dokumentace.

- V místnostech 4.06 – 4.08, 4.10 – 4.15, 4.20 budou fancoily napojeny v novém umístění. Fancoily budou napojeny na stávající okruh H-92.

- Je třeba zkontrolovat příp. doplnit pospojování nově instalovaných tras VZT a ZTI.

Závěrečné ustanovení

Montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN. Změny během montáže je třeba zaznamenávat do dokumentace, po skončení prací bude provedena výchozí revize a bude zhotovena dokumentace skutečného provedení (dle podkladů dodavatele). Provoz objektu bude probíhat dle provozního řádu, personál bude v nezbytné míře proškolen a zacvičen.

Během provozu je třeba provádět pravidelnou údržbu.

Veškerý materiál k realizaci musí být určen k použití do staveb, musí být schválen (certifikován) a musí se použít stanoveným způsobem a k uvažovanému účelu. Dodavatel má k dispozici prohlášení o shodě.

V Brně 1/2013                                                                        Ing. Vladimír Chytil