## D.1.4.1. ZTI
SOUPIS PRACÍ
Stavba: Výstavba a modernizace fakulty informatiky a ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity - Výměna dešťových svodů objektu "C"
Objekt: D.1.4.1. ZTI
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 721 | Zdravotně technické instalace budov - Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
1 | 721 | 721099101 SPC | Odstranění stávajících rozvodů splaškové / dešťové kanalizace, včetně případného zapravení prostupů - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Součástí ceny je odkrytí potrubí, odpojení, vypuštění a demontáž. Zaslepení stávajícícho potrubí. Demontáž potrubí včetně armatur a tvarovek. V ceně také případné zapravení prostupů, zdiva a povrchových úprav. "
|  |  | " 1. PP - střecha " |  | 1
" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
" POZN: Předpokládaná délka demontovaného potrubí → cca 80,0 m. Vybourané potrubí se předpokládá z litiny, krom dodatečně upravovaných částí u vpustí, které by měly být z plastu. Dimenze potrubí se předpokládá DN 125. Orientační hmotnost pro odvoz suti je ± do 2,5 t. "
2 | 721 | 721210824 RTO | Demontáž vpustí střešních DN 150 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | Demontáž střešních vpustí - střecha " |  | 3
" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "
3 | 721 | 721173737 | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 | m | 84.425 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Potrubí dešťové kanalizace ze svařovaného PE. "
|  |  | " Nové potrubí dešťové kanalizace - výměna za stávající. " (79,0-(0,75*3))*1,1 |  | 84.425
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného."
" POZN: Nutno v místě pod stropem nad 1. NP umístit tvarovky pro jeednotlivé svody pro pozdější napojení dalšího potrubí na stoupací potrubí dle PD - např. kříž, T kus, apod. Součástí ceny také zatky pro zazátkování speciálních kusů pro pozdější napojení, a jejich umístění na potrubí. ""
4 | 721 | 721173737 RTO | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 125 + TI tl. 13 mm - Specifikace dle PD | m | 2.475 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Potrubí dešťové kanalizace ze svařovaného PE. "
|  |  | " Nové potrubí svislé odpadní dešťové kanalizace - výměna za stávající. " (0,75*3)*1,1 |  | 2.475
" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pouzdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "
" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného."
" POZN: Izolované potrubí uvažována od střešní vpusti po cca 0,5 m pod střešní plášť. Délka na 1 svod cca 0,75 m. "
5 | 721 | 721199905 SPC | D+M Provedení napojení nového potrubí kanalizačního na stávající - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Napojení nového kanalizačního potrubí (stoupacího, připojovacího, …) na stávající (stoupací, ležaté, …)
|  |  | " Napojení dešťového potrubí na stávající svodné / stoupací - 1.PP " |  | 3
" V ceně veškeré příslušenství (tvarovky, armatury, spojovací materiál, apod.) a práce nutné pro napojení - např.: Výměna kusu potrubí - rovné za odbočovací, řezání potrubí,, utěsnní, nové potrubí, případné provedení přístupu ke stoupacímu potrubí (oklepání omítek, vyřezání otvoru, ...) a zpětné zapravení, apod. "
" V ceně také přesun a suti. "
" POZN: Předpoklad napojení vyměněného potrubí na stávající v úrovni nad podlahou v 1. PP v místě hrdla stávajícího potrubí (pravděpodobně litinového). "
6 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 79 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
" Zkouška těsnosti kanalizace "
|  |  | " Zkouška těsnosti kanalizace - DN 125 " (76,75+2,25) |  | 79
7 | 721 | 721999101 SPC | D+M Revizní dvířka 150x200 mm - do zdiva - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Revizní dvířka pro kanalizaci do stěny / příčky "
|  |  | " 1. PP " |  | 3
" Včetně rámečku, kotvících prvků a veškerého příslušenství."
8 | 721 | 721999103 SPC | D+M Čistící kus pro kanalizační potrubí DN 125 - Specifikace dle PD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Čistící kusy na potrubí 1. PP " |  | 3
9 | 721 | 721999104 SPC | D+M Střešní vpusť DN 125, vyhřívaná - Specifikace dle PD - VD | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Svislá dešťová vpusť s integrovanou hydroizolační manžetou, speciální ochranný koš, vyhřívaná, propojovací kabel 230V. Svislý odpad DN 125. "
|  |  | " Střecha " |  | 3
" Cena zahrnuje náklady na osazovaný předmět, včetně jeho osazení, upevnění a napojení, přípojné potrubí (kanalizační), včetně tvarovek, montážní materiál a zednické výpomoci."
" V ceně systémové napojení, zaizolování a utěsnění ve střešním plášti. "
" Součástí ceny také napojení na elektro, prokabelování / příprava pro pozdější napojení (ukončení kabelu vyhřívání v ochranné krabici) dle požadavků investora. "
10 | 721 | 721999601 SPC | D+M Ostatní práce spojené s kanalizací - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " V ceně: - zajištění nulového průtoku dešťových vod po vybourání a před napojením nového potrubí na stávající - např. zaslepení, pokyny, cedulemi, apod.; - případný průzkum stávajícího potrubí; - další potřebné dodávky a práce na stávajícím kanalizačním systému spojené s přerušením průtoku a napojením na stávající rozvody potrubí. " |  | 1
11 | 721 | 721999701 SPC | D+M Utěsňovací a výplňový materiál - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Utěsňovací a vyplňpvací materiál pro vyplnění prostor mezi potrubím a otvorem v konstrukcích pro vyrovnání povrchu pro omítky. " |  | 1
" V ceně veškeré nutné práce a materiál pro utěsnění nepožárních prostupů - např. pěny, izolace, apod. "
11a | 721 | 7219997011 SPC | D+M Požární ucpávky, disky, manžety tmel, …. - doplnění / provedení nových - Specifikace dle PD | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
" Doplnění provedení požárních ucpávek po vybourán í stávající a provedení nové kanalizace - dešťových svodů. "
|  |  | " Požární ucpávky, disky, manžety, tmel, apod. - doplnění / nové skrze stropní konstrukce - EI 45 - plochy do 0,2 m2 - 18 ks (tl. ± 250 mm). " |  | 18
" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál. "
12 | 721 | 721999801 SPC | D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení ZTI - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2022 01
|  |  | " Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " |  | 1
13 | 721 | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 1.84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
14 | HZS | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2022 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 721. " |  | 6
" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení a zapravení prostupů,vysekání a zapravení drážek, překlady nad prostupy apod."
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | D.1.4.1. ZTI |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.
POZNÁMKA: Jednotkové ceny se vepisují do řádku k položce. Výjimku tvoří položky rozagregované na více podpoložek pro lepší nacenění. Tam se cena vepisuje k jednotlivým podpoložkám (žluté podbarvení). Celková jednotková cena je pak vypočtena na základě jednotlivých cen podpoložek.