Příloha č. 1 – Technická specifikace

Pro účely hodnocení splnění technických parametrů je uchazeč povinen popsat technické parametry nabízené sestavy a navrženou konfiguraci. Popis lze realizovat formou komentářů k jednotlivým bodům časti “Požadavky zadavatele na jednotlivé části dodávky”, zpravidla však nepostačují odpovědi typu ANO/NE, je nutné konkrétně popsat konfiguraci navrženého řešení. Nabídky bez technického popisu nejsou přípustné.

Položka A - Serverový rozvaděč - 12 kusů

- datový rozvaděč pro 19” servery výšky 42U o rozměrech 800x2000x1000mm (šířka x výška x hloubka), nosnou konstrukci tvoří svařovaný rám se statickou zatížitelnost alespoň 1500kg

- ventilované dveře se stupněm perforace minimálně 85% přední i zadní, přední dveře jednokřídlé zadní dveře vertikálně dělené se čtyřbodovým zamykáním s možnosti osazení bezpečnostními vložkami FAB

- vnější barevné provedení světle šedá, vnitřní barevné provedení černá, všechny části datového rozvaděče budou mít povrchovou úpravu lakováním s použitím nanokeramické vrstvy, jako ochrany před korozí. Z důvodu snížení ekologické zátěže není dovoleno použít technologii fosfátováním.

- textový popis jednotlivých U po celé výšce přední i zadní 19” roviny.

- střecha s kartáčovými průchody po levé a pravé straně přes celou hloubku serverového rozvaděče

- rozvaděč je vybaven vzduchovou přepážku pro zabránění proudění studeného vzduchu mimo 19“ rovinu

- rozvaděč je vybaven přepážkou oddělující prostor sousedních rozvaděčů a spojovací sadou pro napojení na sousední rozvaděč

- rozvaděč je na zadní straně vybaven po obou bocích vertikálními kabelovými trasami s děrováním pro fixaci kabelů a PDU

- rozvaděč je na zadní straně vybaven 3 x PDU na každé straně (celkem 6 PDU), PDU obsahuje 8 zásuvek 230V typu E (CEE7/5) a vypínač, maximální zatížení alespoň 16 A/230V, přívodní kabely PDU vyvázány na kabelové trasy

- ve spodní části rozvaděče na zadní straně je na příčném nosiči instalováno 6 kusů jednonásobných zásuvek s víčkem s krytím IP 44 s možností přívodu napájecího kabelu zespodu, maximální zatížení alespoň 16 A/230V

- všechny rozvaděče musí být identické z hlediska výrobce i modelu, platí pro rozvaděče položek A i B

- záruka alespoň 24 měsíců

- cena zde dodavatel uvede za jeden kus a zahrnuje kompletní sestavení a instalaci všech komponent rozvaděče a jeho připojení k vedlejšímu rozvaděči (sestavení všech rozvaděčů do dvou řad celkem po 8 kusech, vždy první v řadě je již instalován stávající instalovaný rozvaděč typu Rittal VX IT, 42U 800 x 1000mm)

Položka B - Serverový rozvaděč - 2 kusy

- datový rozvaděč pro 19” servery výšky 42U o rozměrech 800x2000x1000mm (šířka x výška x hloubka), nosnou konstrukci tvoří svařovaný rám se statickou zatížitelnost alespoň 1500kg

- ventilované dveře se stupněm perforace minimálně 85% přední i zadní, přední dveře jednokřídlé zadní dveře vertikálně dělené se čtyřbodovým zamykáním s možností osazení bezpečnostními vložkami FAB

- vnější barevné provedení světle šedá, vnitřní barevné provedení černá, všechny části datového rozvaděče budou mít povrchovou úpravu lakováním s použitím nanokeramické vrstvy, jako ochrany před korozí. Z důvodu snížení ekologické zátěže není dovoleno použít technologii fosfátováním.

- textový popis jednotlivých U po celé výšce přední i zadní 19” roviny.

- střecha s kartáčovými průchody po levé a pravé straně přes celou hloubku serverového rozvaděče

- rozvaděč je vybaven vzduchovou přepážku pro zabránění proudění studeného vzduchu mimo 19“ rovinu

- rozvaděč je vybaven přepážkou oddělující prostor sousedních rozvaděčů a spojovací sadou pro napojení na sousední rozvaděč

- rozvaděč je vybaven na jedné straně bočnicí, uzamykatelná, horizontálně dělená bočnice

- rozvaděč je na zadní straně vybaven po obou bocích vertikálními kabelovými trasami s děrováním pro fixaci kabelů a PDU

- rozvaděč je na zadní straně vybaven 3 x PDU na každé straně (celkem 6 PDU), PDU obsahuje 8 zásuvek 230V typu E (CEE7/5) a vypínač, přívodní kabely PDU vyvázány na kabelové trasy

- ve spodní části rozvaděče na zadní straně je na příčném nosiči instalováno 6 kusů jednonásobných zásuvek s víčkem s krytím IP 44 s možností přívodu napájecího kabelu zespodu, maximální zátěž alespoň 16 A/230V

- všechny rozvaděče musí být identické z hlediska výrobce i modelu, platí pro rozvaděče položek A i B

- záruka alespoň 24 měsíců

- cena zde dodavatel uvede za jeden kus a zahrnuje kompletní sestavení a instalaci všech komponent rozvaděče a jeho připojení k vedlejšímu rozvaděči (sestavení všech rozvaděčů do dvou řad celkem po 8 kusech, vždy první v řadě je již instalován stávající instalovaný rozvaděč typu Rittal VX IT, 42U 800 x 1000mm)

položka C - Uzavřená studená ulička

- serverové rozvaděče jsou zastřešeny střešními díly v celé šířce studené uličky 1200mm

- střešní díly jsou tvořeny kovovou konstrukcí osazenou deskou z materiálu dvoustěnný dutinkový polykarbonát o síle 6 mm

- dveřní prvek je instalovaný na serverových rozvaděčích, je tvořen prosklenými posuvnými dveřmi s automatickým dojezdem.

- v zadní části systému serverových rozváděčů jsou instalovány pevná záda

- zavřená ulička musí být plně kompatibilní se systémem datových racků pro servery dodávaných v konfiguraci A i B, (dodáváno celkem 14 rozvaděčů)

- stávající rozvaděče již instalované, 2 kusy první v řadě, typu Rittal VX IT, 42U 800 x 1000mm jsou rovněž do uličky zabudovány takovým způsobem, aby byla zachována funkce studené uličky

- ulička je tvořena celkem 16 rozvaděči o rozměrech 800x2000x1000mm (šířka x výška x hloubka), které tvoří dvě řady po 8 kusech

- záruka alespoň 24 měsíců

- cenu zde dodavatel uvede za kompletní sestavení a instalaci uličky