## SPOL_PARAMETRY
Společné požadavky na všechna svítidla:
| Minimální technické parametry | Dodavatelé uvedou, zda daný paramer je splněn.
ELEKTRO
1 | Svítidla jsou určena pro napájení standardním síťovým napětím 230V / 50 Hz.
2 | účinník svítidel bude při 100% výkonu v rozmezí 0,95 - 1,00 pro svítidla o příkonu >= 20W
3 | izolační třída svítidel bude I. nebo II.
4 | požadovaný stupeň krytí min. IP20
5 | Svítidla jsou opatřená lokálním manuálním stmíváním na tělese nebo DALI systémem s trvalým nastavením
SVĚTLO
6 | druh světelného zdroje je LED
7 | fotobiologická bezpečnost svítidel dle ČSN EN 62471 bude v kategorii 6.1.1. (zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje užití kvalitativně stejné či vyšší normy)
8 | světlo svítidel neobsahuje žádné vlnové délky pod 380 nm a přes 780 nm
9 | svítidla budou v provedení flicker free
10 | stupeň barevné shody SDCM <= 3 pro všechna svítidla
11 | mortalita čipů <= 0,1% pro 50000 provozních hodin
12 | křivky svítivosti všech svítidel budou dodána ve formátu Eulumdat nebo IES na elektronickém nosiči (povinná příloha nabídky
MECHANIKA
13 | Svítidla jsou vyrobena z tlakově litého hliníku nebo oceli
14 | všechna svítidla mají pasivní chlazení - aktivní chlazení ventilátory není přípustné
15 | způsob instalace je do nosných proudových lišt o třech okruzích
16 | svítidla jsou určena pro provoz v prostředí s okolní teplotou 25°C
V případě, že i u jednoho parametru bude uvedeno "ne", jedná se o nesplnění požadavků zadavatele a nabídka bude vyřazena.

## ZÁKL_PARAMETRY
ZÁKLADNÍ PARAMETRY
OZNAČENÍ | POPIS | FOTOMETRIE | DIM (%) | P(W) max | KS (C0) | KS (C90) | CCT (K) | SDCM max | CRI min | LLMF | Øsv(lm) min | I (cd 0°) min | KH (lx/W) | M (kg)
L1 | lineární plošné | 60° VÝKLOPNÉ | 100 - 5 | 40 | 55 - 65 | 55 - 65 | 3000 | <=3 | >90 | L80/B10 50000 | 5000 | 4000 | > 15 | < 3
R3 | spot | 15° | 100 - 5 | 25 | 15 - 20 | 15 - 20 | 3000 | <=3 | >85 | L80/B10 50000 | 2000 | 12000 | > 50 | < 1,5
R4 | flood | 30° | 100 - 5 | 25 | 25 - 35 | 25 - 35 | 3000 | <=3 | >85 | L80/B10 50000 | 2000 | 6000 | > 30 | < 1,5
R5 | široký flood | 50° | 100 - 5 | 25 | 55 - 65 | 55 - 65 | 3000 | <=3 | >85 | L80/B10 50000 | 2000 | 2000 | > 20 | < 1,5
Vysvětlivky:
označení | označení svítidla v projektové dokumentaci
popis | stručný popis svítidla
fotometrie | obecná definice fotometrie
DIM(%) | rozsah stmívání
P (W) max | celkový příkon svítidla - max. přípustná hodnota
KS (C0) | úhel poloviční svítivosti v požadovaném rozsahu
KS (C90) | úhel poloviční svítivosti v požadovaném rozsahu
CCT | náhradní barevná teplota
SDCM | stupeň barevné shody dle McAdama - max. hodn.
CRI | stupeň barevného podání - min. hodnota
LLMF | životnost čipů - minimální požadovaná hodnota
Θsv (lm) | světelný tok svítidla v požadovaném rozsahu
MV(lm/W) | měrný výkon svítidla - min. hodnota
ADJ | rozsah adjustace dle horizontální a vertikální osy
KH (lx/W) | komplexní hodnocení svítidla *) - min. hodnota
M (kg) | hmotnost svítidla - maximální hodnota