MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ	Počet stran : 4

- UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – ILBIT

- DOKUMENTACE DSPS

- Stavebník :	Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SO 302.2. – PAVILON ILBIT – A3

- SO 302.2.08. – DOMOVNÍ PLYNOVOD

- OBSAH :

1.  –  ÚVOD

2.  –  PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ

3.  –  VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU

4.  –  MONTÁŽ ZEMNÍHO PLYNU

5.  –  ZKOUŠENÍ POTRUBÍ

6.  –  UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

7.  –  POVRCHOVÁ OCHRANA POTRUBÍ

8.  –  PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY, ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

- 1.  ÚVOD

Pavilon A3 bude zásobován zemním plynem ze středotlakého plynovodu – viz SO 308 – Venkovní rozvody plynu. Středotlaký zemní plyn bude přiveden zemním plynovodem k pavilonu, kde bude ukončen zemním uzávěrem – hlavním uzávěrem objektu.

Dále bude pokračovat Domovní plynovod – viz SO 302, který skrz prostupku projde nad konstrukcí stropu 1.PP  do ocelové větrané skříně zabudované do obvodového pláště objektu. V této skříni bude zařízení pro snížení přetlaku středotlakého zemního plynu na nízkotlak – 2 kPa. Dále bude ve skřínce umístěn podružný plynoměr a dálkový membránový uzávěr ovládaný od elektrické požární signalizace, která v případě nebezpečí přívod plynu odstaví.

Nízkotlaký zemní plyn bude vyveden ze skřínky a přiveden volně do 2. nadzemním podlaží, kde bude rozveden po objektu. Zde se připojí plynové spotřebiče – plynové laboratorní kahany - příslušného podlaží a podlaží, které je nad ním.

Potřeba zemního plynu:

Požadovaný přetlak zemního plynu	2,0	kPa

Maximální hodinová potřeba	12,2	m3/h

Minimální hodinová potřeba	0,23	m3/h

- 2.  PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ NA FASÁDĚ

Do fasády objektu bude vestavěna ocelová větraná skříňka vybavená uzávěrem proti nedovolené manipulaci se zařízením umístěným uvnitř. Ve skřínce se bude nacházet kromě potřebných armatur a místního měření teploty a tlaku též regulátor tlaku, podružné měření spotřeby a dálkový magnetický uzávěr přívodu plynu.

- 2.1  Regulace tlaku

Středotlaký zemní plyn bude redukován na nízkotlak – 2 kPa regulátorem tlaku, který bude umístěn v ocelové větrané skříňce zabezpečené uzávěrem proti neoprávněné manipulaci, vsazené do obvodového pláště objektu. Regulátor tlaku bude vybaven vestavěným pojistným ventilem a rychlouzávěrem.

- 2.2  Podružné měření spotřeby zemního plynu

Obchodní měření spotřeby plynu pro celý areál bude zajištěno plynoměrem na středotlaku – viz SO 308 – Venkovní rozvod plynu.

Podružné měření spotřeby zemního plynu samotného objektu bude zajištěno membránovým plynoměrem umístěným v ocelové skřínce ve fasádě spolu s regulátorem přetlaku. Tento plynoměr bude zajišťovat dodavatel (ne plynárenský podnik).

- 2.3  Dálkový uzávěr objektu

Na výstupu nízkotlakého zemního plynu z ocelové skříně je umístěn dálkový elektromagnetický uzávěr plynu, který v případě pozitivního signálu od požární signalizace automaticky uzavře přívod zemního plynu do objektu. Za tímto uzávěrem je ruční uzávěr - kulový kohout, který umožní údržbové práce a demontáž ventilu, aniž by bylo nutno vypouštět zemní plyn z rozsáhlého rozvodu plynu v objektu.

- 3.  VNITŘNÍ  ROZVOD  PLYNU

Od regulačního zařízení a měření spotřeby plynu (za automatickým elektromagnetickým uzávěrem a ručním kulovým kohoutem - uzávěrem pro údržbu) bude plynovodní potrubí zaústěno zpět do budovy do samostatné plynové šachty, kde bude plynotěsně zazděno a rozvedeno v podhledech suterénu a 2. nadzemního podlaží k jednotlivým plynovým spotřebičům – plynovým laboratorním kahanům – umístěným v příslušném podlaží a podlaží bezprostředně nad ním. Podhledy, ve kterých bude plynové potrubí procházet musí být opatřeny dvěmi větracími mřížkami.

Ocelové trubky musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 10208-1 - Ocelové trubky pro potrubí na hořlavá média - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky s požadavky třídy A.

Používají se ocelové bezešvé trubky kruhového průřezu se zaručenou svařitelností spojované svařováním z materiálu L235GA (1.0458). Těsnění nesmí obsahovat asbest.

Potrubí procházející stavebními konstrukcemi bude uloženo do ocelových prostupek, v nichž se utěsní trvale plastickým tmelem. Ještě před uložením do prostupky se potrubí v délce prostupky natře.

- 4.  MONTÁŽ ZEMNÍHO PLYNU

Montáž vnitřního rozvodu plynu se bude provádět na základě  projednané projektové dokumentace. Svářečské práce smějí vykonávat fyzické osoby, které mají zkoušku podle ČSN EN 287-1 (05 0711).

- 5.  ZKOUŠENÍ POTRUBÍ

Plynovody se podrobují zkouškám za účelem prokázání těsnosti a provozuschopnosti před uvedením do provozu. Na zkoušeném úseku smějí být prováděny pouze práce související se zkouškou. Při zkouškách nesmějí být armatury uvnitř zkoušených úseků v uzavřené poloze.

- 5.1  Zkoušky nízkotlaké části domovního plynovodu

Nízkotlaká část domovního plynovodu je provedená pro nejvyšší provozní tlak (MOP) 2 kPa. Z tohoto přetlaku se odvíjejí hodnoty zkušebních přetlaků. Zkouška pevnosti se provede stlačeným vzduchem, zkušební přetlak se volí 6 kPa. Při zkoušce těsnosti bude zkušebním médiem opět stlačený vzduch s přetlakem maximálně 1,5 násobek nejvyššího provozního tlaku (MOP), to je 3 kPa. Zkouška provozuschopnosti - při vpuštění zemního plynu se prověří těsnost spojů mezi úseky plynového potrubí zkoušenými samostatně a na připojovacích spojích plynoměru.

- 5.2  Zkouška středotlaké části plynovodu

Jedná se o zkoušení části středotlakého plynovodu v ocelové skříni odběrního měřicího zařízení. Zkoušky pevnosti a těsnosti se provedou dle zásad uvedených u nízkotlaké části plynovodu. Nejvyšší provozní tlak (MOP) je 300 kPa. Zkouška pevnosti se provede se stlačeným vzduchem o přetlaku min. 420 kPa. Zkouška těsnosti se provede stlačeným vzduchem o přetlaku max. 350 kPa.

- 6.  UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Uvádění do provozu smí provádět pouze pověřená osoba. Tato osoba je povinna předat osobě, která bude manipulovat s uzávěry sloužícími k uzavření plynu do domovního plynovodu pokyny pro provoz plynovodu.

- 7.  POVRCHOVÁ OCHRANA POTRUBÍ

Potrubí bude povrchově chráněno nátěrem, který se vykoná po úspěšně provedené tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti. Vrchní vrstva nátěru se provede v barevném odstínu žluť chromová, nebo v libovolném barevném odstínu a na vhodných místech se barevnými pruhy označí protékající médium.

- 8.  PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY, ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakéhokoliv jeho úseku do provozu musí být  ustanovena jedna osoba odpovědná za jeho provoz. V případech, kdy je to účelné, musí tato osoba mít k dispozici písemné údaje o umístění plynovodu a jeho popis nebo jeho aktuální schéma. Veškeré uzávěry musí být této osobě trvale přístupné. Trvale přístupné musí být i všem jí pověřeným osobám.

V případě zjištění úniku plynu je bezpodmínečně nutné uhasit otevřený oheň, zabránit vzniku jisker, elektrického oblouku, vypnout zdroje sálavého tepla apod. Dále je nutno uzavřít na vhodném místě přívod plynu, pokud možno vně ohroženého prostoru, vyvětrat a pomocí vhodného přístroje zkontrolovat koncentraci plynu v ovzduší.

V případě požáru musí být uzavřen přívod plynu do objektu.

Na vhodném místě je nutné umístit pokyny, podle nichž je nutné postupovat v případě vzniku mimořádných stavů, jako je např. únik plynu nebo požáru.

- Ve Zlíně  31.1.2004

- Vypracoval: Jaroslav Baleja