## LV
| D.1.4.2 Vzduchotechnika, chlazení |  |  | Datum:
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno
část 1 SYRI
Pos. | Popis výkonů | MJ | Množství | cena / MJ | cena celkem
Poznámka:
Spiro potrubí=provedení vzduchotěsné, včetně tvarovek, vnitřních a vnějších spojek, spoje obandážovány samolepící vodotěsnou páskou z umělé hmoty. Potrubí musí být uloženo tak, aby nedocházelo k přenášení chvění, prostupy stěnami a stropy opatřit odpovídajícím opláštěním proti přenosu chvění. Nutno uvažovat dostatek kontrolních a čistících otvorů s gumovým těsněním a rychlouzávěry na dobře přístupných místech a toto vzít na zřetel při stanovení jednotkových cen. Úbytek vzduchu netěsnostmi nesmí přesáhnout 5%. Materiál: ocelový pozinkovaný plech. Tloušťky plechu dle platných norem.POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ SPIRO POTRUBÍ.
Čtyřhranné potrubí=sk. I., včetně tvarovek, přírub, volných přírub, vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu vzduchotěsně a tvarově přesně, se všemi nutnými výztuhami, které zabrání kmitání potrubních stěn. Těsnící materiál musí být trvale pružný, spojovací šrouby pozinkované, podložky vějířovité. Všechny hrany musí být po očištění a odrezení dvakrát natřeny vhodným prostředkem proti korozi. Po provedení montáže bude potrubí podrobeno namátkové zkoušce na těsnost. Úbytek průsakem nesmí činit více než 5%. Pracovní podmínky: Maximální pracovní teploty: 80 °C Maximální rychlost proudícího vzduchu: 16 m.s-1 Maximální statický tlakový rozdíl: +1000Pa/-630Pa. Tloušťky plechu dle platných norem. POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ.
1. | VZT zař.č.1-zasedací místnost
1.001 | Vnitřní VZT jednotka pro přívod a odvod 7000/7000 m3/h, ext.tlak.ztráta 300/300Pa, třífa filtrace M5+F7/M5, min. tepelná účinnost rekuperace78%; topná voda 70/50°(36°) ; vč. směšovacího uzlu na topné straně, vč. autonomního řídího systému a řídící jednotky MaR. Skladba VZT jednotky: tlumící vložky, uzavírací klapky se servopohony, filtrace na přívodu a odvodu, sací a odvodní ventilátory vč. plynulé regulace frekvenčními měniči otáček, vodní ohřívač, deskový rekuperátor, přímý výparník / kondenzátor vč. vestavěné kompresorové jednotky (pro chlazení), eliminátor kapek, veškeré pohony a čidla, nosný rám vč. pružného antivibračního uložení. Uspořádání komor: nad sebou. VZT zařízení musí být transportovatelné a smontovatelné na místě, velikost největšího dílu je limitována transportní cestou. Dodávka v částečně rozmontovaném stavu dle dopravní cesty (zejména komora deskového rekuperátoru) a dle únosnosti stávajících stavebních konstrukcí pro manipulaci . Tech. podrobnosti viz PD a Technické standardy. Vzduchotechnické a klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS): • 2x FM VZT 1 – BACnet MS/TP • AHU box přímého chlazení VZT 1 – BACnet MS/TP | ks | 1
1.002 | antivibrační uložení VZT jednotky (např. sylomer) | kpl | 1
1.003 | kompletace a sestavení VZT jednotky vč. MaR komponent a prokabelování na místě za ztížených prostorových a manipulačních možností | kpl | 1
1.004 | sestavení chladícího okruhu vč. chladiva a uvedení do provozu autorizovaným technikem | kpl | 1
1.005 | uvedení VZT jednotky do provozu autorizovaným servisním technikem vč. dopravy | kpl | 1
1.006 | vnitrostaveništní doprava za pomocí zvedací a manipulační techniky v půdním prostoru za použití roznášecí pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1
1.007 | protidešťové žaluzie 1200x400 se sítem proti hmyzu, RAL dle architekta | ks | 4
1.008 | Požární klapka čtyřhranná do obvodu 2630mm, automatická tzn. dojde vždy při dosažení teploty 70°C a to i bez aktivace systémem dále k jejich uzavření dojde na základě impulsu EPS nezávisle na dodávce el. proudu. Požární klapky jsou navrženy s požární odolností EI90. Provedení se servopohonem (s pružinovým zpětným chodem), komunikačním ( BACnet MS/TP) a napájecím zařízením. | ks | 2
1.009 | čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 1890 mm vč. 70% tvarovek | m2 | 114
1.010 | čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 2630 mm vč. 70% tvarovek | m2 | 171
1.011 | čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 3500 mm vč. 70% tvarovek | m2 | 29
1.012 | čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 4500 mm vč. 70% tvarovek | m2 | 145
1.013 | spiro potrubí do d=450mm vč.60% tvarovek | bm | 20
1.014 | spiro potrubí do d=315mm vč.60% tvarovek | bm | 46
1.015 | spiro potrubí do d=225mm vč.60% tvarovek | bm | 18
1.016 | tlumič hluku kulisový do rozměru 1200x630x1000 s náběhem a odtokem | ks | 7
1.017 | anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami čelní deskou čtvercovou 600x600 pro distribuci až 600m3/h, vč. plenum boxu, RAL čelní desky dle architekta, provedení viz Technické standardy | ks | 9
1.018 | anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami čelní deskou kruhovou d= 600 pro distribuci až 500m3/h, vč. plenum boxu, RAL čelní desky dle architekta, provedení viz Technické standardy | ks | 16
1.019 | odolná ohebná hadice polotvrdá s tepelnou izolací a AL polepem do d=250 mm | bm | 32
1.020 | tep. Izolace (kaučuk) proti kondenzaci s uzavřenými buňkami s AL polepem tl. 13 mm | m2 | 91
1.021 | požární tep. Izolace s AL polepem, požární odolnost dle PBŘ, min. tloušťka minerální izol. 100 mm | m2 | 575
1.022 | regulační a uzavírací klapka se servopohonem do obvodu 2630mm (pozinkovaná vícelistá) | ks | 2
1.023 | ruční regulační klapka s aretací polohy do d=225 mm | ks | 14
1.024 | ruční regulační klapka s aretací polohy do d=250 mm | ks | 25
1.025 | ruční regulační klapka s aretací polohy do d=450 mm | ks | 2
1.026 | pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou | kg | 500
CELKEM | VZT zař.č.1-zasedací místnost
2. | VZT zař.č.2-toalety
2.001 | malý radiální nástěnný ventilátor pro odvod min. 80 m3/h / 90Pa včetně vestavěné zpětné klapky s časovým doběhem | ks | 1
2.002 | montáž a napojení do stávajího potrubí | ks | 1
2.003 | talířový ventil bílý plastový odvodní do d=160 mm | ks | 1
CELKEM | VZT zař.č.2-toalety
3. | KLIM zař.č.3-kanceláře
3.001 | Klimatizace VRF systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=22,4 kW, Qvyt=25,0 kW, el. příkon 5,2kW/400V, vertikální výfuk, Tech. podrobnosti viz PD a Technické standardy. Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem na 60% max. kapacity, celoroční provoz | ks | 1
3.002 | Klimatizace VRF systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl=2,8 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4 cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm | ks | 4
3.003 | Klimatizace VRF systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl=3,6 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4 cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm | ks | 2
3.004 | dekorační panel, 50x620x620 mm | ks | 6
3.005 | nástěnný drátový ovladač | ks | 5
3.006 | rozdělovače chladiva | ks | 5
3.007 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 40
3.008 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 35
3.009 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=12,7 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 63
3.010 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=15,88 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 36
3.011 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=22,22 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 18
3.012 | antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) | kpl | 1
3.013 | uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem | ks | 1
3.014 | doplnění chladiva | kg | 6
3.015 | nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI | ks | 1
3.016 | pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou | kg | 80
CELKEM | KLIM zař.č.3-kanceláře
4. | KLIM zař.č.4-zasedačka
4.001 | Klimatizace multi/split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=12,1 kW, Qvyt=13,5 kW, el. příkon 3,61kW/400V, celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity | kpl | 1
4.002 | Klimatizace split systém, vnitřní mezistropní vysokotlaká jednotka, Qchl=12,1, Qvyt=13,5 kW kW , celoroční provoz, vzduchový výkon 3350 m3/h, ext. tlak 100-250 Pa, hladin akustického tlaku max. 47/43/40 dB, vč. čerpadla kondenzátu | kpl | 1
4.003 | nástěnný drátový ovladač | ks | 1
4.004 | uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem | ks | 1
4.005 | doplnění chladiva R32 | kg | 5
4.006 | antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) | kpl | 1
4.007 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 32
4.008 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=15,88 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 32
4.009 | nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI | ks | 1
4.010 | ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů | bm | 10
4.011 | pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou | kg | 60
CELKEM | KLIM zař.č.4-zasedačka
5. | KLIM zař.č.5-server
5.001 | Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity | kpl | 1
5.002 | Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm | ks | 1
5.003 | dekorační panel, 50x620x620 mm | ks | 6
5.004 | nástěnný drátový ovladač | ks | 1
5.005 | uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem | ks | 1
5.006 | doplnění chladiva R32 | kg | 2
5.007 | antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) | kpl | 1
5.008 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 25
5.009 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 25
5.010 | nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI | ks | 1
5.011 | ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů | bm | 23
5.012 | pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou | kg | 60
CELKEM | KLIM zař.č.5-server
6. | KLIM zař.č.6-předprostor šatna, kuchyňka
6.001 | Klimatizace multisplit systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=6,8 kW, Qvyt=8,0 kW, el. příkon 1,82kW/230V, celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity | kpl | 1
6.002 | Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 3,5 kW, Qvyt=4,1 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm | ks | 1
6.002 | Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 5,2 kW, Qvyt=6,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm | ks | 1
6.003 | dekorační panel, 50x620x620 mm | ks | 2
6.004 | nástěnný drátový ovladač | ks | 1
6.005 | uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem | ks | 1
6.006 | doplnění chladiva R32 | kg | 2
6.007 | antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) | kpl | 1
6.008 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 28
6.009 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=12,7 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 28
6.010 | nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI | ks | 1
6.011 | ocelový pozinkovaný žlab pochůzí pro vedení Cu rozvodů | bm | 23
6.012 | pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou | kg | 60
CELKEM | KLIM zař.č.6-předprostor šatna, kuchyňka
9. | VZT zař.č.9-půdní prostor
9.1 | axiální ventilátor do potrubí Qvzt=8170 m3/h / 0Pa, Qvzt=5500 m3/h / 80Pa, el. příkon 375W/230V, max. teplota 70°C, akustický tlak max. 60dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=560mm | ks | 1
9.2 | axiální ventilátor do potrubí Qvzt=8170 m3/h / 0Pa, Qvzt=5500 m3/h / 80Pa, el. příkon 375W/230V, max. teplota 70°C, akustický tlak max. 60dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=560mm | ks | 1
9.3 | axiální ventilátor do potrubí Qvzt=8170 m3/h / 0Pa, Qvzt=5500 m3/h / 80Pa, el. příkon 375W/230V, max. teplota 70°C, akustický tlak max. 60dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=560mm | ks | 1
9.4 | axiální ventilátor do potrubí Qvzt=5250 m3/h / 0Pa, Qvzt=4000 m3/h / 60Pa, el. příkon 226W/230V, max. teplota 70°C, akustický tlak max. 57dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=500mm | ks | 1
9.5 | axiální ventilátor do potrubí Qvzt=5250 m3/h / 0Pa, Qvzt=4000 m3/h / 60Pa, el. příkon 226W/230V, max. teplota 70°C, akustický tlak max. 57dB(A), včetně pětistupňového transformátorového regulátoru otáček (doporučen výrobcem ventiltoru), d=500mm | ks | 1
9.6 | pružná manžeta pro pol. č.9.1+9.2+9.3 | ks | 6
9.7 | pružná manžeta pro pol. č.9.4+9.5 | ks | 4
9.8 | tlumič hluku kruhový d=560mm, L=500mm | ks | 6
9.9 | tlumič hluku kruhový d=500mm, L=500mm | ks | 4
9.10 | čtyřhranné VZT potrubí sk.I do obvodu 2630 mm vč. 100% tvarovek | m2 | 15
9.11 | odsávací zákryt pozinkovaný vč. připojovacích hrdel 900x2100x300 | ks | 1
9.12 | atypická svislá zástěna z OSB desek 2600x1500x32 vč. pomocné upevňovací ocelové konstrukce | ks | 1
9.13 | pomocný ocelový pozinkovaný závěsný materiál pro uchycení ke krovu | kg | 100
9.14 | zhotovení připojení do výfukové hlavice (hlavice dodávka stavba) | ks | 5
CELKEM | VZT zař.č.9-půdní prostor
10. | VZT zař.č.10-DEMONTÁŽE
10.001 | demontáž stávající VZT jednotky JANKA KLM 10 vč. ekologické likvidace | kpl | 1
10.002 | demontáž stávajícho VZT porubí do obvodu 3600mm vč. tepelné izolace a ekologické likvidace | bm | 92
10.003 | demontáž stávajícho VZT porubí do obvodu 1890mm vč. tepelné izolace a ekologické likvidace | bm | 24
10.004 | demontáž stávajících radiální/potrubních ventilátorů a ekologické likvidace | ks | 4
10.005 | zaslepení stávajících nevyužívaných potrubí v podhledu/půdním prostoru | ks | 10
CELKEM | VZT zař.č.10-DEMONTÁŽE
11 | VZT zařízení č.11-VRN
11.001 | zednické výpomoci | hod | 50
11.002 | výrobní, montážní dokumentace vč. doměrů na místě, koordinace s ostatními profesemi a úpravami dle skutečného stavu stávajících skrytých konstrukcí apod. | kpl | 1
11.003 | spojovací, těsnící a závěsový materiál, Veškerý materiál na výrobu závěsů, závitové tyče, objímky, pryž pro odtlumení chvění, šrouby, matice, pro čtyřhranné i kruhové potrubí, všechno pozink. | kpl | 1
11.005 | manipulační technika pro vertikální a horizontální dopravu těžkých a rozměrných zařízení pro dopravu střešním montážním otvorem | kpl | 1
11.006 | doprava | kpl | 1
11.007 | lešení, zvedací a manipulační technika (za ztížených manipiulačních a zvedacích podmínek) | kpl | 1
11.008 | uvedení do provozu a vyregulování, zkoušky (montážní, provozní) | kpl | 1
11.009 | spolupráce a koordinace s dalšími profesemi | kpl | 1
11.010 | kompletační a koordinační činnost | kpl | 1
11.011 | návrh provozního řádu vzduchotechniky a klimatizace | kpl | 1
11.012 | předávací dokumentace vč. PD skutečného stavu | kpl | 1
11.013 | zaškolení obsluhy | kpl | 1
CELKEM | VZT zařízení č.11-VRN
REKAPITULACE:
1. | VZT zař.č.1-zasedací místnost |  |  |  |  | 1
2. | VZT zař.č.2-toalety
3. | KLIM zař.č.3-kanceláře
4. | KLIM zař.č.4-zasedačka
5. | KLIM zař.č.5-server
6. | KLIM zař.č.6-předprostor šatna, kuchyňka
9. | VZT zař.č.9-půdní prostor
10. | VZT zař.č.10-DEMONTÁŽE
11. | VZT zařízení č.11-VRN
CELKEM (bez DPH)
Poznámka:
1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 134/2016). Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.
2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže, dopravy, jeřábu za ztížených prostorových a manipulačních podmínek s ohledem na montážní podmínky (zejména výšku nad podlahou, instalační šachty, v podhledu, na střeše ap.).
3-Veškeré rozměry, obslužné strany apod. je zhotovitel si povinen ověřit před zahájením stavby.