## LV
| D.1.4.2 Vzduchotechnika, chlazení |  |  | Datum:
Rekonstrukce části 3.NP objektu Komenského nám. 2a, Brno
část 2 MU
Pos. | Popis výkonů | MJ | Množství | cena / MJ | cena celkem
Poznámka:
Spiro potrubí=provedení vzduchotěsné, včetně tvarovek, vnitřních a vnějších spojek, spoje obandážovány samolepící vodotěsnou páskou z umělé hmoty. Potrubí musí být uloženo tak, aby nedocházelo k přenášení chvění, prostupy stěnami a stropy opatřit odpovídajícím opláštěním proti přenosu chvění. Nutno uvažovat dostatek kontrolních a čistících otvorů s gumovým těsněním a rychlouzávěry na dobře přístupných místech a toto vzít na zřetel při stanovení jednotkových cen. Úbytek vzduchu netěsnostmi nesmí přesáhnout 5%. Materiál: ocelový pozinkovaný plech. Tloušťky plechu dle platných norem.POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ SPIRO POTRUBÍ.
Čtyřhranné potrubí=sk. I., včetně tvarovek, přírub, volných přírub, vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu vzduchotěsně a tvarově přesně, se všemi nutnými výztuhami, které zabrání kmitání potrubních stěn. Těsnící materiál musí být trvale pružný, spojovací šrouby pozinkované, podložky vějířovité. Všechny hrany musí být po očištění a odrezení dvakrát natřeny vhodným prostředkem proti korozi. Po provedení montáže bude potrubí podrobeno namátkové zkoušce na těsnost. Úbytek průsakem nesmí činit více než 5%. Pracovní podmínky: Maximální pracovní teploty: 80 °C Maximální rychlost proudícího vzduchu: 16 m.s-1 Maximální statický tlakový rozdíl: +1000Pa/-630Pa. Tloušťky plechu dle platných norem. POPIS PLATÍ PRO VEŠKERÉ ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ.
7. | KLIM zař.č.7-server
7.001 | Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity | kpl | 1
7.002 | Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm | ks | 1
7.003 | dekorační panel, 50x620x620 mm | ks | 6
7.004 | nástěnný drátový ovladač | ks | 1
7.005 | uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem | ks | 1
7.006 | doplnění chladiva R32 | kg | 2
7.007 | antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) | kpl | 1
7.008 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 25
7.009 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 25
7.010 | nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI | ks | 1
7.011 | ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů | bm | 23
7.012 | pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou | kg | 60
CELKEM | KLIM zař.č.7-server
8. | KLIM zař.č.8-server
8.001 | Klimatizace split systém, venkovní kondenzační jednotka, Qchl=4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, el. příkon 1,32kW/230V, celoroční provoz, Klimatizační zařízení budou vybavena komunikačními rozhranními dle požadavku MaR (v návaznosti na metodiku BMS) – BACnet IP. Vč. předplnění chladivem R32 na 60% max. kapacity | kpl | 1
8.002 | Klimatizace split systém, vnitřní kazetová jednotka, Qchl= 4,3 kW, Qvyt=5,0 kW, včetně čerpadla kondenzátu, 4cestný výdech vzduchu, 245 x 570 x 570 mm | ks | 1
8.003 | dekorační panel, 50x620x620 mm | ks | 6
8.004 | nástěnný drátový ovladač | ks | 1
8.005 | uvedení klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem | ks | 1
8.006 | doplnění chladiva R32 | kg | 2
8.007 | antivibrační uložení KLIM jednotky (např. sylomer) | kpl | 1
8.008 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=9,52 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 19
8.009 | Cu potrubí pro vedení chladiva d=6,35 mm , včetně projovacích napájecích a komunikačních kabelů, včetně tepelné izolace proti kondenzaci | bm | 19
8.010 | nádrž pro záchyt a odvod kondenzátu z kondenzační jednotky (nerez příp. plast), vč. hrdla pro napojení ZTI | ks | 1
8.011 | ocelový pozinkovaný žlab pochůzí rpro vedení Cu rozvodů | bm | 5
8.012 | pomocná ocelová kontrukce s antikorózní úpravou | kg | 60
CELKEM | KLIM zař.č.8-server
11 | VZT zařízení č.11-VRN
11.001 | zednické výpomoci | hod | 10
11.002 | výrobní, montážní dokumentace vč. doměrů na místě, koordinace s ostatními profesemi a úpravami dle skutečného stavu stávajících skrytých konstrukcí apod. | kpl | 1
11.003 | spojovací, těsnící a závěsový materiál, Veškerý materiál na výrobu závěsů, závitové tyče, objímky, pryž pro odtlumení chvění, šrouby, matice, pro čtyřhranné i kruhové potrubí, všechno pozink. | kpl | 1
11.005 | manipulační technika pro vertikální a horizontální dopravu těžkých a rozměrných zařízení pro dopravu střešním montážním otvorem | kpl | 1
11.006 | doprava | kpl | 1
11.007 | lešení, zvedací a manipulační technika (za ztížených manipiulačních a zvedacích podmínek) | kpl | 1
11.008 | uvedení do provozu a vyregulování, zkoušky (montážní, provozní) | kpl | 1
11.009 | spolupráce a koordinace s dalšími profesemi | kpl | 1
11.010 | kompletační a koordinační činnost | kpl | 1
11.011 | návrh provozního řádu vzduchotechniky a klimatizace | kpl | 1
11.012 | předávací dokumentace vč. PD skutečného stavu | kpl | 1
11.013 | zaškolení obsluhy | kpl | 1
CELKEM | VZT zařízení č.11-VRN
REKAPITULACE:
7. | KLIM zař.č.7-server
8. | KLIM zař.č.8-server
11. | VZT zařízení č.11-VRN
CELKEM (bez DPH)
Poznámka:
1.-Pokud jsou v projektové dokumentaci pro výběr dodavetele nebo v soupisu výkonů uvedeny obchodní názvy či konkrétní výrobky, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků při zachování projekčního řešení (zákon 134/2016). Pro zpracování cenových nabídek je nutno doložit výkresovou část dokumentace a technickou zprávu pro výběr dodavatele.
2.-Veškeré položky ocenit včetně montáže, dopravy, jeřábu za ztížených prostorových a manipulačních podmínek s ohledem na montážní podmínky (zejména výšku nad podlahou, instalační šachty, v podhledu, na střeše ap.).
3-Veškeré rozměry, obslužné strany apod. je zhotovitel si povinen ověřit před zahájením stavby.