## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 21/OP-21-0101 | Brno-MUNI-Rekonstrukce MaR,EPS a NO v pavilonech A1 UKB-MaR,SIL,SLB-realizace
| Objekt: |  | 12
1166039 | Rozpočet: |  |  | Měření a regulace Revize 1
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 12 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | R21010162123 | Měření a regulace Revize 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 21/OP-21-0101 - Brno-MUNI-Rekonstrukce MaR,EPS a NO v pavilonech A1 UKB-MaR,SIL,SLB-realizace
#POPO | Popis objektu: 12 - Měření a regulace
#POPR | Popis rozpočtu: R21010162123 - Měření a regulace Revize 1
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 01-50 | Systém technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-51 | Periferie vstupní |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-52 | Periferie výstupní |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-53 | Rozvaděč |  |  | HSV |  |  | 0
| 01-54 | Montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 18-80 | Ostatní služby |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-52 | Uvedení do provozu |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-53 | Software DDC - práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-55 | Inženýring |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-57 | Projekční práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 19-51 | Elektromontážní práce |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 12 R21010162123 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 21/OP-21-0101 | Brno-MUNI-Rekonstrukce MaR v pavilonu F01B2 UKB | [24 empty] | STA
O: | 12 | Měření a regulace | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R21010162123 | Měření a regulace Revize 1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | eBCON-2T | enteliBUS controller with 4 slot expander | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | eBMGR-2T | enteliBUS Manager - CPU/Comm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | eBX-04T | enteliBUS expander with 4 slots for modules | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
4 | eBX-08T | enteliBUS expander with 8 slots for modules | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
5 | eBB-CABLET | enteliBUS CAN Cable Kit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | eBB-TERMT | terminator enteliBUS CAN | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | eBM-404T | enteliBUS module, 4UI, 4BO (triak) | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | eBM-440T | enteliBUS module, 4UI, 4UO | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | eBM-D800T | enteliBUS module, 8DI | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | TRM768T | Network terminator, BACnet MS/TP | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | eZP-440R4-230T | Fancoilový kontroler - 3xUI, 2xAO, 2xDO, 3-otáčkový Fan-Coil, napájení 230V AC | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | USDVT110A | Záložní zdroj, UPS 1100VA 880W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
13 | USNETMA204 | Karta SNMP Ethernet do zdířky UPS, 4GB | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | KM1HLT | Chladiva - polovodičový senzor,výstup 4-20mA/lineární, 0-5000ppm, do prostředí bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
15 | HS120300T | Snímače teploty SE STONKEM A PLASTOVOU HLAVICÍ, NTC 20? , délka stonku 300 mm | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SEN 16_pro | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
16 | DPT2500R8T | Snímač diferenčního tlaku, nastavitelný rozsah, max. 2500Pa výstup 0-10VDC, IP54 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | REM16pro | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
17 | eZNS-T100-NB-SM-xxx-xxxT | snímač prostorový BACstat II, LCD, 1RT, LINKnet | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
18 | eZNS-T100C-NB-SC-xxx-xxxT | snímač prostorový BACstat II, LCD, 1RT, LINKnet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | HS140T | Snímače teploty PŘÍLOŽNÉ S PLASTOVOU HLAVICÍ, NTC 20 k? | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SEN 16_pro | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | QAA2030T | snímač prostorový, 1RT | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | SZ4T | Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | M4410E1510T | ZONE VALVE ACTUATOR - 4MM STROKE SD 75SECS 24VAC PROPORTIONAL THERMIC DATASHEET EN0B-0730GE51 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | HON22_01 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | NM24A-SRT | Otočné pohony s připojovacím kabelem, 10 Nm, 2 m2, 8…26,7 mm, 150 s, 24 V, spojité | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL23 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | LF24-ST | Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 4 Nm, 0,8 m2, 8…16 mm, 40…75 s, 24 V, otevřeno-zavřeno, pomocný spínač | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL23 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | HT24-SR-TT | Pohony, spojité, 4 V AC/DC, 140 s, připojovací svorky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | BEL23 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | PS300T | Diferenční spínač tlaku PS, rozsah měření 30...300 Pa, spínací diference 20 Pa, přesnost spínacího bodu (spodní limit) 30 Pa ±5 Pa | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | REM16pro | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | ELVEVE0569161T | RS 1 400 Regulátor otáček 400W | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | TS1-COP 6MT | Protimrazová ochrana TS1-COP, 6m, -18+13°C, aut.reset | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | RDC001A-MAR | Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 1500x1200x400 (prostorová rezerva v rámci jednoho rozvaděče musí být minimálně 20% z celkové využité plochy), IP54/20. Rozvaděč bude umístěn na soklu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | RDC001B-SILNO | Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x600x400 (prostorová rezerva v rámci jednoho rozvaděče musí být minimálně 20% z celkové využité plochy), IP54/20. Rozvaděč bude umístěn na soklu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | RDC002A-MAR+SILNO | Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x1200x400 (prostorová rezerva v rámci jednoho rozvaděče musí být minimálně 20% z celkové využité plochy), IP54/20. Rozvaděč bude umístěn na soklu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | RDC002B-MAR+SILNO | Rozvaděč tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x1200x400 (prostorová rezerva v rámci jednoho rozvaděče musí být minimálně 20% z celkové využité plochy), IP54/20. Rozvaděč bude umístěn na soklu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | R-IRC | Rozvaděčová skřín pro IRC, včetně výzbroje a zapojení | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | ELKASL0430991T | CYKY-J 3 X 1,5 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
35 | ELKASL0430992T | CYKY-J 3 X 2,5 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
36 | ELKASL0431003T | CYKY-J 7 X 1,5 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
37 | ELKASD0704324T | JYTY-O 4X1 | m | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | ELKASD0704320T | JYTY-O 2X1 | m | 1110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
39 | 80998082T | BELDEN 9842 | m | 455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
40 | Pol__0042 | Drátěný kabelový žlab 150x50mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
41 | ELZLPV0446660T | LHD 20X20 HD LIŠTA HRANATÁ | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
42 | MC2108T | MG kontakt čtyřdrátový s hliníkovou fólií a pracovní mezerou 15mm | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | ADI23_01 | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
43 | ELOSOS1273146T | Tlačítko, prosvětlené, zelené, nízké | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | ELOSOS1100993T | Propojovací díl k prosvětlenému tlačítku | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | ELOSOS1273145T | LED 18-30VACDC,zelená, pro tlačítko | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | ELOSOS1100994T | Kontakt 1Z, šroubové svorky | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | Pol__0046 | Pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky ap.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | ELKRKR0043106T | ABOX 025-2,5mm2 rozboč. krabice IP65 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
49 | ELPROS0156610T | T0-4-15682/I1/SVB Hlavní vypínač,20A | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
50 | ELPROS0156599T | T0-2-15679/I1/SVB-SW Hlavní vypínač,20A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 18-80 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
51 | HZS90663T00 | Doprava osob (km) | km | 2000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 136 | [5 empty] | DIL
52 | HZS97029T00 | Zaučení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | HZS97011T00 | Oživení systému MaR | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | HZS97012T01 | Oživení komunikace Bacnet | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 40 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 676.7 | [5 empty] | DIL
55 | MTZ_SW_001T04 | Uživatelský software pro DDC, (500-999) | d.b. | 483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.7 | 338.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | MTZ_SW_001T04 | Uživatelský software pro DDC, (500-999) | d.b. | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.7 | 98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
57 | MTZ_SW_006T00 | Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek | d.b. | 483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.2 | 96.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | MTZ_SW_006T00 | Dispečink - implementace datových bodů do obrazovek | d.b. | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.2 | 28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | MTZ_SW_004T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 2 | 34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
60 | MTZ_SW_004T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 2 | 28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
61 | HZS97045T00 | Instalace a nastavení komunikace BACNET | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 40 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
62 | Pol__0101 | Vytvoření tredlogů alarmů, event logy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
63 | Pol__0102 | Vizualizace nouzového osvětlení do BMS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | HZS97001T00 | Parametrizace IRC ovladačů | hod | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 320 | [5 empty] | DIL
65 | HZS90510T00 | Zkoušky v ramci montáž.prací. Komplexni vyzkoušeni | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
66 | HZS97024T00 | Práce aplikačního programátora-příprava ke komplexní zkoušce | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 40 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
67 | HZS97015T00 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
68 | HZS97015T00 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 40 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
69 | HZS90553T00 | Revizní práce | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-55 | Inženýring |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 260 | [5 empty] | DIL
70 | HZS98010T00 | Inženýrská činnost | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
71 | HZS98011T00 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 180 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-57 | Projekční práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 281 | [5 empty] | DIL
72 | HZS92038T00 | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 200 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
73 | HZS92034T00 | Projekční práce - skutečný stav: DSPS a Pasportizace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
74 | HZS92042T00 | Inženýrská činnost - autorský dozor | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1 | 80 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 669.44 | [5 empty] | DIL
75 | MTZ_RS_IRC | Montáž rozvaděčové skříně pro IRC | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05096 | 4.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05096 | 9.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210810018R00 | Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.05096 | 6.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.04633 | 93.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 1110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.04633 | 51.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách | m | 455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.057 | 25.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | MTZ_RS_001T00 | Montáž regulátor MaR | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
83 | MTZ_RS_007T00 | Montáž opakovač sběrnice | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.35 | 4.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
84 | MTZ_RS_004T00 | Montáž vstupně / výstupní modul MaR | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 30.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
85 | MTZ_RS_006T00 | Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.25 | 3.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
86 | MTZ_DET_003T00 | Montáž detektor úniku plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.75 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
87 | MTZ_DET_005T00 | Prvotní kalibrace snímače standardní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 2 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
88 | MTZ_VST_015T00 | Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.5 | 28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
89 | MTZ_VST_003T00 | Montáž snímač teploty do VZT potrubí | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.6 | 22.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
90 | MTZ_VST_014T00 | Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 3.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
91 | MTZ_RS_005T00 | Montáž nástěnný ovladač IRC | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.42 | 5.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
92 | MTZ_VST_002T00 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.6 | 12.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | MTZ_VST_004T00 | Montáž snímač teploty do místnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.42 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | MTZ_VST_009T00 | Montáž protimrazová ochrana / termostat kapilárový | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.5 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
95 | MTZ_VST_022T00 | Montáž snímač hladiny zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
96 | 210190052R00 | Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 300 kg | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 5.38 | 21.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
97 | MTZ_SIL_001T00 | Montáž ovladače otáček pro EC motory | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 1.5 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
98 | MTZ_VYST_001T00 | Montáž servopohon klapkový VZT | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.33 | 16.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
99 | MTZ_VYST_002T00 | Montáž servopohon ventilový | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.5 | 27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
100 | 650011111R00 | Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.371 | 18.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
101 | 222260603R00 | Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.18317 | 36.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
102 | MTZ_MAT_007T00 | Montáž propojovací krabice na omítku | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.25 | 15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
103 | MTZ_VST_026T00 | Montáž magnetický kontakt okenní, závrtný | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.42 | 25.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
104 | Pol__0079 | Rozšíření digestoře o pomocný kontakt od zapnutí digestoře | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
105 | MTZ_MAT_005T00 | Montáž servisní vypínač 3f, do 25A | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.58 | 13.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
106 | Pol__0082 | Demontáž a opětovná montáž stávajících podhledů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
107 | DEMTZ_MAT_001T00 | Demontáž stávající kabeláže | m | 1820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SYN22pro06 | 0.03 | 54.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
108 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 2114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.0505 | 106.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
109 | Pol__0084 | Demontáž stávajících pohonů | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
110 | Pol__0085 | Demontáž stávajících snímačů | ks | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
111 | Pol__0086 | Likvidace nebezpečného odpadu | kg | 700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
112 | Pol__0087 | Informační systém - štítky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
113 | Pol__0088 | Protipožární ucpávka | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu