## List1
Příloha č.2
Přehled servisních činností
Vzduchotechnika
Typ činnosti | Dílčí část | Popis
1 | Přímý chladič | Kontrola chodu funkčnosti chlad. systému
Kontrola zašpinění a poškození lamel na straně vzduchu
Kontrola a čištění odlučovače kapek
Kontrola a čištění odvodu kondenzátu
| Ventilátorové komory | kontrola zanešení, nepoškození, koroze a pevnosti ventilátoru
kontrola vyváženosti oběžného kola
kontrola funkce regulačního zařízení s natáčením lopatek
kontrola hluku ložisek ventilátoru odposlechem
promazání ložisek ventilátoru
kontrola těsnosti pružných vložek
kontrola funkce tlumičů chvění
kontorla ochranné mříže a zákrytů
kontrola funkce regulátoru otáček
kontrola funkcí odvodnění ventilátorové komory
čištění ventilátorové komory
kontrola znečištění, nepoškození, koroze a upevnění el. motoru
kontrola směru otáčení el. motoru
kontrola hlučnosti ložisek el. motoru
mazání ložisek el. motoru
kontrola funkčnosti zakrytování, těsnosti vývodek
čištění el. motoru
proměření proudové zátěže jednotlivých fází
kontrola dotažení el. svorek
| Elektromotory | Kontrola zašpinění, poškození a upevnění
Kontrola oteplení a hlučnosti ložisek
Mazání ložisek (pokud neobsahují trvalou náplň)
Kontrola el. připojení a měření provozních proudů
čištění chladičů frekvenčních měničů
Kontrola uzemnění
| Směšovací komory | Kontrola funkce, zašpinění a koroze
Kontrola funkce klapek
Kontrola připojení a funkce v závislosti na MaR
Kontrola chodu a upevnění táhel
Čištění lamel a dosedacích ploch
2 | Filtrační komory | Kontrola stupně zanesení a poškození
| Filtry | Čištění regenerovatelných filtrů
Výměna filtrů
Kontrola stavu a funkce tlakových čidel
Čištění komory filtru
Velké chladící jednotky
Typ činnosti | Dílčí část | Popis
3 | kompresory | proměření sacího tlaku a výparné teploty
proměření výparné teploty ve výparníku
proměření teploty násavného chladiva na sání kompresoru
proměření výtlačného tlaku kompresoru
proměření teploty media na výtlaku kompresoru
kontrola stavu oleje na olejoznaku
kontrola oleje na obsah kyseliny (zkouška kyselosti)
proměření tlaku oleje
kontrola funkce olejového tlakového diferenčního spínače
proměření teploty oleje před a za chladičem oleje
proměření teploty vody před a za chladičem oleje
kontrola funkce odlučovače oleje
kontrola odběru proudu při maximálním výkonu
kontrola funkce vytápění olejové vany
kontrola funkce omezovače výkonu při rozběhu
kontrola funkce regulace výkonu
kontrola proudového zatížení jednotlivých fází
čištění
| vzduchem chlazený kondenzátor | kontrola nepoškození , zanesení a koroze
Kontrola a údržba ventilátoru
proměření kondenzační teploty
vyčištění lamel
| další části zařízení | vizuální kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace
kontrola ucpání filtru - sušiče chladiva
kontrola stavu hladiny na průhledítku
kontrola zabarvení indikátoru vlhkosti
kontrola stavu hladiny na sběrači chladiva
kontrola funkce solenoidového ventilu
kontrola funkce vstřikovacího orgánu
seřízení expanzního ventilu
kontrola funkce ovládacích a regulačních orgánů
seřízení funkce ovládacích a regulačních orgánů
kontrola funkce bezpečnostních ( pojišťovacích ) zařízení
seřízení funkce bezpečnostních zařízení
Kontrola těsnosti chladícího okruhu dle legislativy
Ostatní zařízení
Typ činnosti | Dílčí část | Popis
4 | Požární klapky | kontrola funkce a zanesení nastavovacího (natahovacího) zařízení
kontrola funkce a zanesení vypínacího (zavíracího) zařízení
kontrola chodu klapky
kontrola funkce ukazatele polohy
čištění napínacího a vypínacího zařízení
kontrola tepelné pojistky a spolehlivost funkce tepelného spouštění
výměna tepelné pojistky
Kontrola provozuschopnosti dle legislativy - zajišťuje Odborně způsobilá osoba
5 | Oběhová čerpadla | Kontrola zašpinění, poškození a koroze
Kontrola a dotažení ucpávek čerpadel
Kontrola měřením provozních proudů čerpadel
Kontrola nastavení elektronického regulátoru výtlaku
6 | Vnitřní nástěnné klimatizační | Čištění filtrů
| jednotky | Čištění plováku čerpadla
Kontrola a čištění čerpadla kondenzátu
Kontrola odvodu kondenzátu, prolití vodou
Kontrola ventilátoru
Kontrola el. připojení a uzemění
Kontrola regulace
7 | Venkovní kondenzační jednotky | Kontrola chodu funkčnosti chlad. systému
Kontrola stavu chladiva v chladícím okruhu
Kontrola kondenzátoru - zašpinění, poškození a koroze
Kontrola stavu oleje, je-li to možné
Kontrola připojení, uzemění a dotažení el spojů
Kontrola tepelných izolací (průběžná oprava)
Kontrola těsnosti chladícího okruhu dle legislativy
Čištění kondenzátorů
8 | Mobilní klimatizace | Celkové čištění
Kontrola ventilátoru
Kontrola el. připojení a uzemění
Kontrola chodu funkčnosti chlad. systému
9 | Odtahové ventilátory | Kontrola zašpinění, poškození, upevnění a koroze
Kontrola vyváženosti oběžného kola
Kontrola oteplení a hlučnosti ložisek
Mazání ložisek (pokud neobsahují trvalou náplň)
Kontrola těsnosti pružného spojení
Kontrola uzemnění
Čištění
10 | Rozvaděč VZT | Kontrola, dotažení spojů, včetně revize el.
11 | Odvlhčovače | Celkové čištění
Kontrola ventilátoru
Kontrola el. připojení a uzemění
Kontrola chodu funkčnosti systému
12 | Elektrické ohřívače | Kontrola, dotažení spojů
Kontrola topných těles