# oprava sociálních zařízení mu brno, poříčí 9

## Elektroinstalace

### dokumentace pro PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor: Masarykova univerzita Brno, Poříčí 7/9

Hlavní projektant: Ing. J. Krivulčík

Odpovědný projektant: Ing. Z. Illek

Vypracoval: Ing. M. Punčochář

Datum: 01/2015

Číslo výtisku:

Obsah:

| Výkres číslo | Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 1 |
|  | Technická zpráva |  | 4 | 4 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| 1 | Elektroinstalace 1.NP | 1:50 | 1 | 2 |
| 2 | Elektroinstalace 1.PP I.část | 1:50 | 1 | 2 |
| 3 | Elektroinstalace 1.NP II.část | 1:50 | 1 | 2 |
| 4 | Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče |  | 1 | 2 |
| 5 | Rozvaděč RS01.X |  | 1 | 2 |
| Celkem |  |  | 11 | 16 |

# TECHNICKÁ   ZPRÁVA

# Základní údaje

Elektrické napájení: 3+N+PE stř.50Hz,  400V,  TN-S

1+N+PE stř.50Hz, 230V, TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným opatřením – automatické odpojení od zdroje

Základní:	samočinným odpojením od zdroje

Zdroj el.energie: podružné rozvaděče v budově

Instalovaný výkon rekonstruovaných prostor: cca 23kW

Výpočtový výkon rekonstruovaných prostor: cca 6kW

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v příslušných rozvodnicích

Kompenzace účiníku: není touto dokumentací řešena, předpokládá se centrální hlavním rozvaděči

Měření odběru fakturační: není touto dokumentací řešena, předpokládá se centrální v hlavním rozvaděči budovy

Prostředí: ve všech prostorách normální AB5 dle ČSN 33 2000-5-51,ed. 3 (dle čl.NA 512.2.5) není nutno v tomto případě vypracovávat protokol o prostředí, v okolí umývadel bude provedena instalace dle ČSN 33 2130 ed.3.

# Podklady a rozsah

Jako podkladu pro zpracování realizační PD  byly použity:

- stavební výkresy

- požadavky investora

- požadavky ostatních profesí

## Projekt řeší:

- Vnitřní elektroinstalaci dotčených prostor

- Nové podružné rozvaděče a jejich napojení

- Doplnění přístrojů do stávajícího rozvaděče

## Předmětem projektu není:

- Slaboproudé rozvody, datová síť, EPS, EZS

- Venkovní rozvody

- Zemnící soustava a hromosvodní instalace

- MaR

# Technické řešení

Veškerá elektroinstalace včetně osvětlení bude demontována.

### Napájení

V 1.PP se osadí nové podružné rozvodnice napojeny ze stávajících podružných rozvaděčů, do kterých se přidají nové jističe.

V 1.NP se nová elektroinstalace napojí do stávajícího patrového rozvaděče umístěného na schodišti, do kterého se doplní nové přístroje.

### Osvětlení

V prostorech, kde bude podhled, se použijí vestavěná zářivková svítidla 2x26W.

Pro osvětlení dotčených prostor, ve kterých nebude podhled, se použijí přisazená zářivková svítidla s lesklou mřížkou, 2x18W, o rozměru 345x300mm.

Ovládání osvětlení bude pomocí pohybových čidel, nebo pomocí vypínačů umístěných u dveří.

Pro nouzové osvětlení se použijí LED svítidla s piktogrami s vlastními zdroji, které v případě výpadku sítě zaručí dobu svícení 1 hodinu.

Veškerá svítidla musí obsahovat elektronický předřadník.

### Zásuvky

Veškeré zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s rozdílovým proudem 30mA. Umístění tzv. servisních zásuvek bude v ose pod vypínačem osvětlení u dveří.

Zásuvky v okolí umyvadel se instalují dle normy ČSN 33 2130 ed.3.

### Vysoušeče rukou

Pro vysoušeče rukou se připraví samostatně jištěné kabely napojeny z příslušných rozvaděčů.

### Automatický splachovač

Pro automatické splachovače budou připraveny samostatné kabely, napojeny na světelný okruh v příslušné místnosti.

### VZT

Pro ventilátory se přivedou samostatně jištěné kabely dle požadavku profese VZT. Ventilátory budou ovládány pomocí tlačítek umístěných u dveří vedle vypínače osvětlení, některé s automatickým doběhem přes časové relé.

Část ventilátorů bude automaticky spínána pomocí digitálních hodin v rozvaděčích.

### Provedení elektroinstalace

Veškeré rozvody budou provedeny kabely CYKY skrytě pod omítkou nebo nad podhledy. V 1.NP se můžou kabely vložit do plastové lišty nebo zasekat do zdi, rozhodnutí bude záležet na uživateli budovy, správci budovy a investorovi.

### Závěr

Výrobky, které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Při prováděcích pracích je třeba respektovat případné zpřesňující požadavky investora týkající se rozmístění technologie a přístrojů s ohledem na umístění  zařízení.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky ve smyslu doporučení ČES k ČSN 33 13 10 zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou probíhat za provozu budovy s pohybem laických osob, je třeba dbát na zvýšenou bezpečnost uživatelů. Prováděcí firma musí vhodným způsobem (výstražné tabulky, zábrany apod.) zabezpečit pracoviště tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN 34 31 00 a vyhlášky 50/78 Sb.

Brno, leden 2015

Vypracoval: Ing. Marek Punčochář