MU Brno , Poříčí 9

Oprava sociálních zařízení

Vzduchotechnika

01/2015

-------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA

MU Brno , Poříčí 9

Oprava sociálních zařízení

Vzduchotechnika

01/2015

-------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.00 Zadání

Vypracovat  projekt pro provedení stavby  vzduchotechnického zařízení  sociálních zařízení v 1.PP a 1.NP objektu  .

2.00 Řešení

Navržené vzduchotechnické  zařízení zajišťuje hygienické podmínky mikroklimatu opravených  prostor sociálních zařízení , slouží k jejich větrání .

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavebního řešení objektu  , návštěva objektu , konzultace se zástupci investora a  se zpracovateli stavebního  projektu  .

Koordinaci stavebního řešení objektu  s řešeními všech profesí vykonával zpracovatel stavební části projektu .

#### Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

- místo			:             Brno

- nadmořská výška            :             227 m n. m

- normální tlak vzduchu     :             0,0985 MPa

- letní výpočtová teplota    :             +310C

- entalpie vzduchu léto           :        56,2 kJkg-1 s.v.

- zimní výpočtová teplota  :            -120C

Použité předpisy a obecné technické normy :

- Sbírka zákonů č.258/2000 Zákon ze dne 14.července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- Nařízení vlády 523  ze dne 14.října 2002

- Vyhláška č.499/2006 Sb.

- Nařízení vlády č.148/2006  Sbírky , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Odsávání vzduchu WC, pisoár 25 m3/h, kabina 50 m3/h, předsíň  WC 25 m3/h,  sprcha 150m3/h , umyvadlo 30 m3/h , šatní místo 20 m3/h

- Nařízení vlády č.361 , Podmínky ochrany zdraví při práci

- ČSN  120000 Vzduchotechnická zařízení

V řešených prostorech nejsou žádné zdroje škodlivin , pachů  a tepla .

Popis zařízení

1.PP

-  prostory sociálních zařízení jsou větrány nuceně . Přívod vzduchu z navazujících prostor , dveřmi bez prahů , resp. otevíratelnými okny . Odvod vzduchu potrubními ventilátory a navazujícím odsávacím vzduchovodem , osazeným regulovatelnými ventily .

Odsávací  ventilátory  jsou doplněné doběhem , mimo doběh budou spouštěny 1x/h na 10 min  -  dodávka profese „elektro“ .

WC tělesně postižení je odsáván samostatně malým ventilátorem s doběhem .

1.NP

-  prostory sociálních zařízení jsou větrány nuceně . Přívod vzduchu z navazujících prostor , dveřmi bez prahů , resp. otevíratelnými okny . Odvod vzduchu potrubními ventilátory a navazujícím odsávacím vzduchovodem , osazeným regulovatelnými ventily , připojenými flexopotrubím .

Odsávací  ventilátory  jsou doplněné doběhem , mimo doběh budou spouštěny 1x/h na 10 min  -  dodávka profese „elektro“ .

WC tělesně postižení a WC pro zaměstnance jsou odsávány samostatně malými ventilátory s doběhem .

3.00  Protihluková opatření

Použitá vzduchotechnická zařízení jsou výrobci opatřena odtlumením pohonných motorů jak na vibrace tak na hluk tepelnou a hlukovou izolaci .

Sací  a výtlačná vzduchotechnická potrubí, navazující na ventilátory , budou opatřena tlumícími vložkami a tlumiči hluku , potrubí na závěsech podložit tlumící pryží.

Provozem vzduchotechnického zařízení nebudou v chráněných venkovních  a vnitřních prostorách objektu překročeny hygienické limity hluku stanovené Nařízením vlády č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  a vibrací .

Hygienické limity hluku činí v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro vnější chráněný prostor v denní ( 6.00 – 22.00 ) 50dB , v nočních hodinách ( 22.00 – 06.00 ) 45dB .  Pro vnitřní chráněný prostor ( obytné místnosti ) v denní dobu 40dB , v noční dobu 35dB .

4.00  Požadavky  na energie

- elektrická energie  ,  celkový instalovaný výkon……………………1,3  kW

5.00  Požadavky  na související profese

- stavba , jedná se o stavební úpravy , vyplývající z požadavků VZT zařízení , dveře sociálních  zařízení bez prahů  s mřížkou 400x100 u podlahy , prostupy stěnami dle požadavků projektu VZT

- elektro  , jedná se o silové  napojení ventilátorů , dodávku doběhů  a jejich ovládání , elektrické obvody , na které jsou napojené ventilátory v koupelnách , chránit doplňkovou ochranu v souladu s 415.1 HD 60364-4-41zajištěnou proudovými chrániči  s vybavovacím residuálním proudem nepřesahující 30 mA . Každý obvod musí obsahovat ochranný vodič  , dále dle  ČSN 33 2000-7-701

6.00 Požární opatření

Řešené prostory v každém  tvoří společný požární úsek .

7.00 Ochrana životního prostředí

Provozem vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné znečišťující látky negativně ovlivňující ovzduší . Ve vyfukované vzdušnině ( odsávané z větraných prostor ) je obsah znečišťujících látek minimální, splňující emisní limity podle zákona č.86/2002 Sb. a souvisejících předpisů ( zvláště č.356/2002 Vyhláška Ministerstva životního prostředí  , kterou se stanoví seznam znečišťujících látek , obecné emisní limity , způsob předávání zpráv a informací , zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek , tmavosti kouře , přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů , podmínky autorizace osob , požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování a 353/2002 Nařízení vlády , kterým  se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,…..) .

8.00 Připomínky pro montáž,bezpečnost při realizaci a užívání

- VZT přístroje a zařízení budou splňovat požadavky zákona č.22/97 Sb. a odpovídající nařízení vlády. Navržené VZT zařízení bude vyhovovat vyhlášce ČÚBP a  ČBÚ č.324/1990 O bezpečnosti práce při stavebních pracích

- vzduchotechnické zařízení a potrubí  vodivě pospojovat kadmiovými šrouby , použít vějířové podložky – na každém spoji potrubí minimálně 2 spoje vodivě propojené

## 9.00 Závěr

Navržené vzduchotechnické  zařízení musí dodávat a jeho montáž provádět odborná firma pro dodávky a montáže vzduchotechnických  zařízení .

Provozovatel musí zajistit „ provozní předpisy vzduchotechnického zařízení“ a provádět jeho pravidelný servis .

Projektem navržené vzduchotechnické  zařízení musí být předáno objednateli , resp. uživateli provozuschopné ,vyregulované , včetně zaškolení obsluhy .

Projekt  nenahrazuje realizační , výrobní , dílenskou ani tendrovou dokumentaci .

Brno, leden 2015					vypracoval:ing.Antonín Čermák

MU Brno , Poříčí 9

Oprava sociálních zařízení

Vzduchotechnika

01/2015

-------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

2.  Půdorysy1.PP,1NP- VZT………v.č.1

Brno,leden 2015

----------------------------------------------------------

MU Brno , Poříčí 9

Oprava sociálních zařízení

Vzduchotechnika

01/2015

-------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

2.  Půdorysy1.PP,1NP- VZT………v.č.1

Brno,leden 2015

----------------------------------------------------------

MU Brno , Poříčí 9

Oprava sociálních zařízení

Vzduchotechnika

01/2015

-------------------------------------------------

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

2.  Půdorysy1.PP,1NP- VZT………v.č.1

Brno,leden 2015

----------------------------------------------------------

Brno, leden 2015					vypracoval:ing.Antonín Čermák

MU Brno , Poříčí 9

Oprava sociálních zařízení

Vzduchotechnika

01/2015

-------------------------------------------------

VÝKAZ  -  VÝMĚR

VZDUCHOTECHNIKA

Brno, leden 2015					vypracoval:ing.Antonín Čermák

MU Brno , Poříčí 9

Oprava sociálních zařízení

Vzduchotechnika

01/2015

-------------------------------------------------

PROPOČET

VZDUCHOTECHNIKA

Brno, leden 2015					vypracoval:ing.Antonín Čermák

| Název: MU Brno , Poříčí 9 Oprava sociálních zařízení | VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ 01/2015 |
| --- | --- |
| Projektant : ČERMÁK VZT s.r.o. Ing.Antonín Čermák , autorizovaný inženýr projektová kancelář vzduchotechnika , klimatizace , chlazení 621 00 Brno , Vránova 90 tel.:603841981 , e-mail:cervzt@volny.cz IČ : 283 36 046 | DPS Zak. číslo :02 - 15 |

| Název: MU Brno , Poříčí 9 Oprava sociálních zařízení | VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ 01/2015 |
| --- | --- |
| Projektant : ČERMÁK VZT s.r.o. Ing.Antonín Čermák , autorizovaný inženýr projektová kancelář vzduchotechnika , klimatizace , chlazení 621 00 Brno , Vránova 90 tel.:603841981 , e-mail:cervzt@volny.cz IČ : 283 36 046 | DPS Zak. číslo :02 - 15 |

| Název: MU Brno , Poříčí 9 Oprava sociálních zařízení | VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ 01/2015 |
| --- | --- |
| Projektant : ČERMÁK VZT s.r.o. Ing.Antonín Čermák , autorizovaný inženýr projektová kancelář vzduchotechnika , klimatizace , chlazení 621 00 Brno , Vránova 90 tel.:603841981 , e-mail:cervzt@volny.cz IČ : 283 36 046 | DPS Zak. číslo :02 - 15 |