Přeložky optických kabelů v lokalitě Botanická 68a

Technický popis

    - architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení

V tomto projektu je popisován současný stav optických/metalických sítí, které se kolem objektu nachází a musí být po jednotlivých celcích (v postupných krocích – fázích) ze zájmové oblasti budoucí stavby vymístěny do již existujícího systémového multikanálu, který byl k tomuto účelu již instalován.

S tím jsou spojené i práce výkopové a částečně stavební a zajištění provedení trasování kabeláže ve stávajícím objektu ve vertikální ose od 1.PP do 1.NP budovy C vč. zakončení v místnosti optického uzlu NO 1808 v 1.NP objektu C.  Zakončení kabeláže bude situováno do příslušných racků – taktéž dodávka stavby.

Popis areálu:

Stávající budovy fakulty vytvářejí uzavřený areál s nádvořím. Areál zaujímá plochu uličního bloku v intenzivně zastavěném území, užívaném městskými funkcemi - převážně rezidencí a občanskou vybaveností. V současné době je areál rozdělený na budovy A1, A2, B, C a D. Budovy A1, A2 a části budov B a C byly již přestavěny, případně zrekonstruovány v předchozí etapě. Tyto stavební práce byly zkolaudovány kolaudačními souhlasy č.j. 2572/14/2300/227/To ze dne 25.2.2014 a č.j. 4358/14/2300/387/To ze dne 31.3.2014. Další fází stavebních úprav bude dokončení rekonstrukce budov B a C a novostavba budovy D – řešeno samostatnou projektovou dokumentací pro změnu stavby před dokončením.

Stávající stav areálu:

Areál není oplocen. Hlavní vstup do objektu je orientován z ulice Botanické v budově A1. Z ulice Hrnčířské je vstup do objektu A2 a vjezd do podzemní garáže. Vjezd pro dopravní obsluhu a zásobování je situován z obslužné komunikace Bayerovy podél východní hranice areálu do budovy D. Další provozní vstupy se nacházejí na severní straně.

Budova C je stavba s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními podlažími. Funkční využití budovy se navrženými stavebními úpravami nemění. V objektu C jsou umístěny převážně kanceláře, učebny a laboratoře. V 1.PP se nachází technické zázemí stavby.

Nosná konstrukce budovy C zůstává stávající – ocelové nosné sloupy s železobetonovými stropními deskami. V této etapě je zachován i stávající obvodový plášť s keramickým obkladem světlé barvy.

Dispoziční řešení stavby:

Objekt C

V řešené části objektu C jsou v 1.PP situovány místnosti, které byly dotčeny stavebními úpravami – m.č P01098 Prostory IT. V místnostech byly provedeny stavební úpravy v roce 2019 a to včetně částečné přípravy místnosti Optického uzlu NO 1808 situovaném v 1.NP a to včetně statického ztužení a stropních prostupů.

    - konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Tato část zahrnuje přeložení optických/metalického kabelů do již existujícího Multikanálu. Stavba Multikanálu byla povolena Certifikátem stavby autorizovaného inspektora vydaným pod č.j.AI/OS001/201005 dne 27.05.2010 a prodloužení trasy Územním souhlasem s umístěním stavby: „Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky – Multikanál, Botanická 68a, pozemek p.č. 228/1, k.ú. Ponava“ s č.j. 2577/19/2300/Pom-1 vydaným Úřadem městské části města Brna, Brno – Královo Pole, Odbor územního a stavebního řízení ze dne 13.3.2019.

Část Multikanálu včetně přeložek byla již provedena v předchozí etapě (výstavba objektu A1, A2, části B a C) v roce 2014 a 2019.

Před zahájením stavebních úprav i před zahájením přeložek musí být provedeno zaměření a vyznačení všech přípojek inženýrských sítí a tras vedení kabeláže jednotlivých poskytovatelů služeb.

Vlastníkům dotčených sítí musí být v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, byl s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nesmí být ukládán stavební materiál.

      - bourací práce

V objektu C/1PP budou probíhat bourací práce malého rozsahu. Jedná se o průraz svislým obvodovým zdivem v úrovni pod stropní deskou 1.NP v rozsahu cca 300 x 500 mm.

Realizace stavby nemá dopad na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály byly ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování.

      - zemní práce

U objektu B i C budou probíhat nezbytné zemní práce související s provedením přeložek optických kabelů. Výkopy se prováděly podél fasády budovy, popř. v  trasách stranových – průběžných přeložek.

Zásyp výkopu bude probíhat po vrstvách  tl. cca.200mm dobře hutnitelnou, nerozbřídavou a nenamrzavou zeminou. Komunikace dotčeny stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Součástí stavby je i řádné geodetické zaměření nových tras vč. zajištění geometrických plánů vedení kabeláže jednotlivých poskytovatelů.

      - Zakládání

Nové základové konstrukce nejsou v této etapě navrženy.

      - svislé a kompletní konstrukce

Přeložky optických kabelů jsou vedeny do Optického uzlu po vnější východní fasádě v PVC chráničkách DN 110. Pro zakrytí chrániček je použita opláštěná ocelová konstrukce – bude zachováno pro samotnou realizaci „Dostavby FIMU“.

      - vodorovné konstrukce

Stávající stropní konstrukci tvoří železobetonové desky zvedaných stropů s prefabrikovanými předpínanými hlavicemi v tloušťce desek 250mm. Tyto stropní konstrukce zůstanou zachovány. Ve stropních deskách byly provedeny nové prostupy pro rozvody optické kabeláže. Prostupy byly vrtány a následně dobourány lehkým sbíjecím kladivem – po nalepení uhlíkových lamel a provedení statické vzpěry.

Stávající zdvojená podlaha v 1.NP bude zachována i v místnostech N01051 Hala a N01050 Prostory IT.

      - úpravy povrchů, podlahy, osazení

Vnitřní povrchové úpravy:

Stávající omítky zděných konstrukcí budou po bouracích pracích vyspraveny a doplněny. Všechny omítané konstrukce budou opatřeny malbou odolnou proti otěru, barva bílá.

Prostupy z 1.PP budou protipožárně utěsněny, požární odolnost stropní konstrukce dle REI60. V místnosti N01051 Hala a částečně v místnosti N01050 Prostory IT byl zachován stávající kazetový podhled. V místnosti N01080 Optický uzel je stávající kazetový podhled včetně vzduchotechnického zařízení odstraněn. Zůstane zachována část rozvodů nezbytná pro provoz dalších částí budovy a 1 ks stropní klimatizační jednotky.

V místnosti N01051 Hala a N01050 Prostory IT zůstala zachována stávající zdvojená podlaha. V místnosti N01808 Optický uzel bude stávající zdvojená podlaha po dílčích částech demontována a přeskládána dle nového rozmístění racků.

Vnější povrchové úpravy:

Opláštění ocelové konstrukce pro zakrytí chrániček v 1.PP je provedeno z cementotřískových desek s povrchovou úpravou a bude uvedeno do původního stavu.

      - podlahy skládané

Ve stávajících místnostech 1. PP P01098 Prostory IT a 1.NP N01051 Hala a N01050 Prostory IT zůstala zachována stávající zdvojená podlaha.

V místnosti 1.NP N01080 Optický uzel bude provedeno přeskládání stávající zdvojené podlahy dle nového umístění racků.

      - malby a tapety

Omítky jsou opatřeny penetrací a následně opatřeny barvou odolnou proti otěru ve dvou vrstvách, barva bílá.

    - stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

Vytápění, chlazení

Stávající systém chlazení řešené části objektu je provedeno systémem Multi-SPLITových jednotek – zůstává.

Osvětlení: Umělé osvětlení je řešeno pomocí interiérových svítidel - zůstává.

Větrání:

Řešená část objektu je větrána nuceně či přirozeně - zůstává.

Akustika:

Hluk z venkovního prostředí i ochrana proti vibracím je řešena vhodně zvoleným konstrukčním řešením objektu – skladbou obvodových stěn, vhodnými výplněmi otvorů.

    - údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Použité materiály a výrobky mají vlastnosti ověřené platných zákonů.

Všechny použité materiály a výrobky budou mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Při provádění stavby budou dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců, popřípadě dovozců výrobků a materiálů.

    - popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Přeložení sítí do kabelových komor a multikanálu musí být prováděna odbornou firmou s potřebnou způsobilostí k provádění.

Výpis použitých norem:

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

- ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky

- ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

- ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – požadavky na použití

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

- ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostoryPoznámka:

Poznámka:

Kumulovaná informace/zkrácená verze viz dokument „ Shrnutí_podklad_pro_zadání Vz_text_10_08_2023“.

V Brně, dne 11.08. 2023

Zpracoval: 									 Ing. Zdeněk Hudec