## List1 (hidden)
Počítané pole
Pořadí řešení | Pole | Vzorec
1 | +15% rezerva | =Délka * 1,15
2 | Pole1 | =#NÁZEV?
3 | Délka +15% | =ZAOKR.NAHORU(Délka* 1,15;1)
Počítaná položka
Pořadí řešení | Položka | Vzorec
Poznámka: | Pokud je buňka aktualizována více než jedním vzorcem,
je hodnota určena vzorcem, který je v pořadí řešení poslední.
Pořadí řešení několika počítaných položek nebo polí lze změnit příkazem
na kartě Možnosti ve skupině Výpočty klikněte na položku Pole, položky a sady a potom klikněte na příkaz Pořadí řešení.

## A19
Označení kabel | Typ kabelu | Odkud | Kam | Popis | Typ prvek | Délka | Poznámka | Výkon
19RDC001 - silnoproudá část (pouze doplnění!)
WL.19RDC001.29.MC1 | CYKY-J 3x1,5 | 19RDC001 | 19.1S04.29.MC1 | Čerpadlo přívod do RS ÚT | Magna 3 40-150 F 230VAC / 0,6kW / 2,78A |  | obj.č. 97924271
WL.19RDC001.19.1S04.33.BB2 | CYKY-J 3x1,5 | 19RDC001 | 19.1S04.33.BB2 | Měřič tepla spotřeba z TČ | dod. CHL
WL.19RDC001.24.MC1 | CYKY-J 3x1,5 | 19RDC001 | 19.1S04.MAR.0000/24.MC1 | Čerpadlo - okruh ÚT-Přístavba 1NP | x Alpha2 25-80 180 230VAC / 0,05 kW / 0,44A | 10 |  | 0.055
19RDC001 - MaR část (pouze doplnění!)
WS.19RDC001.29.BT1 | JYTY 2x1 | 19RDC001 | 19.1S04.29.BT1 | Teplota přívod z TČ do RS ÚT | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC001.29.BT2 | JYTY 2x1 | 19RDC001 | 19.1S04.29.BT2 | Teplota vrat z RS ÚT do TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC001.29.BT3 | JYTY 2x1 | 19RDC001 | 19.1S04.29.BT3 | Teplota přívod do RS topení | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC001.29.BT4 | JYTY 2x1 | 19RDC001 | 19.1S04.29.BT4 | Teplota vrat z RS topení | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC001.29.MC1 | JYTY 7x1 | 19RDC001 | 19.1S04.29.MC1 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo přívod do RS ÚT | -
WS.19RDC001.24.BT1 | JYTY 2x1 | 19RDC001 | 19.1S04.MAR.0000/24.BT1 | Teplota - okruh ÚT-východ - Přístavba 1NP | HS125-120 | 10
WS.19RDC001.24.YA1 | JYTY 4x1 | 19RDC001 | 19.1S04.MAR.0000/24.YA1 | Regul.ventil 3-cestný - okruh ÚT-Přístavba 1NP | x VRG131 + ARA639 | 10 | DN15, kvs4
19RDC002 - silnoproudá část (pouze doplnění!)
WL.19RDC002.81.MC1 | CYKY-J 4x1,5 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC1 | Čerpadlo 1 výstup TČ | TPE2 50-200 3x400VAC / 1,5 kW / 3,05A |  | obj.č. 98416614
WL.19RDC002.81.MC2 | CYKY-J 4x1,5 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC2 | Čerpadlo 2 výstup TČ | TPE2 50-200 3x400VAC / 1,5 kW / 3,05A |  | obj.č. 98416614
WL.19RDC002.81.MC3 | CYKY-J 4x1,5 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC3 | Čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | TPE2 50-200 3x400VAC / 1,5 kW / 3,05A |  | obj.č. 98416614
WL.19RDC002.81.MC4 | CYKY-J 4x1,5 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC4 | Čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | TPE2 50-200 3x400VAC / 1,5 kW / 3,05A |  | obj.č. 98416614
WL.19RDC002.DOP | CYKY-J 3x2,5 | 19RDC002 | DOP | Mobilní dopouštěcí stanice | dod. CHL
WL.19RDC002.MT | CYKY-J 3x1,5 | 19RDC002 | MT | Měřiče tepla/chladu | dod. CHL
WS.19RDC002.501.MC3 | JYTY 7x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.0000/501.MC3 | Start/Stop+Porucha čerpadlo VZT 1.01 | Magna 3 32-60 230VAC / 0,103kW / 0,91A |  | VZT 1.01 (1S05)
19RDC002 - MaR část (pouze doplnění!)
WS.19RDC002.81.BT1 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.BT1 | Teplota výstup z TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC002.81.BT2 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.BT2 | Teplota vrat do TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC002.81.BT3 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.BT3 | Teplota primár. výstup výměníku TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC002.81.BT4 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.BT4 | Teplota zásobník CHL/ÚT | HS125-300 + JS130-280
WS.19RDC002.81.BT5 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.BT5 | Teplota přívod z TČ do RS CHL | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC002.81.BT6 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.BT6 | Teplota vrat z RS CHL do TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.19RDC002.81.BP1 | JYTY 4x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.BP1 | Tlak primár. okruhu TČ (glykol) | 26.600G + TTR4
WS.19RDC002.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/63.BT1 | Teplota prostorová strojovna CHL | HS115A
WS.19RDC002.97.BL1 | JYTY 4x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/97.BL1 | Zaplavení strojovna CHL | SZ4
WS.19RDC002.78.SS3 | JYTY 2x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/78.SS3 | Havarijní tlačítko strojovna CHL | M22-PV/KC02/IY + M22-XGPV
WS.19RDC002.81.MC1 | JYTY 7x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC1 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 výstup TČ | -
WS.19RDC002.81.MC2 | JYTY 7x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC2 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 výstup TČ | -
WS.19RDC002.81.MC3 | JYTY 7x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC3 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | -
WS.19RDC002.81.MC4 | JYTY 4x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/81.MC4 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | -
- | - | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/78.SS1 | Přepínač Start/Stop rozvaděče | -
- | - | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/78.SS2 | Kvitace poruchy rozvaděče | -
- | - | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/78.EE1 | Sledování napájení rozvaděče | -
WS.19RDC002.78.EE2 | JYTY 4x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.1S05/78.EE2 | Signalizace porucha | 460.110.75+260.700.06
19DC135 - silnoproudá část
WL.19DC135.FCU | CYKY-J 3x2,5 | 19DC135 | FCU | FCU jednotky | x Aermec FCL42/72 230V / 15*0,06kW | 60 |  | 2
2
19DC135 - MaR část
WS.19DC135.1141 | JYTY 2x1 | 19DC135 | 19.114.MaR.0000/508.PK1 | Protipožární klapka VZT 8.01 | - | 15
WS.19DC135.1152 | JYTY 2x1 | 19DC135 | 19.115.MaR.0000/508.PK2 | Protipožární klapka VZT 8.01 | - | 15
WS.19DC135.1323 | JYTY 2x1 | 19DC135 | 19.132.MaR.0000/508.PK3 | Protipožární klapka VZT 8.01 | - | 15
WS.19DC135.1334 | JYTY 2x1 | 19DC135 | 19.133.MaR.0000/508.PK4 | Protipožární klapka VZT 8.01 | - | 12
WS.19DC135.76.EE3+4 | JYTY 14x1 | 19DC135 | 19.135.MaR.0000/76.EE3+4 | ESIL rozv. 19RMS12 - monitoring | - | 15
WS.19DC135.76.EE10+11 | CYKY-O 7x1,5 | 19DC135 | 19.135.MaR.0000/76.EE10+11 | ESIL rozv. 19RMS12 - ovládání | - | 15
- | - | 19DC135 | 19.135.78.SS1 | Přepínač Start/Stop rozvaděče | - | 0
- | - | 19DC135 | 19.135.78.SS2 | Kvitace poruchy rozvaděče | - | 0
- | - | 19DC135 | 19.135.78.EE1 | Sledování napájení rozvaděče | - | 0
WS.19DC135.112.RP1+2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.112.MaR.112/508.RP1+2 | Regulace RPV přívod m.č. 112 | x Trox VFC E03 | 35 | 2x
WS.19DC135.112.RP3+4 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.112.MaR.112/508.RP3+4 | Regulace RPV odtah m.č. 112 | x Trox VFC E03 | 35 | 2x
WS.19DC135.115.RP1+2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.115.MaR.115/508.RP1+2 | Regulace RPV přívod m.č. 115 | x Trox VFC E03 | 35 | 2x
WS.19DC135.115.RP3+4 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.115.MaR.115/508.RP3+4 | Regulace RPV odtah m.č. 115 | x Trox VFC E03 | 35 | 2x
WS.19DC135.114.RP1 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.114.MaR.114/508.RP1 | Regulace RPV přívod m.č. 114 | x Trox VFC E03 | 15
WS.19DC135.114.RP2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.114.MaR.114/508.RP2 | Regulace RPV odtah m.č. 114 | x Trox VFC E03 | 25
WS.19DC135.135.RP1+2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.135.MaR.135/508.RP1+2 | Regulace RPV přívod m.č. 135 | x Trox VFC E03 | 10 | 2x
WS.19DC135.135.RP3 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.135.MaR.135/508.RP3 | Regulace RPV odtah m.č. 135 | x Trox VFC E03 | 30
WS.19DC135.130.RP1 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.130.MaR.0000/508.RP1 | Regulace RPV přívod m.č. 128+129 | x Trox VFC E03 | 10
WS.19DC135.130.RP2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.130.MaR.0000/508.RP2 | Regulace RPV odtah m.č. 128+129 | x Trox VFC E03 | 10
WS.19DC135.131.RP1 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.131.MaR.131/508.RP1 | Regulace RPV přívod m.č. 131 | x Trox VFC E03 | 17
WS.19DC135.131.RP2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.131.MaR.131/508.RP2 | Regulace RPV odtah m.č. 131 | x Trox VFC E03 | 17
WS.19DC135.132.RP1 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.132.MaR.132/508.RP1 | Regulace RPV přívod m.č. 132 | x Trox VFC E03 | 16
WS.19DC135.135.RP2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.135.MaR.132/508.RP2 | Regulace RPV odtah m.č. 132 | x Trox VFC E03 | 16
WS.19DC135.133.RP1+2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.133.MaR.133/508.RP1+2 | Regulace RPV přívod m.č. 133 | x Trox VFC E03 | 30 | 2x
WS.19DC135.133.RP3+4 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.133.MaR.133/508.RP3+4 | Regulace RPV odtah m.č. 133 | x Trox VFC E03 | 30 | 2x
WS.19DC135.134.RP1 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.134.MaR.134/508.RP1 | Regulace RPV přívod m.č. 134 | x Trox VFC E03 | 30
WS.19DC135.134.RP2 | JYTY 4x1 | 19DC135 | 19.134.MaR.134/508.RP2 | Regulace RPV odtah m.č. 134 | x Trox VFC E03 | 30
WS.19DC135.78.EE2 | - | 19DC135 | 19.135.78.EE2 | Signálka porucha - rozvaděč | - | 0 | uvnitř rozvaděče
19DC206 - silnoproudá část
0
19DC206 - MaR část
WS-19DC206-212.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.212.MAR.212/63.BT1 | Teplota prostorová - m.č.212 | RTS-20 | 15 | DOPLNIT
WS-19DC206-214.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.214.MAR.214/63.BT1 | Teplota prostorová - m.č.214 | RTS-20 | 8 | DOPLNIT
WS-19DC206-221.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC206 | 19.221.MAR.221/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 221 | x dod. VZT | 15 | ZMĚNA
WS-19DC206-227.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC206 | 19.227.MAR.227/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 227 | x dod. VZT | 15 | ZMĚNA
WS-19DC206-229.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC206 | 19.229.MAR.229/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 229 | x dod. VZT | 22 | ZMĚNA
WS-19DC206-232.501.PK1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.232.MAR.0000/501.PK1.01 | Pož.klapka - přívod(232) - VZT 1-01 | - | 55 | ZMĚNA
WS-19DC206-232.501.PK1.02 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.232.MAR.0000/501.PK1.02 | Pož.klapka - odtah(232) - VZT 1.01 | - | 55 | ZMĚNA
WS-19DC206-236.501.PK1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.236.MAR.0000/501.PK1 | Pož.klapka č.1 - odtah(stoup/236) - VZT 1.01 | - | 0 | ZRUŠIT
WS-19DC206-228.501.PK1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.228.MAR.0000/501.PK1 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/228) - VZT 1.01 | - | 0 | ZRUŠIT
WS-19DC206-228.501.PK2 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.228.MAR.0000/501.PK2 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/228) - VZT 1.01 | - | 0 | ZRUŠIT
WS-19DC206-227.501.PK1.06 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.227.MAR.0000/501.PK1.06 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/227) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-227.501.PK1.07 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.227.MAR.0000/501.PK1.07 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/227) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-218.501.PK1.08 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.218.MAR.0000/501.PK1.08 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/218) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-218.501.PK1.09 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.218.MAR.0000/501.PK1.09 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/218) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-217.501.PK1.10 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.217.MAR.0000/501.PK1.10 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/217) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-217.501.PK1.11 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.217.MAR.0000/501.PK1.11 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/217) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-207.501.PK1.05 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.207.MAR.0000/501.PK1.05 | Pož.klapka č.1 - přívod(201/207) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-207.501.PK1.03 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.207.MAR.0000/501.PK1.03 | Pož.klapka - přívod(207) - VZT 1.01 | - | 40 | ZMĚNA
WS-19DC206-207.501.PK1.04 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.207.MAR.0000/501.PK1.04 | Pož.klapka - odtah(207) - VZT 1.01 | - | 40 | ZMĚNA
WS-19DC206-237.503.PK1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.237.MAR.0000/503.PK1 | Pož.klapka č.1 - odtah(stoup/237) - VZT 3.03 | - | 0 | ZRUŠIT
19DC301 - silnoproudá část
0
19DC301 - MaR část
WS-19DC301-311.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC301 | 19.311.MAR.311/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 311 | x dod. VZT | 65 | DOPLNIT
WS-19DC301-313.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC301 | 19.313.MAR.313/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 313 | x dod. VZT | 55 | DOPLNIT
WS-19DC301-324.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC301 | 19.324.MAR.324/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 324 | x dod. VZT | 40 | DOPLNIT
WS-19DC301-307.501.PK1.12 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.307.MAR.0000/501.PK1.12 | Pož.klapka - přívod(307) - VZT 1.01 | - | 5 | ZMĚNA
WS-19DC301-307.501.PK1.13 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.307.MAR.0000/501.PK1.13 | Pož.klapka - odtah(307) - VZT 1.01 | - | 5 | ZMĚNA
WS-19DC301-317.501.PK1.21 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.317.MAR.0000/501.PK1.21 | Pož.klapka - přívod(317) - VZT 1.01 | - | 50 | ZMĚNA
WS-19DC301-327.501.PK1.14 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.327.MAR.0000/501.PK1.14 | Pož.klapka - přívod(327) - VZT 1.01 | - | 15 | ZMĚNA
WS-19DC301-327.501.PK1.15 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.327.MAR.0000/501.PK1.15 | Pož.klapka - odtah(327) - VZT 1.01 | - | 15 | ZMĚNA
WS-19DC301-327.501.PK1.16 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.327.MAR.0000/501.PK1.16 | Pož.klapka - přívod (301) - VZT 1.01 | - | 15 | ZMĚNA
WS-19DC301-317.501.PK1.22 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.317.MAR.0000/501.PK1.22 | Pož.klapka - odtah(317) - VZT 1.01 | - | 50 | ZMĚNA
WS-19DC301-324.501.PK1.17 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.324.MAR.0000/501.PK1.17 | Pož.klapka - přívod (324) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
WS-19DC301-324.501.PK1.18 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.324.MAR.0000/501.PK1.18 | Pož.klapka - odtah (324) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
WS-19DC301-312.501.PK1.19 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.312.MAR.0000/501.PK1.19 | Pož.klapka - přívod (312) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
WS-19DC301-312.501.PK1.20 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.312.MAR.0000/501.PK1.20 | Pož.klapka - odtah (312) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.311/520.SI1 | Ventilátor odtah. digestoř 311 - VZT 20.01 - chod | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.311/520.SI2 | Ventilátor odtah. digestoř 311 - VZT 20.01 - porucha | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.313/521.SI1 | Ventilátor odtah. digestoř 313 - VZT 21.01 - chod | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.313/521.SI2 | Ventilátor odtah. digestoř 313 - VZT 21.01 - porucha | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.324/521.SI1 | Ventilátor odtah. digestoř 324 - VZT 21.01 - chod | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.324/521.SI2 | Ventilátor odtah. digestoř 324 - VZT 21.01 - porucha | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
19DCSTR - silnoproudá část
WL.19DCSTR.508.MR1 | CYKY-J 4x2,5 | 19DCSTR | 19.STR.508.MR1 | EC motor přívod VZT 8.01 | x GR40I-ZID.DG.CR 3x400VAC / 2,5 kW / 3,28A | 15 |  | 2.5
WL.19DCSTR.508.MR2 | CYKY-J 4x2,5 | 19DCSTR | 19.STR.508.MR2 | EC motor odtah VZT 8.01 | x GR45I-ZID.DG.CR 3x400VAC / 2,4 kW / 3,26A | 15 |  | 2.4
WL.19DCSTR.508.MC1 | CYKY-J 3x1,5 | 19DCSTR | 19.STR.508.MC1 | čerpadlo topení VZT 8.01 | x Alpha2 25-80 180 230VAC / 0,05 kW / 0,44A | 15 |  | 0.026
WL.19DCSTR.508.CHL1+2 | CYKY-J 3x1,5 | 19DCSTR | 19.STR.508.CHL1+2 | přímý chladič 1+2 VZT 8.01 | x KM113.27UU 230VAC | 15 |  | 0
WL.19DCSTR.508.EL1 | CYKY-J 3x2,5 | 19DCSTR | 19.STR.508.EL1 | el. ohřev potrubí VZT 8.01 | topný kabel 18 W/m (20m) 230VAC / 0,36 kW / ?A | 15 |  |  |  | 0.36
[8 empty] | 4.926 | 0 | 0.36
19DCSTR - MaR část
WS.19DCSTR.508.BT1 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.BT1 | Teplota vstupní VZT 8.01 | HS125-300 | 15
WS.19DCSTR.508.BT2 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.BT2 | Teplota výstupní VZT 8.01 | HS125-300 | 15
WS.19DCSTR.508.BT3 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.BT3 | Teplota přívodní VZT 8.01 | HS125-300 | 15
WS.19DCSTR.508.BT4 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.BT4 | Teplota odtahová VZT 8.01 | HS125-300 | 15
WS.19DCSTR.508.BT5 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.BT5 | Teplota vrat topná voda VZT 8.01 | HS141 | 15
WS.19DCSTR.508.BP1 | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.BP1 | dP přívodní potrubí VZT 8.01 | DPT2500-R8 | 15
WS.19DCSTR.508.BP2 | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.BP2 | dP odtahové potrubí VZT 8.01 | DPT2500-R8 | 15
WS.19DCSTR.508.MR1b | JYTY 7x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MR1 | Porucha EC motor přívod VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.MR2b | JYTY 7x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MR2 | Porucha EC motor odtah VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.CHL1b | JYTY 7x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.CHL1 | Start/Stop+Defrost+Porucha přímé chlazení 1 VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.CHL2b | JYTY 7x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.CHL2 | Start/Stop+Defrost+Porucha přímé chlazení 2 VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.dPF1 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.dPF1 | dP filtr přívod VZT 8.01 | PS500 | 15
WS.19DCSTR.508.dPF2 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.dPF2 | dP filtr odtah VZT 8.01 | PS500 | 15
WS.19DCSTR.508.dPM1 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.dPM1 | dP motor přívod VZT 8.01 | PS200 | 15
WS.19DCSTR.508.dPM2 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.dPM2 | dP motor odtah VZT 8.01 | PS200 | 15
WS.19DCSTR.508.dPR1 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.dPR1 | dP deskový rekuperátor VZT 8.01 | PS500 | 15
WS.19DCSTR.508.FT1 | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.FT1 | Protimrazová ochrana VZT 8.01 | 01DTS-105 | 15
- | - | 19DCSTR | 19.STR.508.EL1 | Porucha el. ohřev potrubí VZT 8.01 | - | 15
- | - | 19DCSTR | 19.STR.93.XN1 | Signál z EPS - POŽÁR | - | 0
- | - | 19DCSTR | 19.STR.78.SS1 | Přepínač AUT/Vyp rozvaděče | - | 0 | uvnitř rozvaděče
- | - | 19DCSTR | 19.STR.78.SS2 | Kvitace poruchy rozvaděče | - | 0 | uvnitř rozvaděče
- | - | 19DCSTR | 19.STR.78.EE1 | Sledování napájení rozvaděče | - | 0
- | - | 19DCSTR | 19.STR.508.SS1 | Přepínač AUT/Vyp VZT 8.01 | - | 0 | uvnitř rozvaděče
WS.19DCSTR.508.MR1a | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MR1 | Řízení výkonu EC motor přívod VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.MR2a | JYTY 2x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MR2 | Řízení výkonu EC motor odtah VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.YA1 | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.YA1 | Regulace ventil topení VZT 8.01 | x TECH24/0-10 | 15
WS.19DCSTR.508.CHL1a | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.CHL1 | Řízení výkonu přímý chladič 1 VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.CHL2a | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.CHL2 | Řízení výkonu přímý chladič 2 VZT 8.01 | - | 15
WS.19DCSTR.508.MK1 | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MK1 | Regulace klapka vstupní VZT 8.01 | NF24A-SR | 15
WS.19DCSTR.508.MK2 | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MK2 | Regulace klapka výstupní VZT 8.01 | NF24A-SR | 15
WS.19DCSTR.508.MK3 | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MK3 | Regulace klapka směšovací VZT 8.01 | NM24A-SR | 15
WS.19DCSTR.508.MK4 | JYTY 4x1 | 19DCSTR | 19.STR.508.MK4 | Regulace klapka obtok rekup. VZT 8.01 | NM24A-SR | 15
- | - | 19DCSTR | 19.STR.508.IV1 | Signálka porucha - VZT 8.01 | - | 0 | uvnitř rozvaděče
- | - | 19DCSTR | 19.STR.78.EE2 | Signálka porucha - rozvaděč | - | 0 | uvnitř rozvaděče
IRC rozvodnice
WL.19DC112..MF1..3 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC112 | 19.112.MaR.112.61.MF1..3 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 20 | 3x
WS.19DC112..MF1..3 | JYTY 2x1 | 19DC112 | 19.112.MaR.112.61.MF1..3 | FCU - porucha | - | 20 | 3x
WS.19DC112..YA3..5 | JYTY 2x1 | 19DC112 | 19.112.MaR.112.61.YA3..5 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 20 | 3x
WS.19DC112..YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC112 | 19.112.MaR.112.61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 2x | 25 | 2x
WS.19DC112..SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC112 | 19.112.MaR.112.61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | - | 30 | stávající
WS.19DC112..CS1 | BELDEN 9842 | 19DC112 | 19.112.MaR.112.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100C-B-SC-###-WWG | 5 | T+CO2
WL.19DC115..MF1..3 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC115 | 19.115.MaR.115.61.MF1..3 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 20 | 3x
WS.19DC115..MF1..3 | JYTY 2x1 | 19DC115 | 19.115.MaR.115.61.MF1..3 | FCU - porucha | - | 20 | 3x
WS.19DC115..YA3..5 | JYTY 2x1 | 19DC115 | 19.115.MaR.115.61.YA3..5 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 15 | 3x
WS.19DC115..YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC115 | 19.115.MaR.115.61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 2x | 20 | 2x
WS.19DC115..SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC115 | 19.115.MaR.115.61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 2x | 18 | 2x
WS.19DC115..CS1 | BELDEN 9842 | 19DC115 | 19.115.MaR.115.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100C-B-SC-###-WWG | 5 | T+CO2
WL.19DC128.61.MF1 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC128 | 19.128.MaR.128.61.MF1 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 6
WS.19DC128.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC128 | 19.128.MaR.128.61.MF1 | FCU - porucha | - | 6
WS.19DC128.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC128 | 19.128.MaR.128.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 6
WS.19DC128.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC128 | 19.128.MaR.128.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 11
WS.19DC128.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC128 | 19.128.MaR.128.61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 11
WS.19DC128.61.CS1 | BELDEN 9842 | 19DC128 | 19.128.MaR.128.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | T
WL.19DC129.61.MF1 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC129 | 19.129.MaR.129.61.MF1 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 6
WS.19DC129.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC129 | 19.129.MaR.129.61.MF1 | FCU - porucha | - | 6
WS.19DC129.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC129 | 19.129.MaR.129.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 6
WS.19DC129.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC129 | 19.129.MaR.129.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 11
WS.19DC129.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC129 | 19.129.MaR.129.61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 11
WS.19DC129.61.CS1 | BELDEN 9842 | 19DC129 | 19.129.MaR.129.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | T
WL.19DC130.61.MF1 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC130 | 19.130.MaR.130.61.MF1 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 10
WS.19DC130.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC130 | 19.130.MaR.130.61.MF1 | FCU - porucha | - | 10
WS.19DC130.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC130 | 19.130.MaR.130.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 10
WS.19DC130.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC130 | 19.130.MaR.130.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 15
WS.19DC130.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC130 | 19.130.MaR.130.61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 15
WS.19DC130.61.CS1 | BELDEN 9842 | 19DC130 | 19.130.MaR.130.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | T
WL.19DC131.61.MF1 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC131 | 19.131.MaR.131.61.MF1 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 6
WS.19DC131.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC131 | 19.131.MaR.131.61.MF1 | FCU - porucha | - | 6
WS.19DC131.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC131 | 19.131.MaR.131.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 6
WS.19DC131.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC131 | 19.131.MaR.131.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 11
WS.19DC131.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC131 | 19.131.MaR.131.61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 11
WS.19DC131.61.CS1 | BELDEN 9842 | 19DC131 | 19.131.MaR.131.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | T
WL.19DC132.61.MF1 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC132 | 19.132.MaR.132.61.MF1 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 6
WS.19DC132.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC132 | 19.132.MaR.132.61.MF1 | FCU - porucha | - | 6
WS.19DC132.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC132 | 19.132.MaR.132.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 6
WS.19DC132.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC132 | 19.132.MaR.132.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 11
WS.19DC132.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC132 | 19.132.MaR.132.61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 11
WS.19DC132.61.CS1 | BELDEN 9842 | 19DC132 | 19.132.MaR.132.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | T
WL.19DC133.61.MF1..3 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC133 | 19.133.MaR.133.61.MF1..3 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 30 | 3x
WS.19DC133.61.MF1..3 | JYTY 2x1 | 19DC133 | 19.133.MaR.133.61.MF1..3 | FCU - porucha | - | 30 | 3x
WS.19DC133.61.YA3..5 | JYTY 2x1 | 19DC133 | 19.133.MaR.133.61.YA3..5 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 30 | 3x
WS.19DC133.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC133 | 19.133.MaR.133.61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 2x | 35 | 2x
WS.19DC133.61.SW1..3 | JYTY 2x1 | 19DC133 | 19.133.MaR.133.61.SW1..3 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 3x | 30 | 3x
WS.19DC133.61.CS1 | BELDEN 9842 | 19DC133 | 19.133.MaR.133.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100C-B-SC-###-WWG | 5 | T+CO2
WL.19DC134.61.MF1 | CYKY-J 3x1,5 | 19DC134 | 19.134.MaR.134.61.MF1 | FCU - napájení | x Aermec FCL42/72 230V / 0,06kW | 6
WS.19DC134.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC134 | 19.134.MaR.134.61.MF1 | FCU - porucha | - | 6
WS.19DC134.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC134 | 19.134.MaR.134.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 24V | 6
WS.19DC134.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC134 | 19.134.MaR.134.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 11
WS.19DC134.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC134 | 19.134.MaR.134.61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 11
WS.19DC134.61.CS1 | BELDEN 9842 | 19DC134 | 19.134.MaR.134.61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | T
WL.19DC207.61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 2x 230V / 0,08kW | 12 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 12 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.YA2..3 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.YA2..3 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 12 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 11 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 11 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC212.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC212 | 19.212.MaR.212/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC212.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC212 | 19.212.MaR.212/63.BT1 | Teplota prostorová m.č. 212 | RTS-20 | 5 | DOPLNIT
WL.19DC213.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 6 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.MF1 | FCU - porucha | - | 6 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 6 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T | 10 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC214.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC214 | 19.214.MaR.214/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC213.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC214.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC214 | 19.214.MaR.214/63.BT1 | Teplota prostorová m.č. 212 | RTS-20 | 5 | DOPLNIT
WL.19DC216.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 6 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.MF1 | FCU - porucha | - | 6 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 6 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WL.19DC221.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - porucha | - | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA3 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA3 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC222.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 10 | DOPLNIT
WS.19DC222.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.MF1 | FCU - porucha | - | 10 | DOPLNIT
WS.19DC222.61.YA3 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.YA3 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC222.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC222.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC222.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 4 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC224.61.MF1..3 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.MF1..3 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 3x 230V / 0,08kW | 15 | DOPLNIT
WS.19DC224.61.MF1..3 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.MF1..3 | FCU - porucha | - | 15 | DOPLNIT
WS.19DC224.61.YA4..6 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.YA4..6 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 15 | DOPLNIT
WS.19DC224.61.YA1..3 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.YA1..3 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 3x | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC224.61.SW1..3 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.SW1..3 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC224.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 4 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC221.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - porucha | - | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC229.61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 20 | DOPLNIT
WS.19DC229.61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 20 | DOPLNIT
WS.19DC229.61.YA5..6 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.YA5..6 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 20 | DOPLNIT
WS.19DC229.61.YA1..4 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.YA1..4 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 4x | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC229.61.SW1..4 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.SW1..4 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC229.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 4 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC308a.a/61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308a.a/61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308a.a/61.YA3..4 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.YA3..4 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308a.a/61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) 2x | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308a.a/61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308a.a/61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC308b.b/61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308b.b/61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308b.b/61.YA3..4 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.YA3..4 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308b.b/61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) 2x | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308b.b/61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308b.b/61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 4 | DOPLNIT
WS.19DC311.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC311 | 19.311.MaR.311/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC311.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC311 | 19.311.MaR.311/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC311.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC311 | 19.311.MaR.311/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC313.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC313 | 19.313.MaR.313/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC313.61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC313 | 19.313.MaR.313/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC313.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC313 | 19.313.MaR.313/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC316.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC316 | 19.316.MaR.316/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC316.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC316 | 19.316.MaR.316/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC316.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC316 | 19.316.MaR.316/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC317.61.YA1..4 | JYTY 2x1 | 19DC317 | 19.317.MaR.317/61.YA1..4 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 4x | 30 | DOPLNIT
WS.19DC317.61.SW1..4 | JYTY 2x1 | 19DC317 | 19.317.MaR.317/61.SW1..4 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 4x | 30 | DOPLNIT
WS.19DC317.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC317 | 19.317.MaR.317/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 15 | DOPLNIT
WS.19DC324.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC324 | 19.324.MaR.324/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 2x | 10 | DOPLNIT
WS.19DC324.61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC324 | 19.324.MaR.324/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 2x | 10 | DOPLNIT
WS.19DC324.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC324 | 19.324.MaR.324/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC325.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC325 | 19.325.MaR.325/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC325.61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC325 | 19.325.MaR.325/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 2x | 10 | DOPLNIT
WS.19DC325.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC325 | 19.325.MaR.325/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WL.19DC326.61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 20 | DOPLNIT
WS.19DC326.61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 20 | DOPLNIT
WS.19DC326.61.YA4..5 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.YA4..5 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 20 | DOPLNIT
WS.19DC326.61.YA1..3 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.YA1..3 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) 3x | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC326.61.SW1..3 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.SW1..3 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC326.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
komunikace BACnet MS/TP
WC.19DC127.19DC112 | BELDEN 9842 | 19DC127 | 19DC112 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 30 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC112.19DC115 | BELDEN 9842 | 19DC112 | 19DC115 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC115.19DC128 | BELDEN 9842 | 19DC115 | 19DC128 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 23 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC128.19DC129 | BELDEN 9842 | 19DC128 | 19DC129 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 8 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC129.19DC130 | BELDEN 9842 | 19DC129 | 19DC130 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC130.19DC131 | BELDEN 9842 | 19DC130 | 19DC131 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 8 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC131.19DC132 | BELDEN 9842 | 19DC131 | 19DC132 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 8 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC132.19DC133 | BELDEN 9842 | 19DC132 | 19DC133 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 20 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC133.19DC134 | BELDEN 9842 | 19DC133 | 19DC134 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 12 | STÁVAJÍCÍ
WC.19RDC002.19DC229 | BELDEN 9842 | 19RDC002 | 19DC229 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 0 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC229.19DC227 | BELDEN 9842 | 19DC229 | 19DC227 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 15 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC227.19DC224 | BELDEN 9842 | 19DC227 | 19DC224 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC224.19DC222 | BELDEN 9842 | 19DC224 | 19DC222 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC222.19DC221 | BELDEN 9842 | 19DC222 | 19DC221 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC221.19DC216 | BELDEN 9842 | 19DC221 | 19DC216 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 25 | DOPLNIT
WC.19DC216.19DC215 | BELDEN 9842 | 19DC216 | 19DC215 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 8 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC215.19DC214 | BELDEN 9842 | 19DC215 | 19DC214 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 8 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC214.19DC213 | BELDEN 9842 | 19DC214 | 19DC213 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC213.19DC212 | BELDEN 9842 | 19DC213 | 19DC212 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 6 | DOPLNIT
WC.19DC212.19DC207 | BELDEN 9842 | 19DC212 | 19DC207 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 15 | DOPLNIT
WC.19DC207.19DC311 | BELDEN 9842 | 19DC207 | 19DC311 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 70 | DOPLNIT
WC.19DC311.19DC317 | BELDEN 9842 | 19DC311 | 19DC317 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC317.19DC316 | BELDEN 9842 | 19DC317 | 19DC316 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC316.19DC313 | BELDEN 9842 | 19DC316 | 19DC313 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 20 | DOPLNIT
WC.19DC313.19DC324 | BELDEN 9842 | 19DC313 | 19DC324 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 20 | DOPLNIT
WC.19DC324.19DC325 | BELDEN 9842 | 19DC324 | 19DC325 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 15 | DOPLNIT
WC.19DC325.19DC308a | BELDEN 9842 | 19DC325 | 19DC308a | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC308a.19DC308b | BELDEN 9842 | 19DC308a | 19DC308b | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC308b.19DC326 | BELDEN 9842 | 19DC308b | 19DC326 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 20 | STÁVAJÍCÍ
komunikace MODBUS RTU
WMb.19DCSTR.508.CHL1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 19DCSTR | 19.STR.508.CHL1 | přímý chladič VZT 8.01 | - | 15
komunikace M-bus
WMb.19RDC002.81.BB1 | JYTY 4x1 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.0000/81.BB1 | Měřič tepla/chladu energie vyrobená TČ | dod. CHL
WMb.81.BB1.81.BB2 | JYTY 4x1 | 19.1S05.MAR.0000/81.BB1 | 19.1S05.MAR.0000/81.BB2 | Měřič chladu spotřeba z TČ | dod. CHL
WMb.81.BB2.33.BB2 | JYTY 4x1 | 19.1S05.MAR.0000/81.BB2 | 19.1S04.MAR.0000/33.BB2 | Měřič tepla spotřeba z TČ | dod. CHL
komunikace MP-BUS
WMPb.19RDC002.29.YA1 | CYKY-O 3x1,5 | 19RDC002 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA1 | Klapka přívod od TČ do RS ÚT tento pavilon | D680N + GR24A-MP-5 |  | DN80
WMPb.29.YA1.29.YA2 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA1 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA2 | Klapka přívod od TČ do RS ÚT pavilon A3 | D680N + GR24A-MP-5 |  | DN80
WMPb.29.YA2.29.YA3 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA2 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA3 | Klapka vrat z RS ÚT do TČ tento pavilon | D680N + GR24A-MP-5 |  | DN80
WMPb.29.YA3.29.YA4 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA3 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA4 | Klapka vrat z RS ÚT do TČ pavilon A3 | D680N + GR24A-MP-5 |  | DN80
WMPb.29.YA4.29.YA5 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA4 | 19.1S04.MAR.0000/29.YA5 | Klapka přívod do RS z VS | D665N + GR24A-MP-5 |  | DN65
WMPb.19RDC002.81.YA1 | CYKY-O 3x1,5 | 19RDC002 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA1 | Regulace polohy ventilu výstup TČ | H779N + NV24A-MP-TPC |  | DN80, Kvs80
WMPb.81.YA1.81.YA6 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA1 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA6 | Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL tento pavilon | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
WMPb.81.YA6.81.YA7 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA6 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA7 | Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL pavilon A3 | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
WMPb.81.YA7.81.YA8 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA7 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA8 | Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL tento pavilon | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
WMPb.81.YA8.81.YA9 | CYKY-O 3x1,5 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA8 | 19.1S05.MAR.0000/81.YA9 | Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL pavilon A3 | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
|  | Data |  |  | Počet z Typ prvek
| Typ kabelu | Součet z Délka | Součet z Délka +15% | dle VV | Typ prvek | Celkem
| - | 0 | 0 |  | - | 11
| CYKY-J 3x1,5 | 19 | 22 | 36 | D6100N + GR24A-MP-5 | 8
| CYKY-J 3x2,5 | 10 | 12 | 18 | D680N + GR24A-MP-5 | 4
| CYKY-J 4x2,5 | 24 | 28 | 72 | dod. CHL | 6
| CYKY-O 3x1,5 |  | 0 | 164 | H7100N + EV24A-MP-TPC | 1
| JYTY 2x1 | 129 | 149 | 108 | HS115A | 1
| JYTY 4x1 | 127 | 147 | 306 | HS125-120 + JS130-100 | 7
| JYTY 7x1 | 9 | 11 |  | HS125-300 + JS130-280 | 1
| (prázdné) |  | 0 |  | M22-PV/KC02/IY + M22-XGPV | 1
| Celkový součet | 318 | 366 |  | Magna 3 65-100F 230VAC / 0,6kW / 2,74A | 1
[5 empty] | MAS203 | 1
[5 empty] | MBS1700 + TTR4 | 1
[5 empty] | SZ4 | 1
[5 empty] | TPE3 65-200-S 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A | 4
(prázdné)
[5 empty] | Celkový součet | 48

## A19_jen nove
Označení kabel | Typ kabelu | Odkud | Kam | Popis | Typ prvek | Délka | Poznámka | Výkon
19DC206 - silnoproudá část
0
19DC206 - MaR část
WS-19DC206-212.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.212.MAR.212/63.BT1 | Teplota prostorová - m.č.212 | RTS-20 | 15 | DOPLNIT
WS-19DC206-214.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.214.MAR.214/63.BT1 | Teplota prostorová - m.č.214 | RTS-20 | 8 | DOPLNIT
WS-19DC206-221.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC206 | 19.221.MAR.221/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 221 | x dod. VZT | 15 | ZMĚNA
WS-19DC206-227.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC206 | 19.227.MAR.227/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 227 | x dod. VZT | 15 | ZMĚNA
WS-19DC206-229.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC206 | 19.229.MAR.229/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 229 | x dod. VZT | 22 | ZMĚNA
WS-19DC206-232.501.PK1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.232.MAR.0000/501.PK1.01 | Pož.klapka - přívod(232) - VZT 1-01 | - | 55 | ZMĚNA
WS-19DC206-232.501.PK1.02 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.232.MAR.0000/501.PK1.02 | Pož.klapka - odtah(232) - VZT 1.01 | - | 55 | ZMĚNA
WS-19DC206-236.501.PK1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.236.MAR.0000/501.PK1 | Pož.klapka č.1 - odtah(stoup/236) - VZT 1.01 | - | 0 | ZRUŠIT
WS-19DC206-228.501.PK1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.228.MAR.0000/501.PK1 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/228) - VZT 1.01 | - | 0 | ZRUŠIT
WS-19DC206-228.501.PK2 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.228.MAR.0000/501.PK2 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/228) - VZT 1.01 | - | 0 | ZRUŠIT
WS-19DC206-227.501.PK1.06 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.227.MAR.0000/501.PK1.06 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/227) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-227.501.PK1.07 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.227.MAR.0000/501.PK1.07 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/227) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-218.501.PK1.08 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.218.MAR.0000/501.PK1.08 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/218) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-218.501.PK1.09 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.218.MAR.0000/501.PK1.09 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/218) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-217.501.PK1.10 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.217.MAR.0000/501.PK1.10 | Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/217) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-217.501.PK1.11 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.217.MAR.0000/501.PK1.11 | Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/217) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-207.501.PK1.05 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.207.MAR.0000/501.PK1.05 | Pož.klapka č.1 - přívod(201/207) - VZT 1.01 | - | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ
WS-19DC206-207.501.PK1.03 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.207.MAR.0000/501.PK1.03 | Pož.klapka - přívod(207) - VZT 1.01 | - | 40 | ZMĚNA
WS-19DC206-207.501.PK1.04 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC206 | 19.207.MAR.0000/501.PK1.04 | Pož.klapka - odtah(207) - VZT 1.01 | - | 40 | ZMĚNA
WS-19DC206-237.503.PK1 | JYTY 2x1 | 19DC206 | 19.237.MAR.0000/503.PK1 | Pož.klapka č.1 - odtah(stoup/237) - VZT 3.03 | - | 0 | ZRUŠIT
19DC301 - silnoproudá část
0
19DC301 - MaR část
WS-19DC301-311.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC301 | 19.311.MAR.311/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 311 | x dod. VZT | 65 | DOPLNIT
WS-19DC301-313.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC301 | 19.313.MAR.313/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 313 | x dod. VZT | 55 | DOPLNIT
WS-19DC301-324.501.RPV1 | JYTY 4x1 | 19DC301 | 19.324.MAR.324/501.RPV1 | Regulace RPV odtah m.č. 324 | x dod. VZT | 40 | DOPLNIT
WS-19DC301-307.501.PK1.12 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.307.MAR.0000/501.PK1.12 | Pož.klapka - přívod(307) - VZT 1.01 | - | 5 | ZMĚNA
WS-19DC301-307.501.PK1.13 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.307.MAR.0000/501.PK1.13 | Pož.klapka - odtah(307) - VZT 1.01 | - | 5 | ZMĚNA
WS-19DC301-317.501.PK1.21 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.317.MAR.0000/501.PK1.21 | Pož.klapka - přívod(317) - VZT 1.01 | - | 50 | ZMĚNA
WS-19DC301-327.501.PK1.14 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.327.MAR.0000/501.PK1.14 | Pož.klapka - přívod(327) - VZT 1.01 | - | 15 | ZMĚNA
WS-19DC301-327.501.PK1.15 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.327.MAR.0000/501.PK1.15 | Pož.klapka - odtah(327) - VZT 1.01 | - | 15 | ZMĚNA
WS-19DC301-327.501.PK1.16 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 19DC301 | 19.327.MAR.0000/501.PK1.16 | Pož.klapka - přívod (301) - VZT 1.01 | - | 15 | ZMĚNA
WS-19DC301-317.501.PK1.22 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.317.MAR.0000/501.PK1.22 | Pož.klapka - odtah(317) - VZT 1.01 | - | 50 | ZMĚNA
WS-19DC301-324.501.PK1.17 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.324.MAR.0000/501.PK1.17 | Pož.klapka - přívod (324) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
WS-19DC301-324.501.PK1.18 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.324.MAR.0000/501.PK1.18 | Pož.klapka - odtah (324) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
WS-19DC301-312.501.PK1.19 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.312.MAR.0000/501.PK1.19 | Pož.klapka - přívod (312) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
WS-19DC301-312.501.PK1.20 | JYTY 2x1 | 19DC301 | 19.312.MAR.0000/501.PK1.20 | Pož.klapka - odtah (312) - VZT 1.01 | - | 45 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.311/520.SI1 | Ventilátor odtah. digestoř 311 - VZT 20.01 - chod | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.311/520.SI2 | Ventilátor odtah. digestoř 311 - VZT 20.01 - porucha | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.313/521.SI1 | Ventilátor odtah. digestoř 313 - VZT 21.01 - chod | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.313/521.SI2 | Ventilátor odtah. digestoř 313 - VZT 21.01 - porucha | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.324/521.SI1 | Ventilátor odtah. digestoř 324 - VZT 21.01 - chod | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
- | - | 19DC301 | 19.STR.MAR.324/521.SI2 | Ventilátor odtah. digestoř 324 - VZT 21.01 - porucha | x propoj v ESIL rozvaděči | 0 | DOPLNIT
IRC rozvodnice
WL.19DC207.61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 2x 230V / 0,08kW | 12 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 12 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.YA2..3 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.YA2..3 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 12 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 11 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 11 | DOPLNIT
WS.19DC207.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC207 | 19.207.MaR.207/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC212.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC212 | 19.212.MaR.212/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC212.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC212 | 19.212.MaR.212/63.BT1 | Teplota prostorová m.č. 212 | RTS-20 | 5 | DOPLNIT
WL.19DC213.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 6 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.MF1 | FCU - porucha | - | 6 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 6 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC213.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC214.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC214 | 19.214.MaR.214/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC213.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC213 | 19.213.MaR.213/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC214.63.BT1 | JYTY 2x1 | 19DC214 | 19.214.MaR.214/63.BT1 | Teplota prostorová m.č. 212 | RTS-20 | 5 | DOPLNIT
WL.19DC216.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 6 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.MF1 | FCU - porucha | - | 6 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 6 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC216.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC216 | 19.216.MaR.216/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WL.19DC221.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - porucha | - | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA3 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA3 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC222.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 10 | DOPLNIT
WS.19DC222.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.MF1 | FCU - porucha | - | 10 | DOPLNIT
WS.19DC222.61.YA3 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.YA3 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC222.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC222.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC222.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC222 | 19.222.MaR.222/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 4 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC224.61.MF1..3 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.MF1..3 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 3x 230V / 0,08kW | 15 | DOPLNIT
WS.19DC224.61.MF1..3 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.MF1..3 | FCU - porucha | - | 15 | DOPLNIT
WS.19DC224.61.YA4..6 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.YA4..6 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 15 | DOPLNIT
WS.19DC224.61.YA1..3 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.YA1..3 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 3x | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC224.61.SW1..3 | JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.SW1..3 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC224.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC224 | 19.224.MaR.224/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 4 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC221.61.MF1 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.MF1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.MF1 | FCU - porucha | - | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA2 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA2 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC221.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC221.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC221 | 19.221.MaR.221/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC229.61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 20 | DOPLNIT
WS.19DC229.61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 20 | DOPLNIT
WS.19DC229.61.YA5..6 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.YA5..6 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 20 | DOPLNIT
WS.19DC229.61.YA1..4 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.YA1..4 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 4x | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC229.61.SW1..4 | JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.SW1..4 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC229.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC229 | 19.229.MaR.229/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 4 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC308a.a/61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308a.a/61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308a.a/61.YA3..4 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.YA3..4 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308a.a/61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) 2x | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308a.a/61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 10 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308a.a/61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC308a | 19.308a.MaR.308a/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
WL.19DC308b.b/61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308b.b/61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308b.b/61.YA3..4 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.YA3..4 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC308b.b/61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) 2x | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308b.b/61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 15 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC308b.b/61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC308b | 19.308b.MaR.308b/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 4 | DOPLNIT
WS.19DC311.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC311 | 19.311.MaR.311/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC311.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC311 | 19.311.MaR.311/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC311.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC311 | 19.311.MaR.311/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC313.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC313 | 19.313.MaR.313/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC313.61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC313 | 19.313.MaR.313/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 2x | 15 | DOPLNIT
WS.19DC313.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC313 | 19.313.MaR.313/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC316.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC316 | 19.316.MaR.316/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC316.61.SW1 | JYTY 2x1 | 19DC316 | 19.316.MaR.316/61.SW1 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 | 10 | DOPLNIT
WS.19DC316.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC316 | 19.316.MaR.316/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC317.61.YA1..4 | JYTY 2x1 | 19DC317 | 19.317.MaR.317/61.YA1..4 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 4x | 30 | DOPLNIT
WS.19DC317.61.SW1..4 | JYTY 2x1 | 19DC317 | 19.317.MaR.317/61.SW1..4 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 4x | 30 | DOPLNIT
WS.19DC317.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC317 | 19.317.MaR.317/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 15 | DOPLNIT
WS.19DC324.61.YA1..2 | JYTY 2x1 | 19DC324 | 19.324.MaR.324/61.YA1..2 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V 2x | 10 | DOPLNIT
WS.19DC324.61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC324 | 19.324.MaR.324/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 2x | 10 | DOPLNIT
WS.19DC324.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC324 | 19.324.MaR.324/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WS.19DC325.61.YA1 | JYTY 2x1 | 19DC325 | 19.325.MaR.325/61.YA1 | Elektrotermická hlavice - ÚT | EMO-T 230V | 10 | DOPLNIT
WS.19DC325.61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 19DC325 | 19.325.MaR.325/61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | MAS 303 2x | 10 | DOPLNIT
WS.19DC325.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC325 | 19.325.MaR.325/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 5 | DOPLNIT
WL.19DC326.61.MF1..2 | CYKY-J 7x1,5 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.MF1..2 | FCU - napájení | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 20 | DOPLNIT
WS.19DC326.61.MF1..2 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.MF1..2 | FCU - porucha | - | 20 | DOPLNIT
WS.19DC326.61.YA4..5 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.YA4..5 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU | x EMO-T NC 230V 2x | 20 | DOPLNIT
WS.19DC326.61.YA1..3 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.YA1..3 | Elektrotermická hlavice - ÚT | stáv. TE3040 (230V) 3x | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC326.61.SW1..3 | JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.SW1..3 | Magnetický kontakt - okno | stáv. ?? | 0 | STÁVAJÍCÍ
WS.19DC326.61.CS1 | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 19DC326 | 19.326.MaR.326/61.CS1 | Nástěnný ovladač IRC | stáv. DNS-24L | 0 | STÁVAJÍCÍ
komunikace BACnet MS/TP
WC.19RDC002.19DC229 | BELDEN 9842 | 19RDC002 | 19DC229 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 0 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC229.19DC227 | BELDEN 9842 | 19DC229 | 19DC227 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 15 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC227.19DC224 | BELDEN 9842 | 19DC227 | 19DC224 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC224.19DC222 | BELDEN 9842 | 19DC224 | 19DC222 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC222.19DC221 | BELDEN 9842 | 19DC222 | 19DC221 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC221.19DC216 | BELDEN 9842 | 19DC221 | 19DC216 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 25 | DOPLNIT
WC.19DC216.19DC215 | BELDEN 9842 | 19DC216 | 19DC215 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 8 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC215.19DC214 | BELDEN 9842 | 19DC215 | 19DC214 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 8 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC214.19DC213 | BELDEN 9842 | 19DC214 | 19DC213 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC213.19DC212 | BELDEN 9842 | 19DC213 | 19DC212 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 6 | DOPLNIT
WC.19DC212.19DC207 | BELDEN 9842 | 19DC212 | 19DC207 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 15 | DOPLNIT
WC.19DC207.19DC311 | BELDEN 9842 | 19DC207 | 19DC311 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 70 | DOPLNIT
WC.19DC311.19DC317 | BELDEN 9842 | 19DC311 | 19DC317 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC317.19DC316 | BELDEN 9842 | 19DC317 | 19DC316 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC316.19DC313 | BELDEN 9842 | 19DC316 | 19DC313 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 20 | DOPLNIT
WC.19DC313.19DC324 | BELDEN 9842 | 19DC313 | 19DC324 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 20 | DOPLNIT
WC.19DC324.19DC325 | BELDEN 9842 | 19DC324 | 19DC325 | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 15 | DOPLNIT
WC.19DC325.19DC308a | BELDEN 9842 | 19DC325 | 19DC308a | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 10 | STÁVAJÍCÍ
WC.19DC308a.19DC308b | BELDEN 9842 | 19DC308a | 19DC308b | IRC regulátor | eZ-440R4-230 | 10 | DOPLNIT
WC.19DC308b.19DC326 | BELDEN 9842 | 19DC308b | 19DC326 | IRC regulátor | stáv. DFC-304R3 | 20 | STÁVAJÍCÍ
komunikace Modbus RTU
WMb.19RDC002.NO | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 19RDC002 | NO | ústředna nouzového osvětlení | - | 40
|  | Data |  |  | Počet z Typ prvek
| Typ kabelu | Součet z Délka | Součet z Délka +15% |  | Typ prvek | Celkem
| - | 0 | 0 |  | - | 37 | -
| BELDEN 9842 | 302 | 348 | 362.4 | EMO-T 230V | 6 | x
| BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 71 | 82 | 85.2 | EMO-T 230V 2x | 2 | x
| CYKY-J 7x1,5 | 139 | 160 | 166.8 | EMO-T 230V 3x | 1 | x
| JYTY 2x1 | 963 | 1108 | 1155.6 | EMO-T 230V 4x | 2 | x
| JYTY 4x1 | 212 | 244 | 254.4 | eZ-440R4-230 | 11 | x
| PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 245 | 282 | 294 | eZNS-T100-B-SM-###-WWG | 10 | x
| (prázdné) |  | 0 |  | MAS 303 | 7 | x
| Celkový součet | 1932 | 2222 |  | MAS 303 2x | 3 | x
[5 empty] | MAS 303 4x | 1 | x
[5 empty] | RTS-20 | 4 | x
[5 empty] | stáv. ?? | 8 | -
[5 empty] | stáv. DFC-304R3 | 9
[5 empty] | stáv. DNS-24L | 7
[5 empty] | stáv. TE3040 (230V) | 4
[5 empty] | stáv. TE3040 (230V) 2x | 2
[5 empty] | stáv. TE3040 (230V) 3x | 1
[5 empty] | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW | 4
[5 empty] | x Carrier GWC0xx 2x 2x 230V / 0,08kW | 1
[5 empty] | x Carrier GWC0xx 3x 230V / 0,08kW | 1
[5 empty] | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW | 5
[5 empty] | x dod. VZT | 6
[5 empty] | x EMO-T NC 230V | 6
[5 empty] | x EMO-T NC 230V 2x | 5
[5 empty] | x propoj v ESIL rozvaděči | 6
(prázdné)
[5 empty] | Celkový součet | 149

## DPCache
Označení kabel | Typ kabelu | Kam | Popis | Typ prvek
4RDC01 - silnoproudá část (pouze doplnění!)
Čerpadlo přívod do RS ÚT | CYKY-J 3x1,5 | 9 | 40102.23 | Magna 3 65-100F 230VAC / 0,6kW / 2,74A
Měřič tepla spotřeba z TČ | CYKY-J 3x1,5 | 4RDC01 | napojit na stávající m.t. M201 | dod. CHL
4RDC01 - MaR část (pouze doplnění!)
Teplota přívod z TČ do RS ÚT | JYTY 2x1 | 9 | 40102.21 | HS125-120 + JS130-100
Teplota vrat z RS ÚT do TČ | JYTY 2x1 | 9 | 40102.22 | HS125-120 + JS130-100
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo přívod do RS ÚT | JYTY 7x1 | 9 | 40102.23 | -
4RDC41 - MaR část (pouze doplnění!)
Start/Stop+Porucha čerpadlo VZT 1 | JYTY 4x1 | 28 | 44102.15 | -
Start/Stop+Porucha čerpadlo VZT 2 | JYTY 4x1 | 20 | 44103.15 | -
4DC1S63 - silnoproudá část
Čerpadlo 1 výstup TČ | CYKY-J 4x2,5 | 8 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC1 | TPE3 65-200-S 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
Čerpadlo 2 výstup TČ | CYKY-J 4x2,5 | 8 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC2 | TPE3 65-200-S 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
Čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | CYKY-J 4x2,5 | 4 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC3 | TPE3 65-200-S 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
Čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | CYKY-J 4x2,5 | 4 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC4 | TPE3 65-200-S 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
Mobilní dopouštěcí stanice | CYKY-J 3x2,5 | 10 | DOP | dod. CHL
Měřiče tepla/chladu | CYKY-J 3x1,5 | 10 | MT | dod. CHL
4DC1S63 - MaR část
Teplota výstup z TČ | JYTY 2x1 | 15 | 04.1S63.MAR.1S63/81.BT1 | HS125-120 + JS130-100
Teplota vrat do TČ | JYTY 2x1 | 15 | 04.1S63.MAR.1S63/81.BT2 | HS125-120 + JS130-100
Teplota primár. výstup výměníku TČ | JYTY 2x1 | 6 | 04.1S63.MAR.1S63/81.BT3 | HS125-120 + JS130-100
Teplota zásobník CHL/ÚT | JYTY 2x1 | 10 | 04.1S63.MAR.1S63/81.BT4 | HS125-300 + JS130-280
Teplota přívod z TČ do RS CHL | JYTY 2x1 | 10 | 04.1S63.MAR.1S63/81.BT5 | HS125-120 + JS130-100
Teplota vrat z RS CHL do TČ | JYTY 2x1 | 10 | 04.1S63.MAR.1S63/81.BT6 | HS125-120 + JS130-100
Tlak primár. okruhu TČ (glykol) | JYTY 4x1 | 15 | 04.1S63.MAR.1S63/81.BP1 | MBS1700 + TTR4
Teplota prostorová strojovna CHL | JYTY 2x1 | 15 | 04.1S63.MAR.1S63/63.BT1 | HS115A
Zaplavení strojovna CHL | JYTY 4x1 | 8 | 04.1S63.MAR.1S63/97.BL1 | SZ4
Havarijní tlačítko strojovna CHL | JYTY 2x1 | 15 | 04.1S63.MAR.1S63/78.SS3 | M22-PV/KC02/IY + M22-XGPV
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 výstup TČ | JYTY 4x1 | 8 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC1 | -
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 výstup TČ | JYTY 4x1 | 8 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC2 | -
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | JYTY 4x1 | 4 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC3 | -
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | JYTY 4x1 | 4 | 04.1S63.MAR.1S63/81.MC4 | -
Přepínač Start/Stop rozvaděče | - | 0 | 04.1S63.MAR.1S63/78.SS1 | -
Kvitace poruchy rozvaděče | - | 0 | 04.1S63.MAR.1S63/78.SS2 | -
Sledování napájení rozvaděče | - | 0 | 04.1S63.MAR.1S63/78.EE1 | -
Magnet dveře m.č. 1S83 | JYTY 2x1 | 15 | 04.1S63.MAR.1S63/44.SW1 | MAS203
Signalizace porucha | JYTY 4x1 | 6 | 04.1S63.MAR.1S63/78.EE2 | -
komunikace M-bus
Měřič tepla spotřeba z TČ | JYTY 4x1 | 10 | 40104.06 | dod. CHL
Měřič tepla/chladu energie vyrobená TČ | JYTY 4x1 | 10 | 04.1S63.MAR.0000/81.BB1 | dod. CHL
Měřič chladu spotřeba z TČ | JYTY 4x1 | 6 | 04.1S63.MAR.0000/81.BB2 | dod. CHL
komunikace MP-BUS
Klapka přívod od TČ do RS ÚT tento pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 4RDC001 | DN80 | D680N + GR24A-MP-5
Klapka přívod od TČ do RS ÚT vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 40102.24 | DN80 | D680N + GR24A-MP-5
Klapka vrat z RS ÚT do TČ tento pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 40102.25 | DN80 | D680N + GR24A-MP-5
Klapka vrat z RS ÚT do TČ vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 40102.26 | DN80 | D680N + GR24A-MP-5
Regulace polohy ventilu výstup TČ | CYKY-O 3x1,5 | 40102.27 | DN100, Kvs80 | H7100N + EV24A-MP-TPC
Otv/Zav+Monitoring klapka vstup horní zásobník CHL/ÚT | CYKY-O 3x1,5 | 4RDC001 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka výstup dolní zásobník CHL/ÚT | CYKY-O 3x1,5 | 04.1S63.MAR.1S63/81.YA2 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL tento pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 04.1S63.MAR.1S63/81.YA3 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 04.1S63.MAR.1S63/81.YA4 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL tento pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 04.1S63.MAR.1S63/81.YA5 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 04.1S63.MAR.1S63/81.YA6 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 04.1S63.MAR.1S63/81.YA7 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 04.1S63.MAR.1S63/81.YA8 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5

## DPCache_2
Označení kabel | Typ kabelu | Kam | Popis | Typ prvek
19DC206 - silnoproudá část
19DC206 - MaR část
Teplota prostorová - m.č.212 | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | RTS-20
Teplota prostorová - m.č.214 | JYTY 2x1 | 8 | DOPLNIT | RTS-20
Regulace RPV odtah m.č. 221 | JYTY 4x1 | 15 | ZMĚNA | x dod. VZT
Regulace RPV odtah m.č. 227 | JYTY 4x1 | 15 | ZMĚNA | x dod. VZT
Regulace RPV odtah m.č. 229 | JYTY 4x1 | 22 | ZMĚNA | x dod. VZT
Pož.klapka - přívod(232) - VZT 1-01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 55 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - odtah(232) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 55 | ZMĚNA | -
Pož.klapka č.1 - odtah(stoup/236) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZRUŠIT | -
Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/228) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZRUŠIT | -
Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/228) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZRUŠIT | -
Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/227) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ | -
Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/227) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ | -
Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/218) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ | -
Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/218) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ | -
Pož.klapka č.1 - přívod(stoup/217) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ | -
Pož.klapka č.2 - odtah(stoup/217) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ | -
Pož.klapka č.1 - přívod(201/207) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 0 | ZMĚNA OZNAČENÍ | -
Pož.klapka - přívod(207) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 40 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - odtah(207) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 40 | ZMĚNA | -
Pož.klapka č.1 - odtah(stoup/237) - VZT 3.03 | JYTY 2x1 | 0 | ZRUŠIT | -
19DC301 - silnoproudá část
19DC301 - MaR část
Regulace RPV odtah m.č. 311 | JYTY 4x1 | 65 | DOPLNIT | x dod. VZT
Regulace RPV odtah m.č. 313 | JYTY 4x1 | 55 | DOPLNIT | x dod. VZT
Regulace RPV odtah m.č. 324 | JYTY 4x1 | 40 | DOPLNIT | x dod. VZT
Pož.klapka - přívod(307) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 5 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - odtah(307) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 5 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - přívod(317) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 50 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - přívod(327) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 15 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - odtah(327) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 15 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - přívod (301) - VZT 1.01 | PRAFlaCom-F 1x2x0,8 | 15 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - odtah(317) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 50 | ZMĚNA | -
Pož.klapka - přívod (324) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 45 | DOPLNIT | -
Pož.klapka - odtah (324) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 45 | DOPLNIT | -
Pož.klapka - přívod (312) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 45 | DOPLNIT | -
Pož.klapka - odtah (312) - VZT 1.01 | JYTY 2x1 | 45 | DOPLNIT | -
Ventilátor odtah. digestoř 311 - VZT 20.01 - chod | - | 0 | DOPLNIT | x propoj v ESIL rozvaděči
Ventilátor odtah. digestoř 311 - VZT 20.01 - porucha | - | 0 | DOPLNIT | x propoj v ESIL rozvaděči
Ventilátor odtah. digestoř 313 - VZT 21.01 - chod | - | 0 | DOPLNIT | x propoj v ESIL rozvaděči
Ventilátor odtah. digestoř 313 - VZT 21.01 - porucha | - | 0 | DOPLNIT | x propoj v ESIL rozvaděči
Ventilátor odtah. digestoř 324 - VZT 21.01 - chod | - | 0 | DOPLNIT | x propoj v ESIL rozvaděči
Ventilátor odtah. digestoř 324 - VZT 21.01 - porucha | - | 0 | DOPLNIT | x propoj v ESIL rozvaděči
IRC rozvodnice
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 12 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 2x 2x 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 12 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 12 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V 2x
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 11 | DOPLNIT | EMO-T 230V
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 11 | DOPLNIT | MAS 303
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | MAS 303
Teplota prostorová m.č. 212 | JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | RTS-20
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 6 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 6 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 6 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | EMO-T 230V
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | MAS 303
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. TE3040 (230V)
Teplota prostorová m.č. 212 | JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | RTS-20
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 6 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 6 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 6 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | EMO-T 230V
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | MAS 303
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 10 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. TE3040 (230V)
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DNS-24L
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 10 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. TE3040 (230V)
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 4 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DNS-24L
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 15 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 3x 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 15 | STÁVAJÍCÍ | EMO-T 230V 3x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 15 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 4 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DNS-24L
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 10 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. TE3040 (230V)
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DNS-24L
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 20 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 20 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 20 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V 2x
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 15 | STÁVAJÍCÍ | EMO-T 230V 4x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 15 | STÁVAJÍCÍ | MAS 303
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 4 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DNS-24L
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 15 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V 2x
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. TE3040 (230V) 2x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DNS-24L
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 15 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V 2x
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 15 | STÁVAJÍCÍ | stáv. TE3040 (230V) 2x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 15 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 4 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | EMO-T 230V
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | MAS 303
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | EMO-T 230V 2x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | MAS 303 2x
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | EMO-T 230V
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | MAS 303
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 30 | DOPLNIT | EMO-T 230V 4x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 30 | DOPLNIT | MAS 303 4x
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 15 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | EMO-T 230V 2x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | MAS 303 2x
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | EMO-T 230V
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 10 | DOPLNIT | MAS 303 2x
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 5 | DOPLNIT | eZNS-T100-B-SM-###-WWG
FCU - napájení | CYKY-J 7x1,5 | 20 | DOPLNIT | x Carrier GWC0xx 2x 230V / 0,08kW
FCU - porucha | JYTY 2x1 | 20 | DOPLNIT | -
Elektrotermická hlavice - CHL FCU | JYTY 2x1 | 20 | DOPLNIT | x EMO-T NC 230V 2x
Elektrotermická hlavice - ÚT | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. TE3040 (230V) 3x
Magnetický kontakt - okno | JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. ??
Nástěnný ovladač IRC | BELDEN 9842 + JYTY 2x1 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DNS-24L
komunikace BACnet MS/TP
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 0 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 15 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 25 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 8 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 8 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 6 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 15 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 70 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 20 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 20 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 15 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 10 | DOPLNIT | eZ-440R4-230
IRC regulátor | BELDEN 9842 | 20 | STÁVAJÍCÍ | stáv. DFC-304R3