## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
VZDUCHOTECHNIKA
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  | Subtech s.r.o. |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Stavba : |  | SO 124 – REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 NA LF MU
Objekt : |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  | VZDUCHOTECHNIKA
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Nová část vzduchotechniky - větrání prostorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Digestoře |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odsávání bezpečnostních skříněk m.č.214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FCU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SPLIT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | SO 124 – REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 NA LF MU
Objekt : |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1 | Nová část vzduchotechniky - větrání prostorů |  |  |  |  | 1
1.02 | vlastní | Tlumič čtyřhranný 350x200-1000mm, hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | ks | 1 |  | 0
1.03 | vlastní | Tlumič kruhový DN315 -900mm, hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | ks | 1 |  | 0
1.04 | vlastní | Tlumič kruhový DN250 -1000mm, hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | ks | 1 |  | 0
1.05 | vlastní | Tlumič kruhový DN250 -1000mm , hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | ks | 2 |  | 0
1.06 | vlastní | Regulační klapka s ručním ovládáním DN100 | ks | 2 |  | 0
1.06 | vlastní | Regulační klapka s ručním ovládáním DN160 | ks | 16 |  | 0
1.06 | vlastní | Regulační klapka s ručním ovládáním DN200 | ks | 48 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | #REF!
1.06 | vlastní | Regulační klapka s ručním ovládáním DN250 | ks | 9 |  | 0
1.07 | vlastní | Regulační klapka s ručním ovládáním RK-R 600x300 | ks | 2 |  | 0
1.07.01 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku, napájení 24V, rozměry 350x200mm | ks | 1 |  | 0
1.07.02 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku, napájení 24V, rozměry 350x200mm | ks | 1 |  | 0
1.07.03 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku, napájení 24V, DN 250 | ks | 1 |  | 0
1.07.04 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku, napájení 24V, DN 250 | ks | 1 |  | 0
1.07.04 | vlastní | Regulační klapka s ručním ovládáním DN160 | ks | 1 |  | 0
1.07.05 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku, napájení 24V, DN 250 | ks | 1 |  | 0
1.07.05 | vlastní | Tlumič čtyřhranný 350x200-1000mm, hluková Izolace z minerální vlny tl.60mm s Al fólií (součinitel útlumu 0,81) | ks | 1 |  | 0
1.07.06 | vlastní | Regulátor variabilního průtoku, napájení 24V, DN 315 | ks | 1 |  | 0
1.07.07 | vlastní | Regulační klapka s ručním ovládáním DN160 | ks | 1 |  | 0
1.16.01 | vlastní | Přívodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou 600x8, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN160, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0
1.16.02 | vlastní | Přívodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou 600x8, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN200, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
1.16.03 | vlastní | Přívodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou 600x16, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN160, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 7 |  | 0
1.16.04 | vlastní | Přívodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou 600x16, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN200, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 6 |  | 0
1.16.05 | vlastní | Přívodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou 600x24, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN200, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 17 |  | 0
1.16.06 | vlastní | Přívodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou 600x24, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN250, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
1.16.07 | vlastní | Přívodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou 600x40, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN250, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 4 |  | 0
1.17.01 | vlastní | Odvodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou, 600x8, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN200, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0 |  | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.02 | vlastní | Odvodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou, 600x16, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN160, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 5 |  | 0 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17.03 | vlastní | Odvodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou, 600x16, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN200, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 6 |  | 0
1.17.04 | vlastní | Odvodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou, 600x24, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN200, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 17 |  | 0
1.17.05 | vlastní | Odvodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou, 600x24, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN250, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
1.17.06 | vlastní | Odvodní vířivá stropní výustka se čtvercovou čelní deskou, 600x40, s plenum boxem, s horizontálním připojením DN250, bez regulace, RAL dle architekta | ks | 3 |  | 0
1.18.01 | vlastní | Výustka do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, z hliníku, nastavitelné lamely, RAL dle architekta, 600x300 | ks | 1 |  | 0
1.19.01 | vlastní | Výustka do čtyřhranného potrubí, jednořadá, z hliníku, pevné lamely, RAL dle architekta, 600x300 | ks | 1 |  | 0
1.20.01 | vlastní | Talířový ventil přívodní, kovový, DN100, vč. montážního rámečku DN100, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
1.20.02 | vlastní | Talířový ventil odvodní, kovový, DN160, vč. montážního rámečku DN160, RAL dle architekta | ks | 2 |  | 0
1.21.01 | vlastní | Talířový ventil přívodní, kovový, DN100, vč. montážního rámečku DN100, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
1.21.02 | vlastní | Talířový ventil odvodní, kovový, DN160, vč. montážního rámečku DN160, RAL dle architekta | ks | 6 |  | 0
1.21.03 | vlastní | Talířový ventil odvodní, kovový, DN125, vč. montážního rámečku DN125, RAL dle architekta | ks | 23 |  | 0
1.21.04 | vlastní | Talířový ventil přívodní, kovový, DN160, vč. montážního rámečku DN160, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
1.21.05 | vlastní | Talířový ventil odvodní, kovový, DN160, vč. montážního rámečku DN160, RAL dle architekta | ks | 1 |  | 0
PK 1.01 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 500x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.02 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 500x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.03 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 400x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.04 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 315x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.05 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 250x200mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.06 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 450x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.07 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 500x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.08 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 630x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.09 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 630x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.10 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 450x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.11 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 500x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.12 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 315x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.13 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 315x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.14 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 560x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.15 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 450x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.16 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; DN 250 | ks | 1 |  | 0
PK 1.17 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 315x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.18 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 315x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.19 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 315x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.20 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 315x315mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.21 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 500x250mm | ks | 1 |  | 0
PK 1.22 | vlastní | Požární klapka se servopohonem 230V s pružinou (s havarijní funkcí), termoelektrické čidlo, koncové spínače; vč. montáže; požární odolnost EI90S; dotěsnění prostupu; 500x250mm | ks | 1 |  | 0
|  | Přívodní potrubí z pozinkovaného plechu SK I.: |  |  |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 650 vč 100 % tvarovek | m2 | 4 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 1050 vč 30 % tvarovek | m2 | 49 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 1500 vč 20 % tvarovek | m2 | 163 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 1890 vč 30 % tvarovek | m2 | 34 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 2630 vč 20 % tvarovek | m2 | 31 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 vč. 30 % tvarovek | bm | 4 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø200 vč. 30 % tvarovek | bm | 18 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø250 vč. 40 % tvarovek | bm | 14 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø160 vč. 20 % tvarovek | bm | 45 |  | 0
|  | Odvodní potrubí z pozinkovaného plechu SK I.: |  |  |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 650 vč 100 % tvarovek | m2 | 3 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 1050 vč 20 % tvarovek | m2 | 18 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 1500 vč 20 % tvarovek | m2 | 157 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 1890 vč 30 % tvarovek | m2 | 39 |  | 0
| vlastní | Čtyřhranné potrubí do obv. 2630 vč 20 % tvarovek | m2 | 13 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø100 vč. 30 % tvarovek | bm | 4 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø160 vč. 20 % tvarovek | bm | 10 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø315 vč. 30 % tvarovek | bm | 27 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø200 vč. 30 % tvarovek | bm | 37 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø250 vč. 30 % tvarovek | bm | 83 |  | 0
| vlastní | Kruhové SPIRO potrubí z oboustranně pozinkovaného plechu Ø180 vč. 0 % tvarovek | bm | 4 |  | 0
|  | Ohebné potrubí: |  |  |  | 0
| vlastní | Ohebný tlumič hluku; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy ze skelných vláken 25 mm, hydrofobní a antibakteriální; vč. montáže; ø125 mm | bm | 46 |  | 0
| vlastní | Ohebný tlumič hluku; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy ze skelných vláken 25 mm, hydrofobní a antibakteriální; vč. montáže; ø160 mm | bm | 28 |  | 0
| vlastní | Ohebný tlumič hluku; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy ze skelných vláken 25 mm, hydrofobní a antibakteriální; vč. montáže; ø200 mm | bm | 32 |  | 0
| vlastní | Ohebný tlumič hluku; s tepelnou a hlukovou izololací z vrstvy ze skelných vláken 25 mm, hydrofobní a antibakteriální; vč. montáže; ø250 mm | bm | 7 |  | 0
|  | Izolace potrubí: |  |  |  | 0
| vlastní | Protipožární systém z čedičové vlny na vyztužené Al fólii; reakce na oheň A1; EI30; vč. montáže; prořez 30% | m2 | 98 |  | 0
| vlastní | Tepelná izolace 40 mm z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; role, samolepící, přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% | m2 | 447 |  | 0
| vlastní | Demontáž stávajících rozvodů a koncových prvků vč. ekologické likvidace | kg | 4972 |  | 0
| Celkem za | Nová část vzduchotechniky - větrání prostorů |  |  |  | 0
| 2 | Digestoře |  |  |  | 0
19.STR.VZT.221/1A.03 | vlastní | Ventilátor z materiálu PP (oběžné kolo i spirální skříň) odolný chemikáliím, vč. montážní kovové stoličky, tlumící vložky na sání a výtlaku, nerezové spony a sadě izolátorů chvění, vč. montáže; Elektromotor třífázový 400V / 50 Hz; P=0,37 kW / 1,03A; n=1370 ot/min; Pracovní bod ventilátoru v rozmezí 500 - 2400 m3/h. Bude použit stávající ventilátor - kontrola, přepojení, zaregulování | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Kruhové potrubí z plastů chemicky odolných DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 24 |  | 0
19.STR.VZT.229/1A.05 | vlastní | Ventilátor z materiálu PP (oběžné kolo i spirální skříň) odolný chemikáliím, vč. montážní kovové stoličky, tlumící vložky na sání a výtlaku, nerezové spony a sadě izolátorů chvění, vč. montáže; Elektromotor třífázový 400V / 50 Hz; P=0,37 kW / 1,03A; n=1370 ot/min; Pracovní bod ventilátoru v rozmezí 500 - 2400 m3/h. Bude použit stávající ventilátor - kontrola, přepojení, zaregulování. | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Kruhové potrubí z plastů chemicky odolných DN 315/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 24 |  | 0
19.STR.VZT.225/1A.04 | vlastní | Ventilátor z materiálu PP (oběžné kolo i spirální skříň) odolný chemikáliím, vč. montážní kovové stoličky, tlumící vložky na sání a výtlaku, nerezové spony a sadě izolátorů chvění, vč. montáže; Elektromotor třífázový 400V / 50 Hz; P=0,37 kW / 1,03A; n=1370 ot/min; Pracovní bod ventilátoru v rozmezí 500 - 2400 m3/h. Bude použit stávající ventilátor - kontrola, přepojení, zaregulování. | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Kruhové potrubí z plastů chemicky odolných DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 23 |  | 0
21.01 | vlastní | Ventilátor z materiálu PP (oběžné kolo i spirální skříň) odolný chemikáliím, vč. montážní kovové stoličky, tlumící vložky na sání a výtlaku, nerezové spony a sadě izolátorů chvění, vč. montáže; Elektromotor třífázový 400V / 50 Hz; P=0,37 kW / 1,03A; n=1370 ot/min; Pracovní bod ventilátoru v rozmezí 500 - 2400 m3/h. Vč. výfukového kusu | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Kruhové potrubí z plastů chemicky odolných DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 6 |  | 0
21.01 | vlastní | Ventilátor z materiálu PP (oběžné kolo i spirální skříň) odolný chemikáliím, vč. montážní kovové stoličky, tlumící vložky na sání a výtlaku, nerezové spony a sadě izolátorů chvění, vč. montáže; Elektromotor třífázový 400V / 50 Hz; P=0,37 kW / 1,03A; n=1370 ot/min; Pracovní bod ventilátoru v rozmezí 500 - 2400 m3/h. Vč. výfukového kusu | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Kruhové potrubí z plastů chemicky odolných DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 9 |  | 0
21.01 | vlastní | Ventilátor z materiálu PP (oběžné kolo i spirální skříň) odolný chemikáliím, vč. montážní kovové stoličky, tlumící vložky na sání a výtlaku, nerezové spony a sadě izolátorů chvění, vč. montáže; Elektromotor třífázový 400V / 50 Hz; P=0,37 kW / 1,03A; n=1370 ot/min; Pracovní bod ventilátoru v rozmezí 500 - 2400 m3/h. Vč. výfukového kusu | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Kruhové potrubí z plastů chemicky odolných DN 250/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 16 |  | 0
| vlastní | Demontáž stávajících rozvodů vč. ekologické likvidace | kg | 45 |  | 0
| Celkem za | Digestoře |  |  |  | 0
| 3 | Odsávání bezpečnostních skříněk m.č.214 |  |  |  | 0
3.03.10 | vlastní | Stávající ventilátor odolný chemikáliím - kontrola, přepojení, zaregulování | ks | 1 |  | 0
3.03.11 | vlastní | Stávající ventilátor odolný chemikáliím - kontrola, přepojení, zaregulování | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Kruhové potrubí z plastů chemicky odolných DN 100/20% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 20% | bm | 61 |  | 0
| vlastní | Demontáž stávajících rozvodů vč. ekologické likvidace | kg | 10 |  | 0
| Celkem za | Odsávání bezpečnostních skříněk m.č.214 |  |  |  | 0
| 4 | FCU |  |  |  | 0
2.01.03.02 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=3,98 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR, jednotky vybaveny modulem pro společné řízení; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 2 |  | 0
2.01.03.01 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=2,52 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 1 |  | 0
2.01.03.03 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=4,66 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 1 |  | 0
2.01.03.01 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=2,52 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 1 |  | 0
2.01.03.04 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=5,9 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 1 |  | 0
2.01.03.03 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=4,66 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 1 |  | 0
2.01.03.03 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=4,66 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR, jednotky vybaveny modulem pro společné řízení | ks | 3 |  | 0
2.01.03.03 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=4,66 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR | ks | 1 |  | 0
2.01.03.03 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=4,66 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR, jednotky vybaveny modulem pro společné řízení; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 2 |  | 0
2.01.03.02 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=3,98 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR, jednotky vybaveny modulem pro společné řízení; použit stávající FCU - kontrola zařízení, opětovná montáž | ks | 2 |  | 0
2.01.03.01 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=2,52 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR, jednotky vybaveny modulem pro společné řízení | ks | 2 |  | 0
2.01.03.01 | vlastní | Kazetová FCU, dvoutrubková, Qchl=2,52 kW, 3-otáčkový motor, 220-240V, pro rozměr v rastru 600x600; vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR, jednotky vybaveny modulem pro společné řízení | ks | 2 |  | 0
| vlastní | Demontáž stávajících FCU, vč. potrubí, bez opětovného použití | ks | 8 |  | 0
| Celkem za | FCU |  |  |  | 0
| 5 | SPLIT |  |  |  | 0
3.03.01 | vlastní | SPLIT - venkovní jednotka, chl.výkon 2,5 kW, 220-240V, celoroční chlazení, vč. 30m předizolovaného Cu potrubí a prokabelování; vč. chladiva a montáže; komunikace BACnet IP | ks | 1 |  | 0
3.03.02 | vlastní | SPLIT - vnitřní kazetová jednotka, chl.výkon 2,5 kW; vč. čerpadla kondenzátu a kabelového ovladače | ks | 1 |  | 0
4.03.01 | vlastní | SPLIT - venkovní jednotka, chl.výkon 6 kW, 220-240V, celoroční chlazení, vč. 28m předizolovaného Cu potrubí a prokabelování; vč. chladiva a montáže; komunikace BACnet IP | ks | 1 |  | 0
4.03.02 | vlastní | SPLIT - vnitřní kazetová jednotka, chl.výkon 6 kW; vč. čerpadla kondenzátu a kabelového ovladače | ks | 1 |  | 0
| vlastní | Demontáž stávajících kondenzačních jednotek a vnitřních jednotek, vč. potrubí a kabeláže, vč. ekologické likvidace | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | SPLIT |  |  |  | 0
| 6 | VRF |  |  |  | 0
5.03.01 | vlastní | VRF venkovní jednotka pro chlazení - chl.výkon 40kW, top.výkon 45kW, el. příkon 11,2kW, 400V/50Hz; komunikace BACnet IP, vč. chladiva, montáže a prokabelování s vnitřními jednotkami | ks | 1 |  | 0
5.03.02 | vlastní | 4-cestná kazetová vnitřní jednotka 600x600, chl. výkon 3,2kW, 220-240V; vč. dekoračního panelu, montáže a nástěnného ovladače | ks | 1 |  | 0
5.03.03 | vlastní | 4-cestná kazetová vnitřní jednotka 600x600, chl. výkon 4,1kW, 220-240V; vč. dekoračního panelu, montáže a nástěnného ovladače | ks | 8 |  | 0
5.03.04 | vlastní | 4-cestná kazetová vnitřní jednotka 600x600, chl. výkon 5,1kW, 220-240V; vč. dekoračního panelu, montáže a nástěnného ovladače | ks | 1 |  | 0
5.03.05 | vlastní | 4-cestná kazetová vnitřní jednotka 600x600, chl. výkon 5,1kW, 220-240V; vč. dekoračního panelu, montáže a nástěnného ovladače | ks | 1 |  | 0
| vlastní | rozbočovače REFNET | ks | 11 |  | 0
| vlastní | Měď potrubí ø6 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření | bm | 65 |  | 0
| vlastní | Měď potrubí ø8 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření | bm | 15 |  | 0
| vlastní | Měď potrubí ø12 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření | bm | 64 |  | 0
| vlastní | Měď potrubí ø15 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření | bm | 8 |  | 0
| vlastní | Měď potrubí ø18 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření | bm | 20 |  | 0
| vlastní | Měď potrubí ø20 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření | bm | 8 |  | 0
| vlastní | Měď potrubí ø25 mm, vč. izolace s parozábranou odolné UV záření | bm | 19 |  | 0
| Celkem za | VRF |  |  |  | 0
| 7 | Ostatní |  |  |  | 0
| vlastní | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice | kg | 300 |  | 0
| vlastní | Požární ucpávky | ks | 34 |  | 0
| vlastní | Doprava | hod | 20 |  | 0
| vlastní | Přesuny | hod | 20 |  | 0
| vlastní | Předávací řízení - zaregulování, vyzkoušení, zkušební provoz, příprava dokumentace (návody, atesty, prohlášení o shodě, protokoly o zaregulování) | hod | 20 |  | 0
| Celkem za | Ostatní |  |  |  | 0