## REKAP
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY - SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 |  |  | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
REKAPITULACE
| Název ODDÍLU | dodávka celkem (Kč) | montáž celkem (Kč)
Celkem za | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) | 0 | 0
Celkem za | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) | 0 | 0
Celkem za | 3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) | 0 | 0
Celkem za | 4 Jednotný čas (JČ) | 0 | 0
Celkem za | 5 Signalizace pro sluchově postižené (ZPS) | 0 | 0
Celkem za | 6 Místní rozhlas (MR) | 0 | 0
Celkem za | 7 Společné trasy | 0 | 0
Celkem za | 8 HZS |  | 0
Celkem za | montáž | 0
Celkem za | dodávku | 0
Celkem | bez DPH | 0
Celkem | včetně DPH 21% | 0

## POLOZKY
UKB G - DROBNÉ OBJEKTY - SO 124 - REKONSTRUKCE OBJEKTU A19 | [8 empty] | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
P.č. |  | typové označení | Název položky | MJ | množství | dodávka cena / MJ | dodávka celkem (Kč) | montáž cena / MJ | montáž celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Elektrická požární signalizace (EPS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - SCHRACK SECONET
Ústředna, tabla
|  |  | Konfigurace stávající ústředny EPS Schrack Seconet typ B5 SCU pro demontáž prvků 2.NP - 3.NP | ks | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Konfigurace stávající ústředny EPS Schrack Seconet typ B5 SCU finální | ks | 1 |  |  |  | 0
Bodové hlásiče, tlačítka
|  |  | Multisenzorový hlásič - demontáž | ks | 80 |  |  |  | 0
|  |  | Multisenzorový hlásič - montáž | ks | 80 |  |  |  | 0
|  |  | Siréna - demontáž | ks | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Siréna - montáž | ks | 4 |  |  |  | 0
|  |  | Patice hlásiče - demontáž | ks | 80 |  |  |  | 0
|  |  | Patice hlásiče - montáž | ks | 80 |  |  |  | 0
|  |  | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů | ks | 80 |  | 0 |  | 0
|  |  | Multisenzorový hlásič. MTD 533X Permanentní detekční zabezpečení díky neustálé kontrole funkcí Požární hlásič s integrovaným izolátorem Nastavitelný teplotní sensor Nastavitelný poplachový výstup Možnost připojení paralelního indikátoru Možnost nastavení předpoplachu na 30% nebo 70% s následným zasláním stavu na ústřednu EPS Zkoušeno und schváleno podle EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17 a směrnic pro stavebnictví (CPD) Automatický funkční test také při odpojeném hlásiči 1x za vteřinu Sériové číslo pro rychlou identifikaci Virtuální kruh – požární úseky jsou libovolně definovány (SW skupiny hlásičů) Ovládání vyhlášení požáru, aniž by byl poplach předáván dále a také při odpojeném hlásiči | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Sokl USB 502-6 bez loop kontaktu | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Popisný štítek pro patici bodových hlásičů | ks | 80 |  | 0 |  | 0
|  |  | BX-AIM vstupní modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Lineární teplotní kabel s reakční teplotou 74°C +5/-5 | m | 30 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelová příchytka pro teplotní kabel | ks | 30 |  | 0 |  | 0
Kabely
|  |  | Krabicová rozvodka pro zachování funkční schopnosti kabelových rozvodů. 4x vývodka, svorkovnice | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 1x2x0,8 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P-30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu. B2cas1d1 | m | 250 |  | 0 |  | 0
|  |  | Měření kontinuity smyčky | ks | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení PÚ do trvalého provozu | ks | 20 |  |  |  | 0
|  |  | Programování ústředny | ks | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | 80 |  |  |  | 0
|  |  | Zkušební přípravky | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Revize kouřového hlásiče | ks | 80 |  |  |  | 0
|  |  | Výchozí revize EPS | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 1 Elektrická požární signalizace (EPS) |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 2 | Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL)
Zásuvky cat.6A- stíněné
|  |  | Datová zásuvka 2x RJ45 - demontáž | ks | 180 |  |  |  | 0
|  |  | Datová dvojzásuvka 2x RJ45 - zapuštěná pod omítku nebo SDK, vč. instalační krabice 68mm (kompletní vč.masky nosné, krytu, rámečku a třmenu) | ks | 55 |  | 0 |  | 0
|  |  | Datová zásuvka 1x RJ45 - v provedení do podparapetního kanálu (kompletní) | ks | 188 |  | 0 |  | 0
|  |  | Datová zásuvka 1x RJ45 - v průmyslovém provedení na DIN lištu (kompletní) | ks | 9 |  | 0 |  | 0
|  |  | Keystone systémový shodný s typem kabeláží U/FTP cat.6A | ks | 614 |  | 0 |  | 0
RACKY
|  |  | Úpravy ve stávajícím datovém rozváděči | ks | 1 |  |  |  | 0
|  |  | 19” patch panel HD, max. výška 1U, osazený moduly 48xRJ45 v rámci 1U – tzv. HD (High density) panel. Panel v U/FTP provedení a splňující kategorii Cat.6A Panel musí mít zadní kabelový management pro vyvázání zadní příchozí kabeláže do panelu. | ks | 14 |  | 0 |  | 0
|  |  | Vyvazovací panel, 1U | ks | 14 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – cat.6A, 0,25m | ks | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – cat.6A, 1m | ks | 107 |  | 0 |  | 0
|  |  | Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – cat.6A, 2m | ks | 100 |  | 0 |  | 0
Poznámka: Délky dodaných patchkabelů je třeba upřesnit před dodávkou, pravděpodobně budou převažovat patchkabely dl.25cm
Kabeláže
|  |  | U/FTP kabel cat.6A, 4x2x0,5mm, izolace LSOH B2ca-s1,d1,a1, uložení v trubce nebo žlabu | m | 23942 |  | 0 |  | 0
|  |  | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení v trubce nebo žlabu | m | 150 |  | 0 |  | 0
|  |  | UTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace outdoor, uložení v trubce nebo žlabu | m | 120 |  | 0 |  | 0
|  |  | Přepěťová ochrana pro datový rozvod ethernet cat.5E vč.krabice pro uložení | ks | 3 |  | 0 |  | 0
|  |  | Stávající datový kabel - demontáž | m | 25000 |  |  |  | 0
|  |  | Měření metalických datových segmentů | ks | 307 |  |  |  | 0
| Celkem za |  | 2 Universální kabelážní systém, telefon (SK,TEL) |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 3 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE STÁV.SYSTÉMEM V UKB - ASSET
Ústředna
|  |  | Konfigurace stávající ústředny PZTS typ ASSET pro demontáž prvků 2.NP - 3.NP | ks | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Konfigurace stávající ústředny PZTS typ ASSET finální | ks | 1 |  |  |  | 0
Detektory, klávesnice, moduly
|  | V ASSET 16.20 | Univerzální modul Asset 16.20 pro připojení 16xvstupů a 12xvýstupů a 2 čteček do systému Asset | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  | V RELML-4 | Modul 4 relé pro připojení k LML-8 (relé mohou spínat 1A) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Stávající detektor PIR - demontáž | ks | 60 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající detektor PIR - montáž | ks | 60 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající detektor stropní PIR - demontáž | ks | 5 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající detektor stropní PIR - montáž | ks | 5 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající detektor nouzového volání - demontáž | ks | 6 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající detektor nouzového volání - montáž | ks | 6 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající expander - demontáž | ks | 5 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající expander - montáž | ks | 5 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající klávesnice - demontáž | ks | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Stávající klávesnice - montáž | ks | 2 |  |  |  | 0
|  |  | Instalační krabice povrchová - demontáž | ks | 30 |  |  |  | 0
|  |  | Tlačítko nouzového volání určeno pro montáž do laboratoří | ks | 2 |  | 0 |  | 0
|  |  | Digital PIR detektor,kulová čočka 85°/15m,EOL rez.,stojánek Typ čočky vějíř, Napájecí napětí 9-16V DC, Stupeň zabezpečení 2, proud při poplachu 12 mA, Proudový odběr 11 mA | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Prostorový detektor stropní Prostředí: vnitřní Detekce: pohyb osob Detekční prvek: pir Úhel záběru: 360° Dosah detektoru: 9-18m průměr při výšce 2,4-4,8m Instalační výška: 2,4 až 5m, Stupeň zabezpečení 2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
|  |  | Závrtný magnetický kontakt, 5,8x19 mm, NBÚ-D, stupeň 2, kabel 3m, 4 vodiče | ks | 40 |  | 0 |  | 0
|  |  | Instalační krabice povrchová, 8 dvojitých pájecích pinů | ks | 25 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | FTP kabel cat.5E, 4x2x0,5mm, izolace LSOH, uložení ve žlabu nebo trubce | m | 200 |  | 0 |  | 0
|  |  | NF kabel 3x2x0,5mm2, měděné jádro, stíněný, izolace PVC v trubce nebo žlabu | m | 1250 |  | 0 |  | 0
|  |  | Napájecí kabel 2x1.5 H05VV-F | m | 200 |  | 0 |  | 0
|  |  | Výchozí revize PZTS, EKV | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 4 | Jednotný čas (JČ)
|  |  | Čtyřmístné digitální hodiny, dvoustranné - demontáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Čtyřmístné digitální hodiny, dvoustranné - montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabel 2x1.5, bezhalogenová izolace B2ca,d1,s1 | ks | 100 |  | 0 |  | 0
|  |  | Rozvodka | ks | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | Oživení a zprovoznění systému | ks | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 4 Jednotný čas (JČ) |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 5 | Signalizace pro sluchově postižené (ZPS)
|  |  | Kabel CYKY 5x1,5 - demontáž | m | 150 |  |  |  | 0
|  |  | Krabice KT250 - demontáž | ks | 2 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 5 Signalizace pro sluchově postižené (ZPS) |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 6 | Místní rozhlas (MR)
Reproduktory
Podhledové:
|  |  | Stropní reproduktor - demontáž | ks | 16 |  |  |  | 0
|  |  | Stropní reproduktor - montáž | ks | 16 |  |  |  | 0
|  |  | Stropní reproduktor 6 W, kovový EVAC_EN_54_24 barva bílá, s vyzařovacím úhlem až 180°(1kHz) resp. 128°(4kHz) Maximální výkon 9 W 9 W Jmenovitý výkon 6 W (6 / 3 / 1,5 /0,75 W) Úroveň akustického tlaku při jmenovitém výkonu / 1 W (1 kHz,1 m) 96 dB / 88 dB Vyzařovací úhel při1 kHz / 4 kHz (–6 dB) 180° / 128° Efektivní kmitočtový rozsah (-10 dB) 85 Hz až 20 kHz Jmenovité napájecínapětí 70 V / 100 V Jmenovitá impedance 835 / 1 667 ohmů Konektor Svorkovnice se šrouby s 3 vývody | ks | 5 |  | 0 |  | 0
Kabeláže
|  |  | Kabel 2x1,5 mm2. Funkční schopnost při požáru podle ČSN EN 60331. Spolu s trasou musí vytvořit integrovaný kabelový systém s certifikací podle ZP27/2008 na min. P30-R. Měděné jádro, stínění. Barva izolace hnědá. B2cas1d1. Pevně uložený do příchytek / ve zdivu | m | 150 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | Programování a konfigurace systému Kompletní práce spojené s programováním a konfigurací systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Kompletace systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 6 Místní rozhlas (MR) |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 7 | Společné trasy
|  |  | Celoplechový žlab MARS stávající - demontáž | m | 150 |  |  |  | 0
|  |  | Celoplechový žlab MARS stávající - opětovná montáž | m | 150 |  |  |  | 0
|  |  | Žlab MARS 62x50mm, vč. stropních závěsů, tvarovek, spojovací a úchytový materiál | m | 250 |  | 0 |  | 0
Společné trasy - zařízení k protipožárnímu zásahu
|  |  | Kabelová příchytka pro 1 kabel. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | 600 |  | 0 |  | 0
|  |  | Kabelová příchytka pro 2 kabely. Spolu s kabely musí být zajištěna certifikace podle ZP27/2008 na P30-R (30 minut) | ks | 233 |  | 0 |  | 0
Ostatní
|  |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16mm | m | 150 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25mm | m | 450 |  | 0 |  | 0
|  |  | Ohebná elektroinstalační trubka pr. 32mm | m | 140 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tuhá elektroinstalační trubka pr. 16mm vč. úchytek | m | 90 |  | 0 |  | 0
|  |  | Tuhá elektroinstalační trubka pr. 25mm vč. úchytek | m | 140 |  | 0 |  | 0
|  |  | Hmoždina s páskou pro uchycení kabelů nebo trubek | ks | 970 |  | 0 |  | 0
|  |  | Krabicová rozvodka z izolantu, IP44, vč. vývodek a svorkovnic | ks | 10 |  | 0 |  | 0
|  |  | Protipožární ucpávky, max. EI-60, spěňovací hmoty a minerální deksy s protipožárním povlakem, označovací štítky. Systémové řešení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  | Pomocný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem za | 7 Společné trasy |  |  |  | 0 | 0
Díl: |  | 8 | HZS
|  |  | Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 24 |  |  |  | 0
|  |  | Stavební přípomoce, zahrnuje průrazy, vysekání drážek včetně hrubého zapravení, demontáž a montáž podhledů mimo 2. a 3.NP | hod | 80 |  |  |  | 0
|  |  | Ostatní demontáže včetně stávajících kabeláží určených k demontáži | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Přesuny hmot | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | PPV | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Vzorkování Položka zahrnuje veškeré náklady na přípravu vzorkování, náklady spojené s odsouhlasením nabízeného systému uživatelem, doložení atestů a certifikátů a veškeré další práce nutné k zajištění plné funkčnosti systému a řádného předání objednateli, včetně počítání hladiny akustického tlaku | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Individuální zkoušky Položka obsahuje povinné individuální zkoušky nutné k prokázání bezchybné funkčnosti díla; provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech; denní zápisy budou obsahovat popis zkoušené technologie, včetně fyzické kontroly prvků; o ukončení zkoušky bude sepsán závěrečný protokol | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Komplexní zkoušky Položka obsahuje povinné komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla v rámci vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zkušební provoz Položka zahrnuje náklady na přítomnost technika během zkušebního provozu systému, včetně odstraňování závad a nedodělků, které zkušební provoz prokáže | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Zaškolení obsluhy Položka zahrnuje veškeré náklady spojené se zaškolením obsluhy a údržby systému | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Dopravné | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  |  | Dokumentace skutečného provedení - příprava podkladů | kpl | 1 |  |  |  | 0
|  | Celkem za | 8 HZS |  |  |  |  | 0
|  | Celkem za | montáž |  |  |  | 0
|  | Celkem za | dodávku |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 0