## A19_Výkaz výměr
UKB G - Drobné objekty | [5 empty] | VÝKAZ VÝMĚR
BRNO - BOHUNICE
REKONSTRUKCE OBJEKTU A19
15 TECHNICKÉ PLYNY
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
| 15-1 | Druh plynu: dusík (čistota 5.0)
1 | 15-1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 20 | 0 | 0
2 | 15-1.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 15 | 0 | 0
3 | 15-1.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1,5 | bm | 110 | 0 | 0
4 | 15-1.4 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 28x1,5 | bm | 125 | 0 | 0
5 | 15-1.5 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 30% z ceny potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
6 | 15-1.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 4 | 0 | 0
7 | 15-1.7 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 4 | 0 | 0
8 | 15-1.8 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN40/0,5m | ks | 5 | 0 | 0
9 | 15-1.9 | Dodávka a montáž kulový kohout navařovací DN15 PN63 | ks | 4 | 0 | 0
10 | 15-1.10 | Dodávka a montáž kulový kohout navařovací DN25 PN63 | ks | 2 | 0 | 0
11 | 15-1.11 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | ks | 6 | 0 | 0
12 | 15-1.12 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
13 | 15-1.13 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 270 | 0 | 0
14 | 15-1.14 | Ochranný plyn pro svařování nerez potrubí | bm | 270 | 0 | 0
15 | 15-1.15 | Značení potrubí | bm | 270 | 0 | 0
16 | 15-1.16 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m, 28x1,5 - 2m | kpl | 1 | 0 | 0
17 | 15-1.17 | Úseková tlaková zkouška | ks | 3 | 0 | 0
18 | 15-1.18 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| 15-2 | Druh plynu: oxid uhličitý - (čistota 5.0)
1 | 15-2.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 80 | 0 | 0
2 | 15-2.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 45 | 0 | 0
3 | 15-2.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1,5 | bm | 170 | 0 | 0
4 | 15-2.4 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 28x1,5 | bm | 280 | 0 | 0
5 | 15-2.5 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 30% z ceny potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
6 | 15-2.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 4 | 0 | 0
7 | 15-2.7 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 4 | 0 | 0
8 | 15-2.8 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN40/0,5m | ks | 5 | 0 | 0
9 | 15-2.9 | Dodávka a montáž kulový kohout navařovací DN15 PN63 | ks | 14 | 0 | 0
10 | 15-2.10 | Dodávka a montáž kulový kohout navařovací DN25 PN63 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 15-2.11 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | ks | 18 | 0 | 0
12 | 15-2.12 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
13 | 15-2.13 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 575 | 0 | 0
14 | 15-2.14 | Ochranný plyn pro svařování nerez potrubí | bm | 575 | 0 | 0
15 | 15-2.15 | Značení potrubí | bm | 575 | 0 | 0
16 | 15-2.16 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m, 28x1,5 - 2m | kpl | 1 | 0 | 0
17 | 15-2.17 | Úseková tlaková zkouška | ks | 3 | 0 | 0
18 | 15-2.18 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| 15-3 | Druh plynu: vakuum
1 | 15-3.1 | Dodávka a montáž trubka Cu 42 3005.21, ČSN 42 8710.042 3005.21, ČSN 42 8710.0, 18x1 | bm | 260 | 0 | 0
2 | 15-3.2 | Dodávka a montáž trubka Cu 42 3005.21, ČSN 42 8710.0, 28x1 | bm | 120 | 0 | 0
3 | 15-3.3 | Dodávka tvarovky Cu (spojky, kolena, T-kusy) 30% z ceny potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
4 | 15-3.4 | Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta | g | 1760 | 0 | 0
5 | 15-3.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN40/0,5m | ks | 4 | 0 | 0
6 | 15-3.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN40/0,5m | ks | 5 | 0 | 0
7 | 15-3.7 | Dodávka a montáž kulový kohout DN15 (G1/2") PN20 | ks | 36 | 0 | 0
8 | 15-3.8 | Dodávka a montáž kulový kohout DN32 (G5/4") PN20 | ks | 2 | 0 | 0
9 | 15-3.9 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0
10 | 15-3.10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 380 | 0 | 0
11 | 15-3.11 | Ochranný plyn pro pájení Cu potrubí | bm | 380 | 0 | 0
12 | 15-3.12 | Značení potrubí | bm | 380 | 0 | 0
13 | 15-3.13 | Dodávka a montáž návleková pěnová chránička potrubí 18x1 uloženého v podlaze | bm | 45 | 0 | 0
14 | 15-3.14 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 18x1 - 1,5m, 28x1 - 2m | kpl | 1 | 0 | 0
15 | 15-3.15 | Úseková tlaková zkouška | ks | 2 | 0 | 0
16 | 15-3.16 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| 15-4 | Demontáže
1 | 15-4.1 | Demontáž stávajících rušených rozvodů, koncových prvků a zdrojů technických plynů v prostoru řešených podlažích objektu A19 | HZS | 20 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| 15-5 | Ostatní
1 | 15-5.1 | Zkoušky potrubí, revize | HZS | 16 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem Kč | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Liberec, 10/2023 Vypracoval: Ing. Zdeněk Kvapil