Rekonstrukce stavby FF - základna Pohansko č. p. 2332, parc.s.č. 3826-k.ú. Břeclav

- elektroinstalace

- DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

- Investor Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617 / 9, 602 00 Brno

Vypracoval: Marek Punčochář Kontroloval: Ing Zdeněk Illek

Datum: 03/2023

Číslo výtisku:

OBSAH DOKUMENTACE

Textová část:

Technická zpráva

Výkresová část:

Výkres č. 1 	ELEKTROINSTALACE

Výkres č. 2 	ROZVADDĚČ RH

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Základní údaje

Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S

1+N+PE stř. 50Hz 230V TN-S

Ochrana: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ochranným opatřením – automatické odpojení od zdroje

Zdroje el.energie: pojistková skříň ve fasádě objektu

Zálohované napájení: není řešeno (lokální pomocí UPS)

Měření odběru fakturační: není touto dokumentací řešeno

Podružné měření odběru: v rozvaděči RH

Velikost hlavního jističe : 50A

Instalovaný výkon: cca 38kW

Výpočtový výkon: 31kW

Kompenzace účiníků: není touto dokumentací řešena

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v rozvaděči RH

Prostředí: viz níže

Hladina ochrany před bleskem: LSP III

Zemnící soustava: zůstává stávající

Jímací soustava: zůstává stávající

# Podklady a rozsah

Jako výchozí podklady pro vypracování této dokumentace bylo použito stavebních výkresů, návrhu zařízení, požadavků investora a uživatele a ostatních profesí.

## Projekt řeší:

- Demontáž stávající elektroinstalace

- Napojení technologií dle požadavků profesí a uživatele

- Novou elektroinstalaci prostor – světelná a zásuvková instalace

## Předmětem projektu není:

- Slaboproudé rozvody

- Datové rozvody

- EZS, EPS MaR

- Kabelové trasy pro SLP

- MaR

- Jímací soustava

- Zemnící soustava

# Seznam použitých norem

- ČSN 33 2000-4-41-ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem + Z1 + Z2

- ČSN 33 2000-4-42-ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla + Z1

- ČSN 33 2000-4-43-ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-51-ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy + Opr.1 + Z1 + Z2

- ČSN 33 2000-5-52-ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení + Z1

- ČSN 33 2000-5-54-ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče + Opr.1 + Z1

- ČSN 332000-7-701-ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou + Z1 + Z2

- ČSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště + Z1 + Z2

- ČSN 33 2000-6-ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize +Opr. 1 + ZA11 + Z1 + Z2

- ČSN 33 2130-ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody + Z1

- ČSN EN 62305-1-ed.2 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy + Opr.1

- ČSN EN 62305-2-ed.2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

- ČSN EN 62305-3-ed.2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života + Z1

- ČSN EN 62305-4-ed.2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách + Opr.1

- ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb

# Prostředí

Ve všech vnitřních prostorách, s výjimkou venkovních prostor, nezvyšují vnější vlivy riziko úrazu elektrickým proudem. Ve sprchových boxech a koupelnách je prostředí stanoveno ČSN 33 2000-7-701

Ve venkovních prostorech je zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem – vnější vliv AA7 (teplota okolí -20°C až +55°C), AB7 (relativní vlhkost 10 – 100%), AD3 (možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem 60° od svislice)

# Technické řešení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který má sedlovou střechu, 1 podlaží.

Veškerá stávající elektroinstalace bude odstraněna.

Objektu bude napájen přes pojistkovou skříň, která bude instalována ve stávající fasádě a napojena  na stávající kabelové vedení vedené ze Zámečku.

Z pojistkové skříně bude napojen hlavní rozvaděč objektu. Z hlavního rozvaděče objektu bude napojena veškerá elektroinstalace objektu a technologie.

## Bezpečnostní vypnutí objetu při požáru

Bezpečnostní vypínání objektu při požáru, systém TOTAL STOP, bude proveden v souladu s požadavky ČSN 73 0848:2009.

Vypínací prvek pro TOTAL STOP bude umístěny za vstupními dveřmi v m.č. 1.01.

Prvkem TOTAL STOP dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace Pod napětím budou pouze nouzová svítidla s vlastním bateriovým zdrojem a lokální UPS pro napojení stolní výpočetní techniky. Prvek TOTAL STOP bude chráněn proti neoprávněnému nebo neúmyslnému užití.

Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.

## Jímací soustava

Není touto dokumentací řešena, zůstává stávající

## Ekvipotenciální sběrnice

V hlavním rozvaděči objektu RH je instalována hlavní zemnící sběrnice.

## Zásuvkové obvody

Zásuvkové obvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.

Zásuvky budou napojeny přes proudový chránič s rozdílovým proudem 30mA.

U počítačových pracovišť budou zásuvky instalovány společně se zásuvkami SLP v platovém parapetním žlabu. V parapetním žlabu bude instalován ocelový stínící žlab, aby nedocházelo k rušení.

Na fasádě u m.č. 1.23 bude instalována zásuvka230V/16A a zásuvka 400V/16A. Další zásuvka na fasádě bude instalována u m.č. 1.12

## Osvětlení

Světelné obvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.

Obvody pro osvětlení společných komunikací budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.

Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN EN 1838.

V souladu s požadavkem nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se k osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest, užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého nebo sdruženého osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující hodnoty denního, sdruženého a umělého osvětlení. Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě. Osvětlení nesmí být příčinou oslňování.

V souladu s požadavkem nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, musí být na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, dodrženy tyto minimální hodnoty:

a) denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %,

b) celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

V souladu s požadavkem nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, musí být na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením dodrženy tyto minimální hodnoty:

a) denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin 0,5 % a průměrná Dm 1 % musí být splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení,

b) doplňující celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Ēm = 200 lx.

Hodnoty celkového umělého osvětlení podle výše uvedeného se použijí za předpokladu, že příslušná česká technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost vyšší hodnotu.

| Výška srovnávací roviny | 0,75m nad podlahou – pracoviště / 0,01 m – chodby a schodiště |
| --- | --- |
| Charakter prostoru | Vnitřní pracoviště a prostory |
| Znečištění prostoru | Čisté, mírně znečištěné |
| Požadavek na rovnoměrnost osvětlení | Pracoviště 0,7 / okolí pracoviště 0,5 / celkový prostor min 0,3 |
| Interval čištění svítidel | 1 x za 12 měsíců |
| Interval obnovy povrchů | 1 x za 36 měsíců |
| Pobyt osob | Trvalý, krátkodobý, dočasný |

| DRUH ČINNOSTI | ČLÁNEK | E stř (lx) |  | UGRL |  |  | Ra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 - KOMUNIKAČNÍ ZÓNY A SPOLEČNÉ PROSTORY UVNITŘ BUDOV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| komunikační prostory a chodby | 5.1.1 | 100 |  | 28 |  |  | 40 |  |
| schodiště, eskalátory, pohyblivé chodníky (travolátory) | 5.1.2 | 150 |  | 25 |  |  | 40 |  |
| nakládací rampy a místa | 5.1.3 | 150 |  | 25 |  |  | 40 |  |
| 5.2 MÍSTNOSTI PRO ODPOČINEK,HYGIENU A PRVNÍ POMOC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kantýny, spíže | 5.2.1 | 200 |  | 22 |  |  | 80 |  |
| odpočívárny | 5.2.2 | 100 |  | 22 |  |  | 80 |  |
| místnosti pro tělesná cvičení | 5.2.3 | 300 |  | 22 |  |  | 80 |  |
| šatny, umývárny, koupelny, toalety | 5.2.4 | 200 |  | 22 |  |  | 80 |  |
| 5.3 DOZORNY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provozní místnosti, rozvodny | 5.3.1 | 200 |  | 25 |  |  | 60 |  |
| poštovní, faxové, telefonní ústředny | 5.3.2 | 500 |  | 19 |  |  | 80 |  |
| 5.5 REGÁLOVÉ SKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uličky bez obsluhy | 5.5.1 | 20 |  | – |  |  | 40 |  |
| Uličky s obsluhou | 5.5.2 | 150 |  | 22 |  |  | 60 |  |
| řídicí stanoviště | 5.5.3 | 150 |  | 22 |  |  | 80 |  |
| 5.26 - ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY,KANCELÁŘE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zakládání dokumentů, kopírování atd. | 5.26.1 | 300 |  | 19 | 80 |  |  |  |
| psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat | 5.26.2 | 500 |  | 19 | 80 |  |  |  |
| technické kreslení | 5.26.3 | 750 |  | 16 | 80 |  |  |  |
| pracovní stanice CAD | 5.26.4 | 500 |  | 19 | 80 |  |  |  |
| konferenční a zasedací místnosti | 5.26.5 | 500 |  | 19 | 80 |  |  |  |
| recepce | 5.26.6 | 300 |  | 22 | 80 |  |  |  |
| archivy | 5.26.7 | 200 |  | 25 | 80 |  |  |  |
| 5.28 SPOLEČNÉ PROSTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vstupní haly | 5.28.1 | 100 | 22 |  |  | 80 |  |  |
| šatny, toalety | 5.28.2 | 200 | 25 |  |  | 80 |  |  |
| 5.49 Zdravotnictví - Laboratoře a lékárny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkové osvětlení | 5.49.1 | 500 | 19 |  |  | 80 |  |  |
| šatny, toalety | 5.49.2 | 200 | 25 |  |  | 80 |  |  |

Pracoviště, kanceláře a zasedací místnosti budou osvětleny pomocí přisazených LED svítidel. Ovládání těchto svítidle bude pomocí vypínačů, umístěných u vstupních dveří.

Komunikační prostory budou osvětleny pomocí přisazených LED svítidel, ovládaných pomocí pohybových čidel.

Na sociálních zařízeních a šatnách budou pro osvětlení použita přisazená LED svítidla, ovládána vypínači u dveří.

Sklady a technické místnosti se osvětlí pomocí LED svítidel, krytí svítidel bude IP65. zapínání svítidel bude pomocí vypínačů, umístěných u dveří.

Osvětlení bude doplněno LED nouzovými svítidly – proti panickými a s piktogramy. V souladu 
s požadavkem nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, budou pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven 
ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, vybaveny vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující nouzové osvětlení, ČSN EN 1838. nouzové svítidla budou obsahovat vlastní akumulátor. Který zajistí dobu svícení min. 1 hodinu v případě výpadku el. energie. Nouzová svítidla budou vybaveny systémem bezdrátového centrálního monitorování.

## Obvody pro pevně připojené spotřebiče

Obvody pro pevně připojené spotřebiče budou provedeny v souladu s ČSN 33 2130 ed.3.

## Pískováčka

Pro pískovačku umístěnou v m.č. 1.12 bude instalována samostatně jištěná zásuvka 230V/16A

## Kompresor

Pro komprese umístěný v m.č. 1.12 bude instalována samostatně jištěná zásuvka 230V/16A. Další zásuvka pro připojení kompresoru bude na fasádě m.č. 1.12

## VZT a chlazení

Pro VZT jednotky budou připraveny samostatně jištěné kabely napojeny z rozvaděče RH.

VZT jednotka pro odvětrání sociálního zázemí bude zapínána pomocí tlačítek v m.č. 1.02 a 1.07

## ÚT

Pro prvky vytápění budou z příslušného rozvaděče připraveny samostatně jištěné kabely.

Venkovní jednotka bude napojena přes servisní vypínač kabelem 5x2,5. Z rozvaděče do vypínače bude použit kabel CYKY, z vypínače do jednotky bude použit kabel CGTG

Vnitřní jednotka bude napojena přes servisní vypínač kabelem 5x2,5. Z rozvaděče do vypínače bude použit kabel CYKY, z vypínače do jednotky bude použit kabel CGTG

## MaR

Pro rozvaděč MaR bude v m.č. 1.23 z rozvaděč RH připraven samostatně jištěný kabel.

## Osoušeče

Osoušeče rukou v m.č. 1.02 a 1.07 budou napojeny samostatně jištěnými kabely z rozvaděče RH.

## Rozváděče, zdroje

Instalovaný rozváděč RH bude vyroben jako výkonový v souladu s ČSN EN 61439-1 ed.2 a ČSN EN 61439-2 ed.2.

## Povedení elektroinstalace

Veškeré rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry.

Hlavní kabelové trasy budou provedeny drátěnými žlaby, instalovanými nad podhledy. Kabelové trasy a elektrické vedení budou odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Kabelové trasy na únikových trasách budou navíc splňovat požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed.2. Kabelové trasy funkční při požáru budou provedeny v souladu s požadavky ČSN 73 0895.

V kancelářích a jednacích místnostech budou instalovány plastové parapetní žlaby, které budou sloužit pro instalaci silových a datových zásuvek.

Kde nejsou parapetní žlaby, bude instalace vedena skrytě pod omítkou.

## Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla

V souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud 
není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Materiál a výrobky, které budou součástí projektované(ho) instalace (zařízení) musí odpovídat:

- zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcím předpisům,

- zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodání na trh a jeho prováděcím předpisům,

- zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů a jeho prováděcím předpisům.

Elektromontážní práce musí být prováděny v souladu se schválenou dokumentací, českými technickými normami a návody výrobců pouze osobami s odbornou kvalifikací v elektrotechnice.

Realizační dokumentaci stavby (dodavatelskou dokumentaci) jako podklad pro realizaci stavby, pokud je vyžadována, si zpracovává konkrétní dodavatel stavby dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování. Tato dokumentace musí vycházet ze schválené dokumentace stavby.

V průběhu provádění elektromontážních prací bude prováděna fotodokumentace té části instalace, která nebude dále kontrolovatelná (uzemňovací soustava a její napojení na vývody a případné spojení s dalšími částmi konstrukce budovy, apod.).

Uzemňovací soustava bude před zakrytím zkontrolována osobou s odbornou kvalifikací v elektrotechnice. 
Do stavebního deníku se provede záznam o kontrole uzemňovací soustavy.

## Požadavky na uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Elektrické zařízení objektu a systém ochrany před bleskem můžou být uvedeny do provozu až provedení výchozích revizí dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, ČSN EN 60079-17 ed.4 a ČSN EN 62305-3 ed.2.

Součástí předávací dokumentace bude:

- dokumentace skutečného provedení stavby,

- zprávy o provedených revizích a zkouškách technických zařízení,

- návody pro údržbu a obsluhu instalovaných výrobků, zařízení nebo technologií,

- protokoly o prokazatelném zaškolení uživatele s obsluhou a údržbou technických zařízení,

- návrh plánu revizí, zkoušek a údržby technických zařízení v souladu s normovými hodnotami a pokyny výrobců.

V průběhu provozování technického zařízení zajistí uživatel provádění revizí, zkoušek a údržby technického zařízení s péčí řádného hospodáře tak, aby byla zajištěna životnost technického zařízení daná výrobcem.

Brno, březen 2023

Vypracoval: Marek Punčochář