Rekonstrukce stavby FF - základna Pohansko

parc. s. čís. 3826

Dokumentace pro provedení stavby

D 1. 3 - Požárně bezpečnostní řešení

| VEDOUCÍ PROJEKTANT : |  | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | STAVEBNÍ OBJEKT : | Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD projektová činnost v invest. výstavbě zdenek.gottwald@gmail.com Viniční 193, 615 00 BRNO IČ : 121 76 141, Tel. : 602602553 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. arch. Zdeněk GOTTWALD |  | Ing. Jiří KOPLÍK | SO 01 |  |  |
| INVESTOR |  | Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno |  | DATUM : ŘÍJEN / 2023 | ZAKÁZKA ČÍS.: 23 / 01 |
| STAVBA | Rekonstrukce stavby FF - základna Pohansko , parc. s. č. 3826 |  |  | STUPEŇ P.D. : DPS |  |
| OBSAH | Technická zpráva PBŘ |  |  | PROFESE : PBŘ | ČÁST PD : D 1. 3 - 1 |

Kategorie stavby:	0

a) Seznam použitých podkladů pro zpracování

- projekt stavby,březen 2023, Ing.arch. Zdeněk Gottwald,

- vyhláška č.246/2001 Sb.,

- vyhláška č. 23/2008 Sb.,

- zákon 415/2021 Sb.,

- vyhláška 460/2021 Sb.,

- ČSN 730802 – Nevýrobní objekty ,ed.2,X.2020,

- ČSN 730804 – Výrobní objekty ,ed.2,X.2020,

- ČSN 730810 – Společná ustanovení,VII.2016,

- ČSN 730821 – Požární odolnost stavebních konstrukcí,ed.2, V.2007,

- ČSN 730834 - Změny staveb,III.2011,z1-VII.2011, z2-II.2013,

- ČSN 730873 – Zásobování požární vodou,VI.2003,

- hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů

b) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, 			popř.popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k 		okolní zástavbě.

Jedná se o nepodsklepený přízemní objekt výzkumné archeologické stanice obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,10 x 11,44 m se sklonitou sedlovou střechou s výškou hřebene 5 m nad upraveným terénem. Stavba je orientována delší podélnou osou ve směru severozápad ( vstup ) – jihovýchod.

Objekt je proveden z keramicko-betonových panelů v tl. 30 cm zakončených pozedním železobetonovým věncem, na který jsou uloženy ocelové sedlové vazníky a střešní krytina z vlnitého plechu.

Na objektu jsou patrné stopy neprováděné údržby a nedostatečného zateplení; v některých místech jsou patrné popraskané vnitřní i venkovní omítky, ve které se objevují spáry obvodových panelů. Projevuje se rovněž vzlínající vlhkost, protože tyto izolace jsou zřejmě na hranici životnosti a rovněž terén kolem budovy byl zřejmě v průběhu minulých desetiletí navýšen.

Zásadní konstrukční poruchy, které by bránily opravě objektu však zjištěny nebyly.

Účelem opravované stavby bude stejně jako dosud výzkumná činnost a vědecké zpracování, dokumentace a archivace archeologických nálezů z přilehlé lokality Pohansko.

Stavba výzkumné stanice tvoří jako celek jednu funkční jednotku, která zahrnuje po opravách tyto místnosti a pracoviště:

- vstup – zádveří                                                                     	7,07 m2

- předsíň WC – ženy                                                               	4,12 m2

- sprcha ženy                                                                          	3,51 m2

- WC-ženy                                                                              	1,28 m2

- WC-ženy                                                                              	1,28 m2

- úklid                                                                                     	1,63 m2

- předsíň WC – muži                                                              	4,12 m2

- WC-muži                                                                              	1,28 m2

- WC-muži                                                                              	1,28 m2

- sprcha muži                                                                          	3,51 m2

- laboratoř                                                                                        38,51 m2

- datové úložiště                                                                     	14,08 m2

- pracovna doktorandů                                                            	13,94 m2

- pracovna doktorandů                                                            	18,67 m2

- chodba                                                                                  	26,06 m2

- laboratoř                                                                               	33,25 m2

- pracovna doktorandů                                                            	14,30 m2

- místnost pro týmovou spolupráci                                         	28,59 m2

- přípravna vzorků                                                                  	13,71 m2

- sklad                                                                                     	8,63 m2

- technická místnost                                                                	9,69 m2

celkem                                                                                             	248,42 m2

Záměr řeší opravy a údržbu stávajícího objektu Pohansko č.p. 2332 na parcele stavební číslo 3826 – k. ú. Břeclav. Kompozice tvarového řešení vychází ze stávajícího objektu přízemní budovy se sklonitou sedlovou střechou, která má hřeben rovnoběžný s delší – podélnou osou. Budova stojí jako solitér na rovinatém pozemku, který je v hranicích parcely oplocen drátěným pletivem na ocelových sloupcích.

Objekt po plánovaných opravách zůstává zachován ve stávajícím rozsahu a jeho výškové uspořádání – výška hřebene střechy se rovněž nezmění.

Architektonické řešení je vedeno snahou zachovat původní charakter objektu, a to použitím odpovídajících současných materiálů a provedení. Všechny nosné konstrukce stávající budovy zůstávají zachovány, včetně konstrukce střechy s ocelovými sedlovými vazníky.

Stávající dřevěné výplně otvorů – jednoduše zasklená okna a dveře, opatřené okenicemi budou vyměněny – za okna z vícekomorových plastových profilů, zasklená trojsklem a dále opatřena stahovacími roletami pro lepší tepelnou a mechanickou ochranu objektu.

Obvodové zdivo provedené z prefa keramicko - betonových panelů tl. 30 cm bude zvenčí zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ( ETICS ) na bázi kamenné minerální vlny s podélnou orientací vláken o tloušťce izolantu min. 150 mm. Pozední věnec ze železového betonu a štítové zdivo budovy - zděné z plných cihel v tl. 15 cm se sloupky 30 x 30 cm, budu rovněž zatepleny minerální vlnou, ale v tloušťce 200 mm.

V místech nadokenních boxů pro venkovní rolety je z důvodu menší tloušťky tepelné izolace uvažováno s deskami PIR o síle 6 a 8 cm. S tím souvisí také odstranění stávajícího dřevěného bednění u okapu, které bude nahrazeno deskami OSB 3 s nalepenou vrstvou polystyrénu v tl. min. 2 cm pro možnost sjednocení celkového vzhledu fasády. Celý systém ETICS je pak dokončen pastovitou stěrkovou silikátovou omítkou s točenou strukturou o zrnitosti 1 mm.

Uvažuje se rovněž se zateplením stávajících základových konstrukcí, a to deskami extrudovaného polystyrénu v tloušťce min. 100 mm. Tato soklová část pak bude finálně upravena a chráněna keramickým obkladem v tónu fasády. Pro lepší odvod vlhkosti od budovy a jako ochrana proti odstřikující vodě je kolem objektu navrženo lože ze štěrkodrtě frakce 16/32 mm se svrchní vrstvou z kačírku – sevřené zahradním obrubníkem s betonovou boční opěrou.

S ohledem na zateplení štítů je provedeno jejich nové oplechování a stejně tak budou vyměněny klempířské výrobky pro odvod srážkových vod. Uvažuje se pozinkovaný plech s nátěry v odstínu oken.

Provozní řešení výzkumné stanice se nemění, a vychází z umístění centrální podélné chodby na celou délku budovy, která navazuje na vstupní zádveří. Z této chodby jsou pak přístupná jednotlivá výzkumná pracoviště konstrukčního trojtraktu budovy. Nové dílčí dispoziční uspořádání je uvažováno jen v rámci oprav stávajícího sociálního zařízení – WC mužů a žen, kde se předpokládá využití tenčích dělicích příček z HPL – laminátu, aby se zlepšily prostorové parametry. Ve dvou místnostech byly rovněž vybourány nenosné příčky, aby se zlepšily prostorové možnosti pro práci v laboratořích. Střední chodba má na jižním štítu stávající dřevěné dveře vyměněny za dveře prosklené - pro lepší osvětlení a větrání objektu.

V objektu nejsou umístěna žádná výrobní ani technologická zařízení.

Stavební řešení

STÁVAJÍCÍ STAV

Výzkumná archeologická stanice Pohansko č.p. 2332 na stavební parcele číslo 3826 – k.ú. Břeclav je nepodsklepený přízemní objekt obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,10 x 11,44 m se sklonitou sedlovou střechou s hřebenem v podélném směru a výškou 5 m nad upraveným terénem.

Objekt je koncipován jako konstrukční trojtrakt se střední chodbou, která je ohraničena podélnými stěnami příček v tloušťce jen 15 cm vyzděnými z plných pálených cihel. Budova, která pochází pravděpodobně z roku 1961 je založena na monolitických základových betonových pasech, které byly dále nadezděny pěti šáry zdiva z plných pálených cihel tl. 30 cm, na které byla uložena izolace proti zemní vlhkosti.

Nosné obvodové stěny jsou provedeny z cihlo-betonových panelů v tl. 30 cm zakončenými pozedním železobetonovým věncem. Na něj jsou pak uloženy ocelové sedlové vazníky s dřevěnými vaznicemi pro položení střešní krytiny z vlnitého plechu. Na vazníky jsou zespodu kotveny rovněž dřevěné stropnice s nosným roštem z latí pro sádrokartonový podhled. Vnitřní omítky jsou štukové, v místech sociálního zařízení jsou provedeny keramické obklady.

Nášlapné vrstvy podlah provedené na betonové mazanině tvoří linoleum, dřevěné vlysy nebo keramická dlažba. Venkovní omítka je vápenocementová s barevným nátěrem ve světle žlutém odstínu. Okna a dveře objektu jsou dřevěné s jednoduchým zasklením a jsou opatřena dřevěnými okenicemi s barevným tmavě zeleným nátěrem. Obdobně je provedeno i dřevěné bednění přesahu střechy u okapu. Vnitřní dveře jsou dřevěné do dřevěných zárubní. Zateplení objektu je jen v podstřeší - rohožemi ze skelného vlákna. Kolem objektu byl terén přihrnut až po horní úroveň cihelné nadezdívky základů a okapní chodník je nedostatečně vyspádován a neplní svoji funkci, přičemž srážkové vody se střechy jsou svedeny na terén. Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného plechu s barevným nátěrem.

Objekt je napojen na vlastní zdroj vody ze studny – domácí vodárnou. V budově je elektroinstalace 220/380 V, napojená stávající přípojkou. Splaškové vody jsou svedeny do jímky na vyvážení. Objekt je dále napojen na telefonní přípojku a internet. Stávajícím zdrojem tepla jsou kamna na tuhá paliva – v objektu je celkem pět zděných komínů.

Na objektu jsou patrné stopy neprováděné údržby a nedostatečného zateplení; v některých místech jsou patrné popraskané vnitřní i venkovní omítky, ve které se rýsují spáry velkoformátových obvodových panelů. Projevuje se rovněž vzlínající vlhkost, protože tyto izolace jsou zřejmě na hranici životnosti.

Zásadní konstrukční poruchy, které by bránily opravě objektu však zjištěny nebyly. Pro uvažovaný stavební záměr - nutné opravy a údržbu objektu je nutné provést přípravné práce.

BOURACÍ PRÁCE

- Budou odstraněny nadstřešní části stávajících pěti komínů, jejichž zdivo je ve špatném stavu a které již nejsou funkční a nebudou dále využívány pro vytápění objektu. Uvažuje se odbourání částí o výšce cca 115 cm. Odbourané komínové zdivo bude mít následně v podstřeší uzavřeny průduchy – bude zabetonováno do hloubky cca 10 cm. Plocha střechy v místech vybouraných komínů bude doplněna s příslušným přesahem novou střešní krytinou s odpovídající profilací a kvalitou materiálu.

- Vyklidí se podstřešní prostor, bude odstraněna stávající tepelná izolace z rohoží skelné vaty v tl. 10 cm . Dřevěný záklop bude ošetřen nátěrem proti hnilobě a dřevokazný houbám. Zachován zůstává dřevěný rošt a sádrokartonový podhled.

- Bude demontováno stávající dřevěné bednění na přesazích střechy u okapu a odstraněny stávající podokapní žlaby, háky, svody, závětrné lišty na štítech a ostatní stávající klempířské výrobky.

- V rámci celé stavby budou kompletně vybourány dřevěné výplně otvorů v obvodových a vnitřních stěnách. Jedná se o jednoduše zasklená okna s dřevěnými okenicemi a ocelovými mřížemi, venkovní i vnitřní dveře do dřevěných rámových zárubní.

- V celé stavbě budou odstraněny venkovní i vnitřní omítky a obklady stěn.

- Budou vybourány všechny stávající zařizovací předměty v objektu a příčky tl. 10 cm na sociálním zařízení.

- Budou odstraněny zděné příčky v tl. 10 cm mezi místnostmi NO 1014 a NO 1013, NO 1008 a NO 1009 a částečně mezi NO 1003 a NO 1004 ( viz půdorys 1. NP – stávající stav )

- V celé budově budou vybourány podlahy včetně podkladního betonu a izolací proti zemní vlhkosti, aby mohla být provedena sanace základových konstrukcí

- Bude snížena úroveň stávajícího štěrkopískového podsypu pod pokladním betonem o tl. nové tepelné izolace – min. 15 cm.

- Z venkovní strany budovy bude provedeno odstranění betonových dlaždic okapního chodníku a odkopána zemina na úroveň betonových základových pasů – kvůli sanaci cihlové nadezdívky základů.

NOVÝ STAV - ZÁKLADY

S ohledem na způsob provedení stávající nadezdívky základů z cihel pálených plných ( CPP) je potřeba zamezit pronikání zemní vlhkosti do konstrukcí stavby v 1. NP. Proto je navržena sanace tohoto zdiva, a to chemickými prostředky – pomocí injektážní clony. Po provedení sanace základů bude stávající štěrkopískové lože mezi základy znovu řádně zhutněno pod nový podkladního betonu v tl. 100 mm.

SVISLÉ KONSTRUKCE

Stávající svislé zdivo nad základy z velkoformátových cihlo-betonových panelů bude zbaveno omítek a uvolněné a nepevné malty ve spárách panelů budou odstraněny a nahrazeny novou vápenocementovou maltou MVC 10. Na řádně vyschlé a vyrovnané zdivo bude provedena hloubková penetrace a kontaktní zateplovací systém na bázi kamenné minerální vlny s podélnou orientací vláken v tloušťce min. 150 mm, podle příslušných technologických pravidel. Ostatní vnitřní konstrukce příček v tl. 100 a 150 mm budou ponechány beze změn vyjma vybourané části ( viz výše). Případné trhliny nebo rozšířené spáry budou před prováděním omítek přemostěny bandáží z perlinky se skelným vláknem a flexibilním lepidlem. Nové příčky v tl. 100 mm jsou zřízeny z broušených keramických tvarovek na systémovou tenkovrstvou maltu do výšky 2,05 m nad úroveň čisté podlahy v 1. NP jen v místnostech sociálního zařízení ( sprcha ženy a sprcha muži ).

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Strop nad 1. NP a současně střechu nad objektem tvoří stávající ocelové sedlové vazníky, které jsou zakotvené do pozedního železobetonového věnce obvodových stěn a zůstávají zachovány beze změn, stejně jako dřevěné vaznice nesoucí střešní krytinu a stropnice pro stávající sádrokartonový podhled.

Pro výměnu stávajících vnitřních dveří, které mají dřevěné rámové zárubně a budou nahrazeny zárubněmi typovými z ocelového plechu, bude nadpraží těchto otvorů před vybouráním nově zajištěno vždy dvojicí ocelových L-úhelníků min. 60/60/4 mm, s přesahem na zdivo alespoň 150 mm na každé straně. Nadpraží otvorů v obvodových nosných stěnách je beze změny a je zajištěno stávajícím věncem ze železového betonu.

STŘECHA

Krov sedlové střechy provedený z ocelových vazníků v osových vzdálenostech á 3 m je zachován beze změn včetně stávající střešní krytiny z vlnitého plechu. Zachovány zůstávají rovněž dřevěné vaznice a laťování pod krytinu. V místech vybouraných komínových těles bude krytina s potřebným přesahem doplněna o krytinu stejné profilace a jakosti materiálu. Vzhledem k novému zateplení objektu i štítů budovy bude provedeno nové oplechování této části střechy, včetně závětrných lišt a dalších navazujících klempířských výrobků jako jsou podokapní žlaby s novými háky a svodným potrubím -  společně s kotvením do zdiva a potřebnými odskoky kvůli přesahu střechy. Zateplení střechy je uvažováno shora nad podhledem na výšku 300 mm minerální nebo skelnou vlnou, současně bude osazena parotěsná fólie s důsledně zabezpečenými spoji a prostupy proti pronikání vodních par směrem do tepelné izolace střechy.

Střecha a její krytina se nemění, takže bude zachován stávající bleskosvod v návaznosti na zemnící svody – viz část D 1. 4. c) – silnoproudé elektroinstalace. V jižním štítu budovy je vyměněn stávající vstup do podstřeší za nový.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Nová okna a dveře v obvodových stěnách budovy jsou navržena z  vícekomorových plastových profilů – se stavební hloubkou min. 78 mm. Jako náhrada za stávající okenice jsou okna a prosklené dveře zvenčí opatřeny ručně nebo elektricky ovládanými roletami ve stejné barevnosti jako venkovní strana oken.  Vnitřní dveře s lamino – povrchem se uvažují typových rozměrů do ocelových zárubní, detailní provedení a design kování – dle výběru investora.

ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnitřní omítky stěn budou dvouvrstvé jádrové se štukem. Pro povrchy stěn ve vlhkých provozech sprchách, WC, přípravně vzorků, úklidu, technické místnosti a za zařizovacími předměty budou na stěnách provedeny keramické obklady 60 x 30 cm. Ve sprchách se pod nimi uvažuje s řádně provedenou tekutou hydroizolací proti stékající vodě a bandážováním rohů a koutů podle technologických pravidel.

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A VODĚ

Nová izolace podkladního betonu proti zemní vlhkosti a radonu je navržena ze dvou těžkých pásů z modifikovaného asfaltu, natavených na podklad opatřený asfaltovým penetračním lakem. Izolace stávajících základů z CPP bude zajištěna chemickou cestou. Z venkovní strany základů pak je třeba zdivo z cihel ochránit proti vlhkosti z okolního terénu bitumenovou stěrkou, vyztuženou skelným vláknem, a to s přesahem přes betonový základ a nad úroveň upraveného terénu min. 10 cm.

Izolaci střechy proti vodě tvoří stávající krytina z pozinkovaného vlnitého plechu.

PODLAHY

Nášlapné vrstvy podlah jsou v jednotlivých místnostech navrženy dle účelu využití prostor a jsou provedeny na samonivelační vrstvě betonu (např. Cemlevel) v síle min 60 mm. Uvažuje se slinutá keramická dlažba 30 x 30 cm v barvě – šedé, doplněná na stěnách soklem výšky 7 cm nebo keramickým obkladem ve vlhkých prostorách do výšky 2,05 m nebo 1,5 m.

Ve většině místností je pak navrženo přírodní linoleum světlé barevnosti, opatřené soklovým fabionem ze stejného materiálu. Skladba podlahy je tepelně izolována v celkové tloušťce 150 mm šedým podlahovým polystyrénem ve dvou vrstvách, odděleným od betonu podlahy separační fólií.

PRÁCE PSV

Výrobky PSV - především vnitřní dveře jsou uvažovány s povrchem lamino ( bříza, dub apod. ) do ocelových typových zárubní tvaru C, a to plné nebo v horní třetině prosklené vzorovaným sklem. Pro prostory nuceně odvětrávané budou ve dveřních křídlech osazeny dveřní plastové mřížky odpovídající barevnosti, zajišťující přístup vzduchu ze sousedících prostor. Ostatní řemeslné výrobky jsou vypsány v tabulkách – v příloze D 1. 1. – 13.

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude tepelné čerpadlo voda – vzduch. Stavba kromě tohoto, nezahrnuje žádná technická, výrobní ani technologická zařízení, není zdrojem hluku, prachu nebo jakýchkoliv dalších škodlivých látek. Provozem stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, který bude dle druhu tříděn. Z důvodu snížení provozních nákladů investora byla stavba v rámci rekonstrukce zateplena z vlastních finančních zdrojů stavebníka. Skladby konstrukcí obálky budovy jsou uvedeny dále.

Dešťová voda ze střechy budovy, jejíž plocha se celkově nezměnila, bude odváděna jako dosud do ploch okolní zeleně na pozemku stavebníka – bez nároků na kanalizační síť pro veřejnou potřebu.

Stejně tak splaškové vody - budou odváděny do jímky na vyvážení.

Elektrická energie

Základní údaje

Rozvodná soustava: 3+N+PE stř.50Hz  400V  TN-C-S,  1+N+PE stř. 50Hz 230V TN-S

Ochrana: v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 ochranným opatřením – automatické odpojení 				od zdroje

Zdroje el.energie: 		pojistková skříň ve fasádě objektu

Zálohované napájení:		není řešeno (lokální pomocí UPS)

Měření odběru fakturační: 	není touto dokumentací řešeno

Podružné měření odběru: 	v rozvaděči RH

Velikost hlavního jističe :	50A

Instalovaný výkon: 		cca 38kW

Výpočtový výkon:		31kW

Kompenzace účiníků: 		není touto dokumentací řešena

Ochrana proti zkratu a přetížení: jistícími prvky v rozvaděči RH

Prostředí: 			viz níže

Hladina ochrany před bleskem: LSP III

Zemnící soustava: tvořena zemnícím páskem uloženým ve výkopu okolo objektu

Jímací soustava: 		tvořena jímací tyče na hřebenu střechy

Projekt řeší:

- Demontáž stávající elektroinstalace

- Napojení technologií dle požadavků profesí a uživatele

- Novou elektroinstalaci prostor – světelná a zásuvková instalace

- Jímací soustavu

- Zemnící soustavu

Předmětem projektu není:

- Slaboproudé rozvody

- Datové rozvody

- EZS, EPS MaR

- Kabelové trasy pro SLP

- MaR

Technické řešení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který má sedlovou střechu, 1 podlaží.

Veškerá stávající elektroinstalace bude odstraněna.

Objektu bude napájen přes pojistkovou skříň, která bude instalována ve stávající fasádě.

Objekt bude napojen na stávající kabelové vedení, které je napojeno v Zámečku.

Z pojistkové skříně bude napojen hlavní rozvaděč objektu. Z hlavního rozvaděče objektu bude napojena veškerá elektroinstalace objektu a technologie.

Bezpečnostní vypnutí objetu při požáru

Bezpečnostní vypínání objektu při požáru, systém TOTAL STOP, bude proveden v souladu s požadavky ČSN 73 0848:2009. Vypínací prvek pro TOTAL STOP bude umístěny za vstupními dveřmi v m.č. 1.01.

Prvkem TOTAL STOP dojde k vypnutí veškeré elektroinstalace Pod napětím budou pouze nouzová svítidla s vlastním bateriovým zdrojem a lokální UPS pro napojení stolní výpočetní techniky. Prvek TOTAL STOP bude chráněn proti neoprávněnému nebo neúmyslnému užití. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků TOTAL STOP budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou.

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace

Průvodní dokumentace odpovídá provedení systému PZTS a tvoří ji:

- návod k obsluze a údržbě zařízení PZTS.

- pokyny pro obsluhu zařízení PZTS,

- provozní kniha zařízení PZTS,

- výkresová dokumentace zařízení PZTS,

- předávací protokol zařízení PZTS

- protokol o vyškolení obsluhy,

- revizní zpráva zařízení PZTS.

V objektu bude instalována nová ústředna PZTS. Ústředna je navržena od výrobce Jablotronu. Jedná se o sběrnicovou technologii s přímou adresací prvků na ústředně. Systém umožňuje připojení na cloudové služby výrobce s možností posílat SMS informace o stavu ústředny.

Napájení zařízení PZTS

Přívod napájení pro ústřednu PZTS bude proveden ze silnoproudé rozvodnice RH v 1.NP, samostatného jističe 10A v rozvaděči samostatným, v průběhu trasy navypínatelným přívodem kabelem NN CYKY 3x1,5. Systém PZTS bude zálohován vlastním náhradním zdrojem tvořeným záložními akumulátory dle požadavků ČSN.

Rozvod vedení PZTS

Čidla PZTS umístěná na sběrnici budou připojena systémovým kabelem dle specifikace výrobce ústředny.

Vnitřní vodovod

Voda je do objektu přivedena v stávajícím stavu napojením na stávající studnu u objektu. Toto zůstane zachováno. V objektu je umístěn automatická tlaková stanice ATS. Tato ATS bude zachována, pouze repasována a nově umístěna. Od ATS bude voda vedena přes úpravnu vody do rozvodu v objektu. Úpravna zajistí kvalitu vody ze studny na pitnou vodu. Od ATS povede voda k ohřevu teplé vody a dále v SDK podhledu k sociálnímu zařízení. Zde povede voda v drážkách ve zdivu k jednotlivým výtokům. Teplá voda je připravována centrálně v nepřímo vyhřívaném zásobníku, napojeném na TC. Centrální systém ohřevu vody bude doplněn cirkulací, která bude zajišťovat dostatečnou teplotu vody v každém nejvzdálenějším bodě systému. Cirkulace vody bude udržována čerpadlem s předřazeným filtrem.

Materiál potrubí:

V projektu jsou uvažovány trubky z polypropylenu PPR PN20 (případně PP-RCT). Hlavně na rozvod teplé vody je bezpodmínečně nutné požít potrubí tlakové řady PN20.  Jako uzávěry budou použity kulové kohouty. Na potrubí PPR budou osazeny kompenzátory dle předpisů výrobce. Denní potřeba vody se oproti stávajícímu stavu nemění.

Ústřední vytápění

Zdroj tepla

Jako zdroj tepla pro ohřev topné vody pro vytápění objektu a přípravu TV je navrženo tepelné čerpadlo IVT AIR X 90 v kombinaci s vnitřní jednotkou např. IVT AirBox E 50-90.Vnitřní jednotka obsahuje doplňkový elektrokotel, oběhové čerpadlo, pojistný ventil a příslušné armatury.

Doplňkový zdroj tepla

Jako doplňkový zdroj tepla při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla je navržen elektrokotel o výkonu 9kW, který je součástí vnitřní jednotky tepelného čerpadla.

Příprava TV

Příprava teplé vody bude zajišťována v nepřímotopném vysokovýkonném zásobníkovém ohřívači DS 200 R o celkovém objemu 185l (105+80). Jedná se o vnější ocelový zásobník s vnitřním zásobníkem teplé vody z nerezové oceli v systému tank-in-tank s velkou teplosměnnou plochou a PUR izolací pro zajištění minimálních tepelných ztrát.

Vzduchotechnika

Zařízení č. 1	Větrání WC a sprch mužů a žen a místnosti úklidu

WC a sprcha muži

Podtlakové větrání předsíně WC mužů a WC mužů m.č.NO 1016 b) a sprchy mužů m.č. NO 1017 b), je řešeno odvodem vzduchu z místností , přes VZT ventily a čtyřhranné vyústky s regulací,ohebné hadice a kruhové VZT potrubí, potrubním kruhovým ventilátorem s doběhem pol.1.01 ,společným pro větrání WC mužů i žen, vyfukující  vzduch do venkovního prostoru přes půdní prostor a sedlovou střechu. V půdním prostoru je odvodní potrubí tepelně izolováno.

WC a sprcha ženy a místnost úklidu

Podtlakové větrání předsíně WC žen a WC žen m.č. NO 1016 a) a sprchy žen m.č. NO 1017 a), dále místnost úklidu m.č. NO 1015, je řešeno odvodem vzduchu z místností , přes VZT ventily a čtyřhranné vyústky s regulací,ohebné hadice a kruhové VZT potrubí, potrubním kruhovým ventilátorem s doběhem poz.1.01 ,společným pro větrání WC mužů i žen, vyfukující  vzduch    do venkovního prostoru přes půdní prostor a sedlovou střechu. V půdním prostoru je odvodní potrubí tepelně izolováno.

Zařízení č. 2 Odsávání od digestoře m.č. NO 1005 - přípravna vzorků

Digestoř je v dodávce kuchyňské technologie.  Je opatřena vlastním odsávacím ventilátorem  o vzduch. výkonu 641 m3/hod ,o el. příkonu 0.213 kW/230V/50Hz. Digestoř je opatřena zpětnou klapkou. Na digestoř je přes ohebnou hadici o průměru150 mm napojeno kruhové potrubí, vyvedené nad střechu objektu. V půdním prostoru je odvodní potrubí tepelně izolováno. Přívod vzduchu z exterieru  do místnosti přípravy vzorků je  navržen tepelně izolovaným,  kruhovým VZT potrubím se zpětnou klapkou, sacím kusem s ochrannou síťkou a výfukovým kusem. Dotykové ovládání je umístěno na digestoři. Elektricky napojuje digestoř profese ESI.

Pozn.: V laboratořích se provádí mechanické očištění nálezů, evidence  a uložení. Z hořlavých kapalin se zde vyskytuje pouze liholak v celkovém množství cca 5 l.

Obdobná náplň je i na pracovištích doktorandů – popisy nálezů na PC, kancelářské práce.

V datovém úložišti budou počítače a šanony s popisem,; vše v papírové formě v regálech.

Přípravna vzorků  - podobně jako přípravna jídla.

Místnost s týmovou spoluprací slouží jako zasedací místnost.

Max počet osob v objektu je 15.

Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem z minerální vaty – třída reakce na oheň A1, A2. Z hlediska požární bezpečnosti nejsou požadována žádná opatření.

Stávající stav

Zastavěná plocha objektu 			PZ =   287,70 m²

Užitná plocha 					UP =   246,44 m²

Nový stav

Zastavěná plocha ( včetně zateplení ) 	PZ =   295,00 m²

Užitná plocha 					UP=    248,42 m²

Podrobně jsou stavební konstrukce včetně dispozic objektu a jeho umístění popsány v příslušné části projektové dokumentace.

Vyhodnocení dle vyhl.č.460/2021 Sb.

Stávající svislé zdivo nad základy z velkoformátových cihlo-betonových panelů bude zbaveno omítek a uvolněné a nepevné malty ve spárách panelů budou odstraněny a nahrazeny novou vápenocementovou maltou MVC 10.

Strop nad 1. NP a současně střechu nad objektem tvoří stávající ocelové sedlové vazníky, které jsou zakotvené do pozedního železobetonového věnce obvodových stěn a zůstávají zachovány beze změn, stejně jako dřevěné vaznice nesoucí střešní krytinu a stropnice pro stávající sádrokartonový podhled.

Krov sedlové střechy provedený z ocelových vazníků v osových vzdálenostech á 3 m je zachován beze změn včetně stávající střešní krytiny z vlnitého plechu. Zachovány zůstávají rovněž dřevěné vaznice a laťování pod krytinu. V místech vybouraných komínových těles bude krytina s potřebným přesahem doplněna o krytinu stejné profilace a jakosti materiálu.

Z výše uvedeného je zjevné, že se v rámci navrhovaných stavebních úprav nezasahuje do nosných konstrukcí stavby.

Objekt po plánovaných opravách zůstává zachován ve stávajícím rozsahu a jeho výškové uspořádání – výška hřebene střechy se rovněž nezmění.

Objekt jako takový není členěn na požární úseky. Navrhovanými úpravami nedochází ke zhoršení stávajících vlastností objektu z hlediska požární bezpečnosti.

Stavba není kulturní památkou.

Podle §6, odst.2) se jedná o stavbu kategorie 0 – jedná se o úpravy, které negativně neovlivní požární bezpečnost stavby a nezasáhne ochranný prostor stálého úkrytu.

Podle zákona 415/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně se v případě stavby kategorie 0 jedná o stavbu nepředstavující zvláštní nebezpečí – viz §39, odst.a).

Vyhodnocení z hlediska požární bezpečnosti

Konstrukční systém objektu je smíšený.

Požární výška objektu h = 0 m.

Z hlediska ČSN 730834 se jedná o změnu staveb skupiny I.

čl.3.2 ČSN 730834

Změna užívání objektu nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která u měněného prostoru vede:

- ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno

1) u nevýrobních objektů zvýšením součinu(pn*an*c) o více než 15 kg/m2,

2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení p o více než 15kg/m2; nebo

Jedná se o nevýrobní objekt.

Výše uvedenými změnami nedochází ke zvýšení součinu(pn*an*c) ;

- ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části, pokud se počet osob započítatelný na kteroukoliv únikovou  komunikaci zvýší o více než 20%, stávajícího stavu; musí se současně prokázat, že kterákolivstávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu; nebo

Změnami nedochází ke zvýšení počtu osob.

- ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu;

Změnami nedochází ke zvýšení celkového počtu osob, ani k překročení limitu ad c).

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy; nebo

K záměně funkce objektu nedochází.

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

K výše uvedeným změnám nedochází.

Ve smyslu čl.3.3 a) ČSN 730834 (navrhované úpravy jsou popsány v rámci stručného popisu stavby v úvodu zprávy) nedochází ke změně užívání a jedná se o změnu staveb skupiny I.

Kapitola 4 ČSN 730834 - Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích,které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části , nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných , není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 min,

V rámci navrhovaných úprav nedochází ke změnám ve výše uvedených konstrukcích.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) není použito  hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 730865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají;

Nedochází ke zhoršení třídy reakce na oheň v měněných stavebních konstrukcích a není nově používáno materiálů třídy reakce na oheň E,F. Povrchové úpravy konstrukcí stěn a stropů jsou nehořlavé.

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže , že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje ( i nevyhovující)m stávající odstupovou vzdálenost;

V rámci navrhovaných stavebních úprav nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch objektu.

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 730810;

Nově navrhované prostupy jsou pečlivě utěsněny dle požadavků ČSN 730810.

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených na požární úseky je provedeno podle ČSN 730872; nově zřizované vzduchotechnické rozvody v částech  objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

Objekt není členěn na požární úseky.

f) nově zřizované prostupy všemi stropy  jsou utěsněny podle ČSN 730810;

Nové prostupy stropem jsou pečlivě utěsněny dle požadavků ČSN 730810.

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.),

Nedochází ke změnám únikových cest.

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce , včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případném požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

Vytvoření požárního úseku není požadováno.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrní místa požární vody; u vnit řních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasící přístroje (PHP) podle zásad ČSN 730802, ČSN 730804 nebo přidružených norem;

Vzhledem k rozsahu změn nemají navrhované úpravy dopad na parametry zařízení umožňující protipožární zásah.

Nejsou požadována žádná další opatření z hlediska požární bezpečnosti.