Odpovědi 10 až 17

ODPOVĚĎ 10

Ke zveřejněné PD - v zadávacích podkladech PD je přiložen projekt ZOKT, kde v TZ je sděleno, že :

Zprávou PBŘ je požadovaná instalace systému ZOKT ve dvoupodlažním PÚ P 1.9/N2, ve kterém se  nachází dvě auly (1.NP) a dvě posluchárny (2.NP). Dále je systém ZOKT vyžadován ve stávajících garážích v 1.NP (PÚ P 1.3).

Z uvedeného textu vyplývá, že dodávka zařízení ZOKT by měla být součástí veřejné zakázky s názvem MU – FI, rekonstrukce a dostavba areálu Botanická 68a – budova D.

Vzhledem k tomu, že ve VV se položky pro samostatné zařízení ZOKT nevyskytují, žádáme zadavatele o sdělení, zda zařízení ZOKT je součástí nyní veřejné zakázky, nebo je PD ZOKT přiloženo jen informativně.

Pokud by ZOKT mělo být součástí VZ, žádáme zadavatele o doplnění položek zařízení ZOKT do zadávacího VV.

TEO: V revidovaném soupisu prací část A.3.4.10 doplněny pol. 10048 až 10056.

k zadávacím výkazům výměr:

ODPOVĚĎ 11

Ve zveřejněném VV v části A.1: Objekt B, oddíl A.1.4.3.: Zařízení vzduchotechniky, v části A.1.4.3.1.01: Potrubí jsou uvedeny níže specifikované položky pro potrubí a izolace bez uvedení průměrů potrubí a izolací a bez stanovení tloušťky izolací, včetně určení, zda je izolace tepelná, hluková či požární, jak je uvedeno v popisu v TZ VZT : Veškeré potrubí bude tepelně a hlukově izolováno, dle potřeby požárně izolováno.

Dále se v TZ VZT k uvedené problematice obecně uvádí, že:

Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem 40 mm  − veškeré potrubí  ???

TEO: Veškeré vnitřní potrubí mimo potrubí opatřené protipožární izolací.

Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem 100 mm   − veškeré potrubí ve venkovním prostoru ???

− veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná   ???

TEO: Veškeré venkovní potrubí bude opatřené minerální izolací tl. 100 mm s oplechováním.

Protipožární izolace 40 mm  − při nesplnění požadavků uvedených v kapitole i)  - zde není nikde uvedeno, zda protipožární izolace má být s jednosměrným nebo obousměrným působením požáru !!!

TEO: Protipožární izolace se uvažují s obousměrným působením požáru.

Uvedené požadavky musí projektant či zadavatel promítnout  do položek jednotlivých výměr jak různých druhů potrubí, tak také izolací, což ve zveřejněném VV jednoznačně chybí :

| 773 | A.1.4.3.1.01_001 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I. | m2 | 1 661,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 774 | A.1.4.3.1.01_002 | Izolace čtyřhranné potrubí | m2 | 1 742,000 |

| 785 | A.1.4.3.1.01_013 | Izolace SPIRO potrubí | m2 | 210,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 786 | A.1.4.3.1.01_014 | Pozinkové kruhové potrubí | m2 | 25,000 |
| 787 | A.1.4.3.1.01_015 | Izolace pozinkové potrubí | m2 | 30,000 |
| 788 | A.1.4.3.1.01_016 | Izolace z minerální vlny | m2 | 233,333 |
| 789 | A.1.4.3.1.01_017 | Plech pokrytý | m2 | 5,000 |
| 790 | A.1.4.3.1.01_018 | Izolace | m2 | 5,000 |

| 852 | A.1.4.3.1.04_008 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I. | m2 | 633,440 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 853 | A.1.4.3.1.04_009 | Izolace čtyřhranné potrubí | m2 | 696,784 |

TEO: Veškerá potřebná specifikace je uvedena v části D.1.4.3.

Žádáme zadavatele o doplnění požadovaných parametrů pro VZT potrubí a izolace u výše uvedených položek.

ODPOVĚĎ 12

V TZ VZT se dále uvádí, že :

Vzduchotechnické potrubí vedeno volně pod stropem bude provedeno v opatření, aby vizuální výsledek byla matná černá barva – toto řešení bude provedeno nátěrem nebo nástřikem barvy.

V předaném VV pro VZT se nikde položky pro provedení nátěrů nebo nástřiků VZT potrubí pod stropem nevyskytují !!  Žádáme zadavatele o doplnění příslušných položek pro provedení nátěrů či nástřiků u všech objektů, které jsou předmětem VŘ.

TEO: Nástřik potrubí je součástí dodávky potrubí.

ODPOVĚĎ 13

V předaném zadávacím VV v části A.1: Objekt B, oddíl A.1.4.3.: Zařízení vzduchotechniky, v části A.1.4.3.1.02: Zařízení  jsou uvedeny níže specifikované položky pro talířové ventily :

| 818 | A.1.4.3.1.02_065 | Talířový ventil, průměr 100 | Ks | 14,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 819 | A.1.4.3.1.02_066 | Talířový ventil, průměr 125 | Ks | 40,000 |
| 820 | A.1.4.3.1.02_067 | Talířový ventil, průměr 160 | Ks | 19,000 |
| 821 | A.1.4.3.1.02_068 | Talířový ventil, průměr 200 | Ks | 11,000 |

Ve zveřejněném SEZNAMu STROJŮ  A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE VZT jsou uvedeny talířové ventily přívodní s označením KI - vyrobeny z oceli a opatřeny nátěrem a KIC - vyrobeny z nerezové oceli. Dále  KO, KOC - talířový ventil odvodní, kdy talířový ventil KO je v lakovaném provedení a KOC v lesklém chromovém provedení. Žádáme zadavatele o upřesnění, z jakého materiálu mají být požadované talířové ventily dodány.

TEO: Talířové ventily se uvažují v lakovaném provedení – bílá.

ODPOVĚĎ 14

Ve zveřejněném zadávacím VV v části A.1: Objekt B, oddíl A.1.4.3.: Zařízení vzduchotechniky, v části A.1.4.3.1.02: Zařízení  jsou uvedena níže specifikovaná položka pro požární stěnovou mřížku

| 832 | A.1.4.3.1.02_096 | Požární stěnová mřížka | Ks | 3,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V předaném SEZNAMu STROJŮ  A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE VZT jsou uvedeny požární větrací mřížky FGS  buď s ručním ovládáním nebo se servopohonem a různými typy aktivací ZV,  DV1-2, DV7-T, DV9-T, a DV9-T-ST. Žádáme zadavatele o upřesnění, jaký typ požárních stěnových mřížek má být pro tuto položku dodán.

TEO: Požární stěnové mřížky jsou vybaveny servopohonem s typem aktivace DV9-T

ODPOVĚĎ 15

Ve zveřejněném zadávacím VV v části A.1: Objekt B, oddíl A.1.4.3.: Zařízení vzduchotechniky, v části A.1.4.3.1.02: Zařízení  jsou uvedena níže specifikované položky, kde nejsou uvedeny parametry požadovaných výrobků :

| 837 | A.1.4.3.1.02_102 | Regulátor průtoku se servopohonem | ks | 11,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 838 | A.1.4.3.1.02_103 | Požární klapka se servopohonem | ks | 35,000 |
| 839 | A.1.4.3.1.02_104 | Protidešťová žaluzie | ks | 4,000 |
| 840 | A.1.4.3.1.02_105 | Dveřní mřížka | kpl | 1,000 |
| 841 | A.1.4.3.1.02_106 | Mřížka se síťkou proti hmyzu | kpl | 1,000 |
| 843 | A.1.4.3.1.02_108 | Tlumič hluku | kpl | 1,000 |

Žádáme zadavatele o doplnění specifikací parametrů požadovaných výrobků u výše uvedených položek.

TEO: Veškerá potřebná specifikace je uvedena v části D.1.4.3.

ODPOVĚĎ 16

Ve zveřejněném zadávacím VV v části A.1: Objekt B, oddíl A.1.4.3.: Zařízení vzduchotechniky, v části A.1.4.3.1.02: Zařízení  jsou uvedena níže specifikovaná položka pro 1 komplet armatur :

| 844 | A.1.4.3.1.02_109 | Ostatní armatury (zpětné klapky, atd.) | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dle ZVZ není tato položka, uvedená jako komplet, způsobilá k ocenění. Žádáme zadavatele o rozepsání požadovaných armatur do jednotlivých položek s přesnými výměrami a dimenzemi těchto armatur.

TEO: Veškerá potřebná specifikace je uvedena v části D.1.4.3.

Ve zveřejněném zadávacím VV v části A.1: Objekt B, oddíl A.1.4.3.: Zařízení vzduchotechniky, v části A.1.4.3.1.02: Zařízení jsou uvedena níže specifikovaná položka pro 1 komplet požárních ucpávek :

| 857 | A.1.4.3.1.05_004 | Požární ucpávky | kpl | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dle ZVZ není tato položka, uvedená jako komplet, způsobilá k ocenění. Žádáme zadavatele o rozepsání požadovaných PU do jednotlivých položek s přesnými výměrami a dimenzemi těchto ucpávek.

TEO: Provedením protipožárních prvků sadou pro danou profesi je běžným standardem a uchazeč si tyto ucpávky je schopen nacenit na základě své odborné zkušenosti – např. % z celkové ceny dané profese.

Jednotlivé prostupy pro dané profese jsou patrny z PD, např. z výkresů PBŘ, ve kterém jsou zaznačeny požární úseky i vidět okótované prostupy s popiskem, pro jakou profesi se jedná.

Není také specifikován 1 materiál, neboť záleží na zhotoviteli, jakým způsobem vyplní otvor mezi vedením a konstrukcí. Musí být ale zajištěna požadovaná požární odolnost a použit jeden certifikovaný ucelený systém.

Dle systémů lze např. použít výplň otvoru protipožární izolací + pohledové plochy upravit např. tmelem v požadované tloušťce, aby byla daná odolnost zajištěna.

ODPOVĚĎ 17

Ve zveřejněném zadávacím VV v části A.2.: Objekt C, oddíl A.2.4.03.: Zařízení vzduchotechniky, v části A.2.4.3.1.01: Potrubí jsou uvedeny níže specifikované položky pro potrubí a izolace bez uvedení průměrů potrubí a izolací a bez stanovení tloušťky izolací, včetně určení, zda je izolace tepelná, hluková či požární, jak je uvedeno v popisu v TZ VZT : Veškeré potrubí bude tepelně a hlukově izolováno, dle potřeby požárně izolováno.

Dále se v TZ VZT k uvedené problematice obecně uvádí :

Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem 40 mm  − veškeré potrubí  ???

TEO: Veškeré vnitřní potrubí mimo potrubí opatřené protipožární izolací.

Tepelná a protihluková izolace minerální vlna s AL polepem 100 mm   − veškeré potrubí ve venkovním prostoru ???

− veškerá izolace ve venkovním prostředí je oplechovaná   ???

TEO: Veškeré venkovní potrubí bude opatřené minerální izolací tl. 100 mm s oplechováním.

Protipožární izolace 40 mm  − při nesplnění požadavků uvedených v kapitole i)  - zde není nikde uvedeno, zda protipožární izolace má být s jednosměrným nebo obousměrným působením požáru !!!

TEO: Protipožární izolace se uvažují s obousměrným působením požáru.

Uvedené požadavky musí projektant či zadavatel promítnout do položek jednotlivých výměr, jak různých druhů potrubí, tak také izolací, což ve zveřejněném zadávacím VV jednoznačně chybí :

| 1981 | A.2.4.3.1.01_001 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I. | m2 | 1 661,333 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1982 | A.2.4.3.1.01_002 | Izolace čtyřhranné potrubí | m2 | 1 742,000 |

| 1993 | A.2.4.3.1.01_013 | Izolace SPIRO potrubí | m2 | 210,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | A.2.4.3.1.01_014 | Pozinkové kruhové potrubí | m2 | 25,000 |
| 1995 | A.2.4.3.1.01_015 | Izolace pozinkové potrubí | m2 | 30,000 |
| 1996 | A.2.4.3.1.01_016 | Izolace z minerální vlny | m2 | 233,333 |
| 1997 | A.2.4.3.1.01_017 | Plech pokrytý | m2 | 5,000 |
| 1998 | A.2.4.3.1.01_018 | Izolace | m2 | 5,000 |

Žádáme zadavatele o doplnění požadovaných parametrů pro VZT potrubí a izolace u výše uvedených položek.

TEO: Veškerá potřebná specifikace je uvedena v části D.1.4.3.