Odpověď 81

Pro správné ocenění prosíme o doplnění projektové dokumentace k rozvaděčům v části silnoproud:

# Objekt B - pol.:

| A.1.4.7.1.01_001 | Rozvaděč nástěnný/zapuštěný Jedná se o přepojení napájecího kabelu ke stávajícímu rozváděči, rozváděč zůstává dál funkční | ks | 6,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1.4.7.1.01_005 | Stávající skříňový rozváděč 2 pole, R-CHL, B115, Demontáž a zpětná montáž a zapojení | ks | 1,000 |
| A.1.4.7.2.03_001 | Rozváděč R/BD5.1-data sál viz v.č D.1.4.7.b.47 skříňové provedení 1x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 přívod, vývody vrchem, 2 samostatné systémy DO, VDO 100A, 400V, IP40/20, Ik<10kA | ks | 1,000 |

TEO: Odpovědi viz červený text u jednotlivých položek. Informace také doplněny do soupisu prací k daným položkám. Konkrétně se jedné o:

- Pol. s kódem „A.1.4.7.1.01_001“→ pol. č. 1086 – doplněn popis, že se jedná o přepojení napájení

- Pol. s kódem „A.1.4.7.1.01_005“→ pol. č. 1090 – doplněny informace o skříňovém rozvaděči a 2 polích

- Pol. s kódem „A.1.4.7.2.03_001“→ pol. č. 1132 – název výkresu se již v popisu položky nachází – ve výstřižku výše označen tučně

Výkresy pro tyto části zaslány v příloze.

Objekt C - pol.:

| A.2.4.7.1.01_001 | Rozvaděč nástěnný/zapuštěný Jedná se o přepojení napájecího kabelu ke stávajícímu rozváděči, rozváděč zůstává dál funkční | ks | 25,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2.4.7.1.01_002 | Demontáž rozvaděč skříňový, 1 pole (HRM-C2, R04) Demontáž, odpojení skříňového rozváděče o velikosti 3 pole 800x2000x400mm, viz v.č D.1.4.7.b.20 | ks | 3,000 |
| A.2.4.7.2.01_004 | Rozvaděč skříňový, 1 pole Demontáž, odpojení skříňového rozváděče o velikosti 3 pole 800x2000x400mm, viz v.č D.1.4.7.b.20 | ks | 4,000 |
| A.2.4.7.2.04_001 | Rozváděč A-RVS/C-DUPS, viz v.č D.1.4.7.b.36 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP54/20 přívod, vývody vrchem 630A, 400V, IP40/20, Ik<15kA | ks | 1,000 |
| A.2.4.7.2.04_002 | Rozváděč B-RVS/B-UPS, viz v.č D.1.4.7.b.37 skříňové provedení 2x(š800 x v2100 x h400) mm, IP54/20 přívod, vývody vrchem 630A, 400V, IP40/20, Ik<15kA | ks | 1,000 |
| A.2.4.7.2.04_003 | Rozváděč R/C0-CHL 1003 SÁL viz v.č D.1.4.7.b.43 skříňové provedení 1x(š800 x v2100 x h400) mm, IP40/20 2x přívod, vývody vrchem, automatický záskok na přívodech 400A, 400V, IP40/20, Ik<15kA | ks | 1,000 |

TEO: Odpovědi viz červený text u jednotlivých položek. Informace také doplněny do soupisu prací k daným položkám. Konkrétně se jedné o:

- Pol. s kódem „A.2.4.7.1.01_001“→ pol. č. 2432 – doplněn popis, že se jedná o přepojení napájení

- Pol. s kódem „A.2.4.7.1.01_002“→ pol. č. 2433 – doplněny informace o velikosti, počtu polích a prací

- Pol. s kódem „A.2.4.7.2.01_004“→ pol. č. 2468 – doplněny informace o velikosti, počtu polích a prací

- Pol. s kódem „A.2.4.7.2.04_001“→ pol. č. 2502 – název výkresu se již v popisu položky nachází – ve výstřižku výše označen tučně

- Pol. s kódem „A.2.4.7.2.04_002“→ pol. č. 2503 – název výkresu se již v popisu položky nachází – ve výstřižku výše označen tučně

- Pol. s kódem „A.2.4.7.2.04_003“→ pol. č. 2504 – název výkresu se již v popisu položky nachází – ve výstřižku výše označen tučně

Výkresy pro tyto části zaslány v příloze.

Objekt D - pol.:

| A.3.4.7.1.03_024 | Stávající rozváděč RNV-B, pole3-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.08 doplnění 1x jistič Schneider 630A,+PK2/2, signalizce vypnuto nadproudem, zapojení pomocných obvodů -fakturační měření vývodu, elměr Schneider s výstupem MODBUS; 400V, IP40/20, Ik<30kA | ks | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.3.4.7.1.03_025 | Stávající rozváděč RZV-A, pole 4-doplnění, viz v.č D.1.4.7.b.08 doplnění 1x výsuvný jistič Schneider 630A,+PK2/2,; 400V, IP40/20, Ik<30kA | ks | 1,000 |

TEO: Odpovědi viz červený text u jednotlivých položek. Informace také doplněny do soupisu prací k daným položkám. Konkrétně se jedné o:

- Pol. s kódem „A.3.4.7.1.03_024“→ pol. č. 3855 – název výkresu se již v popisu položky nachází – ve výstřižku výše označen tučně

- Pol. s kódem „A.3.4.7.1.03_025“→ pol. č. 3856 – název výkresu se již v popisu položky nachází – ve výstřižku výše označen tučně

Výkresy pro tyto části zaslány v příloze.