## Rek.
Investor: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Integrace zdroje napájení UPS
Výkaz výměr - soupis materiálu a výkonů
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Cena bez DPH | DPH [21%] | Cena včetně DPH
REKAPITULACE NÁKLADŮ
1 | UPS-IT | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděče NN | 0 | 0 | 0
3 | Měření a regulace, monitoring | 0 | 0 | 0
4 | Kabelové nosné systémy | 0 | 0 | 0
5 | Kabely, vodiče | 0 | 0 | 0
6 | Chlazení rozvodny m.č. P01409, Chlazení rozvodny m.č. P01209 | 0 | 0 | 0
7 | Stavební úpravy | 0 | 0 | 0
8 | Ostatní | 0 | 0 | 0
| CELKEM SOUPIS VÝKONŮ | 0 | 0 | 0

## D.2.1
Investor: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Integrace zdroje napájení UPS
Soupis materiálu a výkonů
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH
Technologie náhradního zdroje napájení
1 | UPS-IT |  |  |  | 0
1.01 | Záložní modulární zdroj UPS, doprava, stěhování, zapojení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, revizní zpráva: - modul 6x 62,5 kW (1+0) - typologie online s dvojitou konverzí - technologie distribuovaná aktivně-redundantní architektura DARA - inteligentní moduly - účinnost v režimu s dvojitou konverzí VFI - SS-111 při zatížení 60% cosϕ 1 97% - účinnost v režimu bypass 99,4 % - vstupní zapojení 3fáz.+N+PE - jmenovité vstupní napětí 380/400/415VAC - vstupní frekvence 30–70 Hz - celkové harmonické zkreslení THDi<0,9% pro lineární zatížení, THDi<3% pro nelineární zatížení - účiník vstupu (Power Factor) 0,99 - Hot-swap výměna modulů za chodu - max. zkratový proud 3 x IN - doba zálohy 11 minut/750kW | kpl | 2 |  | 0
1.02 | Bateriový stojan s bateriemi 512V/100Ah, životnost 12 let, doprava, stěhování baterií a stojanu, zapojení, zprovoznění | ks | 4 |  | 0
1.03 | Inteligentní modul pro modulární zdroj UPS, doprava, instalace, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy: - modul 10 kW - vstupní zapojení 3fáz.+N+PE - jmenovité vstupní napětí 380/400/415VAC - vstupní frekvence 30–70 Hz - účiník vstupu (Power Factor) 0,99 - max. zkratový proud 3 x IN | ks | 1 |  | 0
2 | Rozvaděče NN |  |  |  | 0
2.01 | Úprava stávajícího rozvaděče RHB - 4. pole, instalace nových prvků a úprava přípojnic - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.02 | Rozvaděč RATS, doprava, instalace - skříňový rozvaděč, 2. pole, 2400x2100x600 - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.03 | Rozvaděč RZVB, doprava, instalace - skříňový rozvaděč, 1. pole, 800x2100x600 (šxvxh) - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.04 | Úprava stávajícího rozvaděče RNVB - 3, 4. pole, instalace nových prvků a úprava přípojnic a přepojení stávajících prvků, doplnění odpínače 2000A - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.05 | Úprava stávajícího rozvaděče RZVA - 3. pole, instalace nových prvků - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.06 | Rozvaděč RUPS, doprava, instalace - skříňový rozvaděč, 4. pole, 3400x2100x600 (šxvxh) - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.07 | Rozvaděč RSYNCH, doprava, instalace - Datová / serverová skříň, 600x2100x800 (šxvxh) - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.08 | Rozvaděč MT1, doprava, instalace - nástěnný rozvaděč 600 x 380 x 210 - viz. Přehledové schéma napájení č.v. D.2.1.101 | ks | 1 |  | 0
2.09 | Přesun stávajícího rozvaděče R-PHM a požárního hlásiče v m.č. P01409 | ks | 1 |  | 0
2.1 | Stěhování a montáž rozvaděčů | ks | 8 |  | 0
3 | Měření a regulace, monitoring |  |  |  | 0
3.01 | I/O modul, komunikace LAN, 100xDI, 3xDO, teploměr | ks | 1 |  | 0
3.02 | Komplexní ovladač síťových prvků, rozsah napájení 8 ÷ 36V DC, 12x digitální vstup, 12x digitální výstup, 4x analogový vstup, 2x analogový výstup, rozhraní: USB, RS 485, ETH1,2,3, CAN 1A, CAN 2A, CAN1B, CAN 2B, Podpora funkcí a ochran podle definice ANSI: Hlavní jednotka, Monitorování teploty, Multifunkční zařízení, Nadproud, Zařízení pro přizpůsobení otáček a frekvence, Nadproud, Zařízení pro přenos dat, Jistič střídavého proudu, Kontrola synchronizace, Účiník, Tepelné relé, Přepětí, Podpětí, Tlakový spínač, Hlásič, Spínač hladiny kapaliny, Přetížení, Výstražné relé, Vyřazení zátěže, Posun vektoru, Hlavní sekvenční zařízení, Relé opětovného zapnutí, Podproud, Nadměrná frekvence, Spuštění sekvence jednotek, Podfrekvence, Proudová nesymetrie, Napěťová nesymetrie, Automatická selektivní regulace/převod, Relé neúplné sekvence, Regulační zařízení | ks | 1 |  | 0
3.03 | Průmyslový barevný operátorský panel, TFT 5", rozlišení 800 x 480 px, určen pro ovladač síťových prvků, rozsah napájení 8 ÷ 36V DC, 1x analogový vstup, 1x digitální vstup, rozhraní: ETH, RS 485, CAN, USB | ks | 1 |  | 0
3.04 | Nezávislá síťová ochrana s certifikátem pro použití v distribučním území EGD, rozsah napájení 8 ÷ 40V DC, napěťové měření, frekvenční měření, 4x digitální výstup, 4x výstup (kontakty relé), Podpora funkcí a ochran podle definice ANSI: Podpětí, Přepětí, Podfrekvence, Nadfrekvence, Nesymetrie napětí, Rychlost změny frekvence, Vektorový posun | ks | 1 |  | 0
3.05 | Nastavení zařízení, zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
4 | Kabelové nosné systémy |  |  |  | 0
4.01 | Drátěný kabelový žlab, 300/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu | m | 9 |  | 0
4.02 | Drátěný kabelový žlab, 150/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu | m | 30 |  | 0
4.03 | Drátěný kabelový žlab, 100/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu | m | 39 |  | 0
4.04 | Kabelový žebřík, 300/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu | m | 9 |  | 0
4.05 | Kabelový žebřík, 400/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu | m | 33 |  | 0
4.06 | Kabelový žebřík, 600/60mm, včetně nosného a spojovacího materiálu | m | 30 |  | 0
4.05 | Plný kabelový žlab, 100/100mm, včetně nosného a spojovacího materiálu, 2x vnitřní koleno, 2x vnější koleno, 4x 90o koleno, 1x T-kus | m | 21 |  | 0
4.06 | Plný kabelový žlab, 50/50mm, včetně nosného a spojovacího materiálu, 4x vnitřní koleno | m | 15 |  | 0
4.07 | Elektroinstalační trubka PVC DN20, včetně příchytek a upevňovacího materiálu | m | 10 |  | 0
4.08 | Elektroinstalační trubka PVC DN25, včetně příchytek a upevňovacího materiálu | m | 10 |  | 0
4.09 | Flexibilní elektroinstalační hadice PVC DN20, včetně příchytek a upevňovacího materiálu | m | 10 |  | 0
4.1 | Flexibilní elektroinstalační hadice PVC DN25, včetně příchytek a upevňovacího materiálu | m | 15 |  | 0
4.11 | Montáž kabelových nosných systémů | kpl | 1 |  | 0
5 | Kabely, vodiče |  |  |  | 0
5.01 | Propojovací vodič 1-CHBU 1x240mm2 | m | 1038 |  | 0
5.02 | Propojovací vodič 1-CHBU 1x150mm2 | m | 80 |  | 0
5.03 | Propojovací vodič 1-CHBU 1x120mm2 | m | 638 |  | 0
5.04 | Propojovací vodič 1-CHBU 1x95mm2 | m | 24 |  | 0
5.05 | Bezhalogenový silový kabel N2XH-J 5x10mm2 | m | 165 |  | 0
5.06 | Bezhalogenový silový kabel N2XH-J 5x6mm2 | m | 35 |  | 0
5.07 | Bezhalogenový silový kabel N2XH-J 4x2,5mm2 | m | 275 |  | 0
5.08 | Silový kabel, s funkčností trasy PRAFlaDur 2x2,5mm2 | m | 75 |  | 0
5.09 | Ovládací kabel YSLY-OZ 2x4mm2 | m | 26 |  | 0
5.1 | Ovládací kabel YSLY-OZ 2x6mm2 | m | 136 |  | 0
5.09 | Ovládací kabel stíněný YSLCY-OZ 12x1mm2 | m | 218 |  | 0
5.1 | Ovládací kabel stíněný YSLCY-OZ 7x1mm2 | m | 151 |  | 0
5.11 | Ovládací kabel stíněný YSLCY-OZ 4x1mm2 | m | 593 |  | 0
5.12 | Instalační ethernetový kabel CAT5E FTP SXKD-5E-FTP-PVC | m | 250 |  | 0
5.13 | Sdělovací instalační kabel s pevným jádrem J-H(St)H 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0
5.14 | Konektor MPTL univerzální RJ45 CAT5E STP samořezný SXRJ45-5E-STP-BK-SA | ks | 18 |  | 0
5.15 | Samořezný keystone Solarix CAT5E STP SXKJ-5E-STP-BK-SA | ks | 3 |  | 0
5.16 | Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone šedý SXKJ-DIN-GY | ks | 3 |  | 0
5.17 | Vodič ochranného pospojování H07V-K 120 (zeleno-žlutý) | m | 46 |  | 0
5.18 | Vodič ochranného pospojování H07V-K 95 (zeleno-žlutý) | m | 17 |  | 0
5.19 | Vodič ochranného pospojování H07V-K 70 (zeleno-žlutý) | m | 93 |  | 0
5.2 | Vodič ochranného pospojování H07V-K 25 (zeleno-žlutý) | m | 30 |  | 0
5.21 | Vodič ochranného pospojování H07V-K 16 (zeleno-žlutý) | m | 20 |  | 0
5.22 | Vodič ochranného pospojování H07V-K 10 (zeleno-žlutý) | m | 34 |  | 0
5.23 | Vodič ochranného pospojování H07V-K 6 (zeleno-žlutý) | m | 124 |  | 0
5.24 | Cu ochranná přípojnice 32x5mm, včetně izolátorů | m | 3 |  | 0
5.25 | Ostatní materiál (kabelová oka, vyvazovací materiál, …) | kpl | 1 |  | 0
5.26 | Montáž a manipulace kabelů, vodičů a vodičů ochranného pospojování, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně ukončení, kabelových štítků, apod. Délka včetně prořezů. | kpl | 1 |  | 0
6 | Chlazení rozvodny m.č. P01409 |  |  |  | 0
6.01 | Vnitřní sálová jednotka - přímé chlazení (R410A) - sání horem, výdech předem - Qch=35,8 kW (citelný čistý) - G4 filtrace - EC ventilátory (70 800 m3/h při 50 Pa) - invertorový plynule řízený kompresor - kompletní regulace včetně veškerých čidel - dotykový displej - komunikační rozhraní ModBus RTU (RS485) - doplňková komunikační karta rozhraní BACnet I/P, SNMP, Webpage (Ethernet) - max. Lw=89 dB(A) - max hmotnost=310kg - max. rozměry=1180x780x1940 mm (dxšxv) - vodní filtr včetně ventilů nutných pro výměnu filtru a odstavení jednotky součástí dodávky jednotky - uzavírací klapka na sálové jednotce s el. ovládáním | ks | 2 |  | 0
6.02 | Venkovní jednotka - EC ventilátory - kondenzátor - výkon zpětného chlazení 47,2 kW - přímé chlazení (R410A) - max. Lw=75 dB(A) - max hmotnost=124 kg - max. rozměry= 2197x698x1113 mm (dxšxv) | ks | 2 |  | 0
6.03 | Čerpadlo kondenzátu pro jednotku | kpl | 2 |  | 0
6.04 | Měděné potrubí Cu 5/8 (15,88 x 1 mm), včetně kolen a izolace | m | 140 |  | 0
6.05 | Měděné potrubí Cu 7/8 (22,23 x 1 mm), včetně kolen a izolace | m | 140 |  | 0
6.06 | Redukce na připojení Cu potrubí na vnitřní i vnější jednotku | kpl | 6 |  | 0
6.07 | C profil 41x82 mm pro kotvení venkovní jednotky | m | 7.5 |  | 0
6.08 | Spojovací materiál pro uchycení C profilu | kpl | 1 |  | 0
6.09 | Uzavírací ventily 5/8, ventil ke kompresorovému okruhu | ks | 4 |  | 0
6.1 | Uzavírací ventily 7/8, ventil ke kompresorovému okruhu | ks | 4 |  | 0
6.11 | Plechový žlab s víkem 400x100 mm, provedení potrubí po střeše | m | 60 |  | 0
6.12 | Chladivo R410A | kg | 40 |  | 0
6.13 | Kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
6.14 | Montáž rozvodů chlazení, umístění jednototek, spuštění a zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0
6.15 | Demontáž ventilátorů sání a výdech, likvidace | kpl | 1 |  | 0
6.16 | Chlazení rozvodny m.č. P01209
6.17 | Vnitřní sálová jednotka - přímé chlazení (R410A) - sání horem, výdech předem - Qch=18,3 kW (citelný čistý) - G4 filtrace - EC ventilátory (4 500 m3/h při 50 Pa) - invertorový plynule řízený kompresor - kompletní regulace včetně veškerých čidel - dotykový displej - komunikační rozhraní ModBus RTU (RS485) - doplňková komunikační karta rozhraní BACnet I/P, SNMP, Webpage (Ethernet) - doplňkové teplotní čidlo s 10 m kabelem - max. Lw=89 dB(A) - max hmotnost=220kg - max. rozměry=1180x780x1940 mm (dxšxv) - vodní filtr včetně ventilů nutných pro výměnu filtru a odstavení jednotky součástí dodávky jednotky - uzavírací klapka na sálové jednotce s el. ovládáním | ks | 1 |  | 0
6.18 | Venkovní jednotka - EC ventilátory - kondenzátor - výkon zpětného chlazení 24,1 kW - přímé chlazení (R410A) - max. Lw=75 dB(A) - max hmotnost=124 kg - max. rozměry= 1232x698x1113 mm (dxšxv) | ks | 1 |  | 0
6.19 | Čerpadlo kondenzátu pro jednotku | kpl | 1 |  | 0
6.2 | Měděné potrubí Cu 3/4 (19,05 x 1 mm), včetně kolen a izolace | m | 65 |  | 0
6.21 | Měděné potrubí Cu 1/2 (12,7 x 1 mm), včetně kolen a izolace | m | 65 |  | 0
6.22 | Redukce na připojení Cu potrubí na vnitřní i vnější jednotku | kpl | 3 |  | 0
6.23 | C profil 41x82 mm pro kotvení venkovní jednotky | m | 5 |  | 0
6.24 | Spojovací materiál pro uchycení C profilu | kpl | 1 |  | 0
6.25 | Uzavírací ventily 3/4, ventil ke kompresorovému okruhu | ks | 2 |  | 0
6.26 | Uzavírací ventily 1/2, ventil ke kompresorovému okruhu | ks | 2 |  | 0
6.27
6.28 | Chladivo R410A | kg | 11 |  | 0
6.29 | Kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Montáž rozvodů chlazení, umístění jednototek, spuštění a zaregulování systému | kpl | 1 |  | 0
7 | Stavební úpravy |  |  |  | 0
7.01 | Demontáž a rozkrytí střešního pláště nad šachtou, zabezpečení proti zatečení v průběhu montáže. | kpl | 1 |  | 0
7.02 | Instalace kotevních prvků v šachtě (výškové práce) | kpl | 1 |  | 0
7.03 | Zapravení stávajícího souvrství, oprava hydroizolace, kontrola těsnosti pláště v místě rozkrytí. | kpl | 1 |  | 0
7.04 | Stavební práce (zapravení prostupů SDK a zděných konstrukcí, výmalba). | kpl | 1 |  | 0
7.05 | Zpracování stavebního a technologického pasportu dle metodikyOFM SUKB MU | kpl | 1 |  | 0
8 | Ostatní |  |  |  | 0
8.01 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
8.02 | Materiál podružný a pomocný | kpl | 1 |  | 0
8.03 | Doprava dodávek a materiálu a přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0
8.04 | Náklady spojené s instalacemi v místě instalace | kpl | 1 |  | 0
8.05 | Mechanismy a lešení | kpl | 1 |  | 0
8.06 | Drážkování, prostupy (elektro i chlazení), úklid sutě | kpl | 1 |  | 0
8.07 | Revize a měření | kpl | 1 |  | 0
8.08 | Individuální zkoušky a nastavení zařízení, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
8.09 | Požární ucpávky | kpl | 10 |  | 0
8.1 | Realizační dokumentace | kpl | 1 |  | 0
8.11 | Dokumentace DSPS | kpl | 1 |  | 0
8.12 | Vedení stavby | kpl | 1 |  | 0
8.13 | Průběžný a finální úklid v rozsahu dodávky | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0