Žádost o dodatečné informace

Žádáme o upřesnění požadavků na součinitel prostupu tepla vybraných konstrukcí objektu Kampus CETOCOEN.

V poptávkové dokumentaci nám byly zaslány 2 různé Technické zprávy vypracované od různých autorů. Každá ze zpráv však obsahuje odlišné požadavky na součinitel prostupu tepla celých konstrukcí.

Ve zprávě z 20.10.2009, od ing. Putnové a ing. Kocsise se uvádí součinitel prostupu tepla pro blokové fasády 1,2W/m2*K a pro světlík 1,3 W/m2*K.

Ve zprávě z 10.12.2009, od ing. Pažourka je stanoveno 0,9 W/m2*K pro blokové fasády a 1,5 W/m2*K pro světlík.

V případě 0,9 W/m2*K pro blokové fasády bude zapotřebí zasklení konstrukcí pomocí trojskel, což v požadavcích na zasklení nikde nefiguruje, všude se uvádí dvojskla. Trojskla by mohla způsobit mírně odlišnou vizáž objektu vůči objektům v okolí.