## celkove shrnuti
Příloha č. 1 - Technická specifikace (bude učiněno přílohou č. 1 Smlouvy)
Pro účely hodnocení nabídek předpokládaná cena za spotřební koš za 4 roky | cena bez DPH
Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu | 0
Cena celkem bez DPH za filtry za při předpoklánamé četnosti výměny 2 x za rok | 0
Cena celkem za standardní a havarijní opravy zařízení mimo pravidelný servis, za čištění koncových prvků VZT | 0
Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu, opravy a čištění vyústí na všech pavilonech za 4 roky | 0

## VZT a chlazení
PŘÍLOHA Č. 1: Seznam zařízení a četnost servisních úkonů - CEITEC
E35
Číslo položky | Název položky | Popis činnosti | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost |  |  |  | Cena v Kč bez DPH |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem/rok
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
Zařízení č. 1 - Větrání 2.pp - levá část
1.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 2294 kg: - přívodní ventilátor 14.200m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, - odvodní ventilátor 10.000 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaR, - vodní ohřívač Qt = 120kW, 80/60, - vodní chladič Qch = 44,3 kW, 7/14, - volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm, - přívodní filtry E6 + E9, - odvodní filtr E4 | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 80 (2 velké jednotky), Optisorp 2/1000/1000/90 | Kontrola a údržba parního zvlčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstranění vodního kamene | 1 | [9 empty] | 0 | bar: Četnost l Q to Četnost IV Q
Zařízení č. 2 - Větrání 2.pp - pravá část
2.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 1829 kg, přívodní ventilátor 9.600 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, odvodní ventilátor 8.400 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřívač Qt = 48,7 kW, 80/60, vodní chladič Qch = 30 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 1 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 60 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání 2.pp - magnety
3.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 1735 kg; přívodní ventilátor 8.000 m3/h, 500 Ps, frekvenční měnič dodávkou MaR; odvodní ventilátor 5.600m3/h, 500 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt= 43,3 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 25 kW, 7/14; volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 2 | Parní zvlčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 60 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Větrání 1.pp - laboratoře 1S039
4.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, servis zleva, hmotnost 470 kg; přívodní ventilátor 1.900 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 25 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 7,3 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 16 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 16 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 3 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zleva, hmotnost 293 kg; odvodní ventilátor 2.200 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Větrání 1.pp - laboratoře levá část
5.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 1897 kg; přívodní ventilátor 10.200 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; odvodní ventilátor 6.300 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 103,3 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 38,9 kW, 7/14; volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvoremm, délka min. 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod, zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 60 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5C.0.1 | Adsorpční zařízení - procesní vzduch, ventilátor 350m3h, regenerační vzduch 180m3h, chlazení 3,18kW | Kontrola a údržba Adsorpčního zařízení | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor Adsorpčního zařízení, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání 1.pp - laboratoře pravá část
6.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 2276 kg; přívodní ventilátor 14.000 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; odvodní ventilátor 7.800 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřívač Qt = 89,9 kW, 80/60, vodní chladič Qch = 43,7 kW, 7/14; volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9; odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk Visual 80 (2 velké jednotky); Optisorp 2/1000/1000/90 | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1938-06-01 | Radiální ventilátor potrubní ILT/4-285, 2000 m3/h, 450 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Větrání 1.pp - mikroskopy
7.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 980 kg; přívodní ventilátor 2.300 m3/h, 400 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; odvodní ventilátor 2.300 m3/h, 400 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 11,7 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 9,6 kW, 7/14; volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; odvodní filtr E4; zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 20 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 16 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání 1.pp - levá část
8.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 1502 kg; přívodní ventilátor 8.500 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaR; odovodní ventilátor 7.700 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 46 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 23,6 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 50 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 50 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 3 | Střesní ventilátor CTVT/6-500, 6900 m3/h, 250 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Větrání 1.pp - pravá část
9.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 1483 kg; přívodní ventilátor 7.100 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaR; odovodní ventilátor 6.100 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 38,4 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 19,7 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 40 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 40 (1 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 3 | Střešní ventilátor CTVT/6-500, 6900 m3/h, 250 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Větrání 1.np - levá část
10.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 2172 kg; přívodní ventilátor 11.700 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaR; odovodní ventilátor 8.800 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 110,7 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 35,6 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 80 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Větrání 1.np - pravá část
11.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 1829 kg; přívodní ventilátor 9.500 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaR; odovodní ventilátor 7.900 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 51,4 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 29,7 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9, odvodní filtr E4, zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 60 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 60 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 12 - Větrání 1.np - laboratoř 113
12.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 481 kg; přívodní ventilátor 2.600 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaR; vodní ohřívač Qt = 37,8 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 9,9 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 16 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 16 (1 malá jednotka) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 3 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zleva, hmotnost 263 kg; odvodní ventilátor 2.200 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 13 - Větrání 1.np - laboratoře 182
13.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 457 kg; přívodní ventilátor 1.100 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaR; vodní ohřívač Qt = 14,9 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 4,2 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 10 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 8 (1 malá jednotka) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 3 | Odvodní ventilátor 1000 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 14 - Větrání 2.np - levá část
14.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 2157 kg; přívodní ventilátor 11.300 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaR; odvodní ventilátor 9.600 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 65,9 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 35,3 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; odvodní filtr E4; zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 80 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 15 - Větrání 2.np - pravá část
15.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 2157 kg; přívodní ventilátor 11.400 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič MaR; odvodní ventilátor 8.900 m3/h, 600 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR; vodní ohřívač Qt = 69,4 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 35,6 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; odvodní filtr E4; zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 80 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 80 (2 velké jednotky) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 16 - Větrání 2.np- laboratoře 231
16.0 1 | Vzduchotechnická jednotka ROBATHERM ve vnitřním provedení, uspořádání nad sebou, servis zprava, hmotnost 473 kg; přívodní ventilátor 2.000 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič MaR; vodní ohřívač Qt = 29 kW, 80/60; vodní chladič Qch = 7,6 kW, 7/14, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; zvlhčovací komora | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 2 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem, 16 kg/hod; zvlhčovač Defensor Mk5 Visual 16 (1 malá jednotka) | Kontrola a údržba parního zvlhčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstraňování vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.0 3 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava, hmotnost 241 kg; odvodní ventilátor 1.600 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 17 - Větrání vc muži - levá část
17.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 vo, 420 m3/h, 160 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 18 - Větrání vc ženy - levá část
18.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 160 m3/h, 170 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 19 - Větrání vc imobilní levá část
19.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 200 m3/h, 160 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 20 - Větrání wc muži - pravá část
20.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 170 m3/h, 170 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 21 - větrání wc ženy - pravá část
21.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 vo, 410 m3/h, 160 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 22 - Větrání vc imobilní pravá část
22.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 200 m3/h, 160 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 23 - Větrání skladu úklidu
23.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 250/100 vo, 100 m3/h, 90 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 4 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 26 - Větrání wc 2S117
26.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 180 m3/h, 170 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 27 - Větrání wc muži 1S107
27.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 190 m3/h, 160 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 28 - Větrání wc personál 1S126
28.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 vo, 280 m3/h, 190 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 29 - Větrání wc pacienti 1S137
29.0 1 | Diagonální potrubní ventilátor TD 500/160 no, 130 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 31 - Havarijní větrání m. č. 2S095
31.0 1 | Radiální ventilátor potrubní ILT/4-250, 1800 m3/h, 370 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31.0 2 | Radiální ventilátor potrubní ILT/4-250, 1750 m3/h, 370 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 32 - Větrání m. č. 2S094
32.0 1 | Radiální ventilátor potrubní ILT/4-225, 1250 m3/h, 225 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 33 - Havarijní větrání m. č. 1S113
33.01 | Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 150 m3/h, 250 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 35 - Havarijní větrání m. č. 1S118
35.01 | Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 750 m3/h, 200 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 36 - Havarijní větrání m. č. 1S124
36.01 | Radiální ventilátor potrubní ILT/4-250, 1700 m3/h, 370 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S115
| Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 150 m3/h, 250 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S116
| Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 600 m3/h, 250 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S119
| Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 400 m3/h, 140 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S119b
| Radiální ventilátor potrubní ILT/4-250, 400 m3/h, 140 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S119c
| Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 200 m3/h, 140 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S119d
| Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 600 m3/h, 250 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S121
| Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 400 m3/h, 140 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S121a
| Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 200 m3/h, 140 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S121b
| Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 400 m3/h, 140 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. - Havarijní větrání m. č. 1S121c
| Potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 200 m3/h, 140 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 37 - Havarijní větrání m. č. 1S152
37.01 | Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 250 m3/h, 200 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 44 - Havarijní větrání m. č. 239
44.01 | Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 300 m3/h, 190 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 45 - Havarijní větrání m. č. 241
45.01 | Potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 425 m3/h, 160 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 48 - Větrání skladu m. č. 237
48.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor PCM 150/110 pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 325 m3/h, 360 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 49 - Větrání skladu m. č. 281
49.01 | Diagonální potrubní ventilátor TD-500/160 vo, 300m3/h, 190 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0
Zařízení č. 50 - Větrání laboratoře m. č. 111
50.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava, hmotnost 259 kg; odvodní ventilátor RM 06/06, 1.200m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 51 - Větrání laboratoří 1S145, 1S146
51.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava, hmotnost 259 kg; odvodní ventilátor 1.600 m3/h, 750 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 52 - Odtah od digestoře 1200
52.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P222 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 800 m3/h, 500 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 53 - Odtah od digestoře 1500
53.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P252 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 1100 m3/h, 550 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 11 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 54 - Odtah od digestoře 1800
54.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P404 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 1400 m3/h, 490 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 55 - Odtah od digestoře 1200 HEPA
55.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P282 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 800 m3/h, 835 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 56 - Odtah skříně na kyseliny B2
35.2S094.VZT.0000/56.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P282 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 800 m3/h, 835 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.STR.VZT.0000/56.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P282 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 800 m3/h, 835 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.STR.VZT.0000/56.02 | Radiální plastový (PP) ventilátor P282 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 800 m3/h, 835 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 57 - Odtah skříně na hořlaviny B3
35.2S094.VZT.0000/57.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor PCM 150/110 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 30 m3/h, 460 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.STR.VZT.0000/57.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor PCM 150/110 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 60 m3/h, 460 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35.STR.VZT.0000/57.02 | Radiální plastový (PP) ventilátorPCM 150/110 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 30 m3/h, 460 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 58 - Odtah bezpečnostní skříně 80
58.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor STORM 12-0,37 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 80 m3/h, 450 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 59 - Odtah bezpečnostní skříně 81
59.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor STORM 12-0,37 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 80 m3/h, 450 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odtah skrine na lahve
Zařízení č. 60 Odtah flowboxu
60.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P252 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 800 m3/h, 680 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 14 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60.02 | Radiální plastový (PP) ventilátor P252 pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 1000 m3/h, 652 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 62 - Odtah digestoře 2100 HEPA
62.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor P282pro umístění na střeše, vč. stoličky a stříšky motoru, 1650 m3/h, 830 Pa, termokontakt | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 64 - Chlazení rozvodny m.č.2S035
64.01 | Venkovní split jednotka s invertorem PUHZ-P140YHA pro celoroční chlazení, chladící výkon 14,00 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PCA-RP140KAQ, chladící výkon 14,0 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 65 - Chlazení rozvodny m. č. 1S124
65.01 | Venkovní split jednotka s invertorem MUZ-GE71VA pro celoroční chlazení, chladící výkon 7,1 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení MSZ-GE71VA v nástěnném provedení, chladící výkon 7,1 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 66 - Chlazení m. č. 1S152
66.01 | Venkovní split jednotka s invertorem MUZ-GE50VA pro celoroční chlazení, chladící výkon 5,0 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení MSZ-GE50VA v nástěnném provedení, chladící výkon 5,0 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 67 - Chlazení rozvodny m. č. 123
67.01 | Venkovní split jednotka s invertorem PUHZ-P100YHA pro celoroční chlazení, chladící výkon 10,00 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PAK-RP100KAL v nástěnném provedení, chladící výkon 10,0 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 68 - Chlazení m. č. 234
68.01 | Venkovní split jednotka s invertorem SUZ-KA60VA pro celoroční chlazení, chladící výkon 5,7 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PLA-RP60BA v nástěnném provedení, chladící výkon 5,7 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 69 - Chlazení m. č. 237
69.01 | Venkovní split jednotka s invertorem SUZ-KA60VA pro celoroční chlazení, chladící výkon 5,7 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PLA-RP60BA v nástěnném provedení, chladící výkon 5,7 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 70 - Chlazení m. č. 241
70.01 | Venkovní split jednotka s invertorem PUHZ-P100YHA pro celoroční chlazení, chladící výkon 10,00 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PKA-RP100KAL v nástěnném provedení, chladící výkon 10,0 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 71 - Chlazení m. č. 252
71.01 | Venkovní split jednotka s invertorem SUZ-KA71VA pro celoroční chlazení, chladící výkon 7,1 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PLA-RP71BA v nástěnném provedení, chladící výkon 7,1 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 72 - Chlazení m. č. 253
72.01 | Venkovní split jednotka s invertorem SUZ-KA71VA pro celoroční chlazení, chladící výkon 7,1 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PLA-RP71BA v nástěnném provedení, chladící výkon 7,1 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 73 - Větrání technických místností
73.01 | Potrubní ventilátor Elektrodesign ILT/4-315, 3000 m3/h, 420 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 74 - Větrání technických místností
74.01 | Potrubní ventilátor Elektrodesign ILT/4-315, 3000 m3/h, 420 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 75 - Větrání strojovny chlazení
75.01 | Diagonální potrubní ventilátor TD-800/200 vo, 550 m3/h, 250 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 76 - Dveřní clona
76.01 | Dveřní clona RDS 38 WL pro karuselové dveře, vodní ohřem L = 1,5 m, povrch nerez kartáčovaným, 3800 m3/h | Čištění filtrů dveřní clony | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 86 - Chlazení místností
86.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka GCS1.UW0.K05 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 119 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 119 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 87 - Chlazení místností
87.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka GCS1.UW0.K05 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 42 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 42 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 88 - Chlazení místností
88.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka GCB2.UW0.K05 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 45 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 45 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88.02 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka GCB2.UWE.K05 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 89 - Chlazení místností
89.01 | Kompaktní podstropní fan-coil jednotka GF43.UW03.B01A1 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 9 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 9 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89.02 | Kompaktní kanálová fan-coil jednotka GF42.UWW3.B01A1 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 90 - Chlazení místností
90.01 | Kompaktní podstropní fan-coil jednotka GF83.UW03.B01A1 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 15 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 15 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90.02 | Kompaktní kanálová fan-coil jednotka GF82.UWW3.B01A1 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 91 - Chlazení místností
91.01 | Kompaktní kanálová fan-coil jednotka GM42.UW03.C01G2 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 6 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 6 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91.02 | Kompaktní podstropní fan-coil jednotka GM42.UW03.C01G2 | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 8 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 8 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 92 - Chlazení rozvodny m. č. 2S091
92.01 | Venkovní split jednotka s invertorem PUHZ-P125YHA pro celoroční chlazení, chladící výkon 12,5 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92.02 | Vnitní klimatizační split jednotka v podstropním provedení PCA-RP125KAQ v podstropním provedení, chladící výkon 12,5 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - vnitřních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 94 - Havarijní větrání
94.01 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 850 m3/h, 360 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení 95 - Chlazení rozvodny m. č. 1S106
95.01 | Venkovní split jednotka s invertorem PUHZ-P100YHA s invertorem pro celoroční chlazení, chladící výkon 10,0 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95.02 | Vnitřní klimatizační split jednotkaPKA-RP100KAL v nástěnném provedení, chladící výkon 10,0 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 96 - Chlazení m. č. 281
96.01 | Venkovní split jednotka s invertorem MUZ-GE35VA pro celoroční chlazení, chladící výkon 5,0 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96.02 | Vnitní klimatizační split jednotka MSZ-GE35VA v nástěnném provedení, chladící výkon 5,0 kW | Kontrola a údržba vnitřních jednotek SPLIT, kontrola odvodu kondenzátu a čištění | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 97 - Větrání m. č. 3S006
97.01 | Radiální ventilátor potrubní ILB/4-225, 1 200 m3/h, 270 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 98 - Větrání m. č. 3S014
98.01 | Diagonální potrubní ventilátor TD-500/160 no, 200 m3/h, 270 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 101 - Větrání CHÚC levá část
101.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, servis zprava hmotnost 208 kg, přívodní ventilátor RM 06/06, 2.100 m3/h, 500 Pa | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 102 - Větrání CHÚC - pravá část
102.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, hmotnost 242 kg, přívodní ventilátor RM 06/06, 2.100 m3/h, 500 Pa | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 103 - Větrání CHÚC 2S034, 1S048
103.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, hmotnost 241 kg, přívodní ventilátor RM 06/06, 4.600 m3/h, 500 Pa | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 104 - Větrání výtahové šachty
104.01 | Rotační ventilační hlavice d200 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 77 - Klimatizace serverovny m. č. 2S027
77.01 | Jednotka přesné klimatizace TDCR1700A vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 80 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 50,4 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk dolů, sání zhora, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, zákaz chodu ohřívače a zvlhčovače dle signálu z rozvaděče | Kontrola a údržba VZT jednotky | 5 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 5 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 81 - Klimatizace m. č. 2S123
81.01 | Jednotka přesné klimatizace SUCC0200A vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 5 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 82 - Klimatizace m.č. 2S131
82.01 | Jednotka přesné klimatizace SUCC0200A vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 5 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 83 - Klimatizace m. č. 1S115
83.01 | Jednotka přesné klimatizace SUCC0600A vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 9,6 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 84 - Klimatizace m. č. 1S116
84.01 | Jednotka přesné klimatizace DMC018U vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 8 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 85 - Klimatizace m. č. 1S117
85.01 | Jednotka přesné klimatizace SUCC0250A vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 5,5 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatizace m. č. 1S119b
2,7 kW 1S119b | Jednotka přesné klimatizace DMC010U vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 5,5 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatizace m. č. 1S118
4,4 kW 1S118 | Jednotka přesné klimatizace DMC010U vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 5,5 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatizace m. č. 1S119
8,1kW 1S119 | Jednotka přesné klimatizace DMC018U vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 5,5 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klimatizace m. č. 1S113
??? kW 1S113 | Jednotka přesné klimatizace SUCC0200A vodou chlazená, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak min. 150 Pa), elektrický ohřívač, vodní chladič Qch = 5,5 kW, voda 7/14, 3-cestný ventil včeně pohonu, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstupní řídící signál 0-10V, výškově nastavitelný podstavec (200-600 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zezadu, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS, přívod čerstvého vzduchu | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 93 - Chlazení trafostanice m. č. 2S092
93.01 | Suchý chladič RAL5700P, Qch = 85 kW, zimní provoz, včetně nožiček | Kontrola a údržba | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93.02 | Jednotka přesné klimatizace TUER2842A vodou chlazená, přímý výpar + freecooling, parní zvlhčovač, radiální ventilátory (dispoziční tlak 80 Pa), chladič Qchcit = 84,4 kW při te = 4, EU4 filtr, mikroprocesorová řídící jednotka mP40 s uživatelským terminálem, výstpní řídíc í signál 0-10 V, podstavec pod jednotku pro sání zezadu (výška 500 mm), výfukové plénum (výška 500 mm), skříňová - výfuk nahoru, sání zdola, komunikační rozhraní BACnet nebo MODBUS | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení chlazení
19.1, 19.2 | Alfa Laval BDS 805 | Suchý chladič - kontrola a údržba | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29.1, 29.2 | Alfa Laval BDS 802 | Suchý chladič - kontrola a údržba, | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JDK TME-ZBD-90 | Centrální chladící okruh s kondenzační jednotkou | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JDK CM-7-53A | Chladící okruh s kondenzační jednotkou | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | elektro | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | chlazení | Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojovnách chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek |  | Kontrola mrazových ochran, odvzdušnění | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek |  | Chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0
E26
Číslo položky | Název položky | Popis činnosti | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost l Q: Četnost; Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem/rok
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
Zařízení č. 1 - Větrání pavilonu
2014-01-01 | Vzduchotechnická jednotka Robatherm RL 15/21-př., RL 12-21-od. ve vnitním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 3339 kg, přívodní ventilátor 28.400 m3/h, 450 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR;odvodní ventilátor 26000 m3/h, 450 Pa, frekvenční měnič dodávko MaR; vodní ohřívač Qt = 355 kW, 80/60 °C; vodní chladič Qch = 109 kW, 6/13 °C; deskový rekuperátor s bypassem; volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem; délka min. 300 mm; přívodní filtry E6 + E9; odvodní filtr E4; zvlhčovací komora; uzavírací klapky | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem Defensor Mk5 Visual 80 včetně trubice 81-1800, parní hadice Defensor Z10-6bm, kondenzátní hadice KS 10-6bm, hygrostat HBC 111, čidlo tlakové diference QBM 81-3, kanálové čidlo vlhkosti QFM2100, sériové rozhraní RS232/RS485 | Kontrola a údržba parního zvlčovače | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstranění vodního kamene | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem Defensor Mk5 Visual 40 včetně trubice 81-1800, parní hadice Defensor Z10-3bm, kondenzátní hadice KS 10-3bm, sériové rozhraní RS232/RS485 | Kontrola a údržba parního zvlčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstranění vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Větrání fytotronu
2014-01-02 | Vzduchotechnická jednotka Robatherm RM 06/06 ve vnitřním hygienickém provedení, uspořádání nad sebou, servis zleva, hmotnost 544 kg, přívodní ventilátor 1.500 m3/h, 650 Pa, frekvenční měnič dodávko MaR, odvodní ventilátor 1.500 m3/h, 650 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřívač Qt = 9,9 kW, 80/60 °C, vodní chladič Qch = 6,7 kW, 6/13 °C, deskový rekuperátor s bypassem, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, uzavírací klapky, rám, pružné podložky | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-02 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem Defensor Mk5 Visual 8 včetně trubice 81-350, parní hadice Defensor Z10-3bm, kondenzátní hadice KS 10-3bm, hygrostat HBC 111, čidlo tlakové diference QBM 81-3, kanálové čidlo vlhkosti QFM2100, sériové rozhraní RS232/RS485 | Kontrola a údržba parního zvlčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstranění vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Větrání laboratoří HEPA
2014-01-03 | Vzduchotechnická jednotka Robatherm RM 06/06-př. ve vnitřním hygienickém podstropním provedení, hmotnost 291 kg, přívodní ventilátor 2100 m3/h, 700 Pa, frekvenční měnič dodávkou MaR, vodní ohřívač Qt = 26 kW, 80/60 °C, vodní chladič Qch = 9,8 kW, 6/13 °C, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem, délka min 300 mm, přívodní filtry E6 + E9, uzavírací klapky | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-03 | Parní zvlhčovač s odporovým vyvíječem Defensor Mk5 Visual 20 včetně trubice 81-350, parní hadice Defensor Z10-3bm, kondenzátní hadice KS 10-3bm, hygrostat HBC 111, čidlo tlakové diference QBM 81-3, kanálové čidlo vlhkosti QFM2100, sériové rozhraní RS232/RS485 | Kontrola a údržba parního zvlčovače | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění a odstranění vodního kamene | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Přívod pro digestoře
2014-01-04 | Vzduchotechnická jednotka Robatherm RM 09/09-př. ve venkovním provedení, servis zleva, hmotnost 885 kg, přívodní ventilátor 9.300 m3/h, 500 Pa, EC motor, vodní ohřívač Qt = 90 kW, 80/60 °C, vodní chladič Qch = 24,4 kW/ 6/13 °C, volná komora mezi ohřívačem a chladičem s revizním otvorem pro regulační uzly, přívodní filtry E6 + e9, uzavírací klapky | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-05 | Diagonální potrubní ventilátor, 350 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 6 - Větrání WC muži v 1.NP
2014-01-06 | Diagonální potrubní ventilátor, 350 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 7 - Větrání WC muži ve 2.NP
2014-01-07 | Diagonální potrubní ventilátor, 350 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 8 - Větrání WC muži v 3.NP
2014-01-08 | Diagonální potrubní ventilátor, 350 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 9 - Větrání WC ženy v 1.NP
2014-01-09 | Diagonální potrubní ventilátor, 350 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 10 - Větrání WC ženy v 2.NP
2014-01-10 | Diagonální potrubní ventilátor, 400 m3/h, 170 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 11 - Větrání WC v 3.NP
2014-01-11 | Diagonální potrubní ventilátor, 400 m3/h, 170 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 12 - Větrání strojovny vytápění
2014-01-12 | Diagonální potrubní ventilátor, 500 m3/h, 170 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 13 - Větrání rozvoden
2014-01-13 | Diagonální potrubní ventilátor, 200 m3/h, 150 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 14 - Větrání odpadu
2014-01-14 | Diagonální potrubní ventilátor, 200 m3/h, 150 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 15 - Větrání skaldu chemikálií
2014-01-15 | Radiální plastový (PP) ventilátor v nevýbušném provedení pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 550 m3/h, 150 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 16 - Větrání denní místnosti 1.NP
2014-01-16 | Diagonální potrubní ventilátor v tichém provedení, 300 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 17 - Větrání denní místnosti 2.NP
2014-01-17 | Diagonální potrubní ventilátor v tichém provedení, 300 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 18 - Větrání denní místnosti 3.NP
2014-01-18 | Diagonální potrubní ventilátor v tichém provedení, 300 m3/h, 180 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 19 - Větrání havarijní hlubokomrazící box
2014-01-19 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí, 1200 m3/h, 270 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 21 - Větrání m. č. 322
2014-01-21 | Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 350 m3/h, 280 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 22 - Chlazení rozvodny slaboproudu 1S32
2014-01-22 | Venkovní split jednotka s inventorem pro celoroční chlazení, chladící výkon 9,4 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-22 | Vnitřní klimatizační split jednotka v nástěnném proveden, chladící výkon 10,0 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - vnitřních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 23 - Chlazení rozvodny nn 1S32
2014-01-23 | Venkovní split jednotka s inventorem pro celoroční chlazení, chladící výkon 13,6 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-23 | Vnitřní klimatizační split jednotka v nástěnném proveden, chladící výkon 7,1 kW | Kontrola a údržba klimatizačních jednotek SPLIT - vnitřních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 24 - Chlazení rozvodny 1S38
2014-01-24 | Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz SUZ-KA50VA, Qchl = 4,9 kW | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-24 | Vnitřní nástěnná jednotka PAK-RP50HAL, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 25 - Chlazení m. č. 109
2014-01-25 | Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUHZ-P125YHA, Qchl=10 kW | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-25 | Vnitřní kazetová jednotka PLA-RP125BA, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č - Chlazení m. č. 111
| Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUHZ-P140YHA, Qchl=14 kW | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní kazetová jednotka PLA-RP140BA, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 26 - Chlazení m. č. 112
2014-01-26 | Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUHZ-P140YHA, Qchl=14 kW | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-26 | Vnitřní kazetová jednotka PLA-RP140BA, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUHZ-P140YHA, Qchl=14 kW | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitřní kazetová jednotka PLA-RP140BA, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 27 - Chlazení m. č. 1S05
2014-01-27 | Venkovní kondenzační jednotka pro celoroční provoz PUHZ-RP71VHA, Qchl=7,1 kW | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - venkovních | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-27 | Vnitřní kazetová jednotka PKA-RP71KAL, vč. kabelového ovladače PAR-21MAA a prodrátování | Kontrola a údržba kondenzačních jednotek - vnitřních | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 31 - Chlazení místnosti 313
2014-01-31 | Kompaktní nástěnná fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, Qch = 1,00 kW při středních otáčkách | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 33 - Chlazení místností
33.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 1,92 kW, V = 480 m3/h, akus. Výkon 43 dB(A) | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 13 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 13 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 34 - Chlazení místností
34.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 4,31 Kw, V = 920 m3/h, akus. výkon 43 dB(A) | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 13 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 13 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 35 - Chlazení místností
35.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 5,19 kW, V = 1150 m3/h, akus. výkon 49 dB(A) | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 15 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 15 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 36 - Chlazení místností
36.01 | Kompaktní kazetová fan-coil jednotka, 2 trubkový systém chlazení, čerpadlo kondenzátu, 3-cestný směšovací ventil vč. pohonu, dekorační panel, Qch = 5,38, V = 1700 m3/h, akus. Výkon 59 dB(A) | Kontrola a údržba jednotke FCU, kontrola odvodu kondenzátu | 17 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění filtrů jednotek FCU | 17 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 37
37.1 | Jednotka přesné klimatizace vodou chlazená v provedení s výfukem nahoru a sáním v dolní zadní části JCUR 0080 vč.: parní zvlhčovač 3kg/hod, el. ohřívač s plynulou regulací 4kW, vodní chladič 2,5kW, 3-cestný ventil s plynulým pohonem, řídící jednotka s uživatelským terminálem na jednotce, podstavec, sériová karta RS-485-Modbus | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 38 - Odtah od digestoře 1200
38.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 800 m3/h, 500 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 39 - Odtah od ditestoře 1500
39.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 1100 m3/h, 550 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 40 - Odtah od digestoře 2100
40.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 1700 m3/h, 500 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 41 - Odtah od bezpečnostní skříňky 80
41.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 100 m3/h, 350 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 42 - Odtah od skříňky pod digestoří
42.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 160 m3/h, 350 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 43 - Větrání m. č. 1S31
43.01 | Diagonální potrubní ventilátor, 550 m3/h, 170 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 44 - Větrání zázemí fytotronů
44.01 | Axiální potrubní ventilátor 10.000 m3/h, 90 Pa včetně montážní konzole | Kontrola a údržba ventilátoru | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 45 - Větrání šatny m. č. 306
45.01 | Diagonální potrubní ventilátor, 520 m3/h, 160 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 46 - Větrání laboratoře m. č. 307
46.01 | Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor, 450 m3/h, 520 Pa, vč. externího regulátoru otáček se vstupem 0-10 V a prodrátování | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 47 - Odtah od bezpečnostní skříňky 81
47.01 | Radiální plastový (PP) ventilátor pro umístění na střeše, včetně stoličky a stříšky motoru, 50m3/h, 350 Pa | Kontrola a údržba ventilátoru | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 48 - Větrání výtahové šachty
48.01 | Rotační ventilační hlavice d200 | Kontrola a údržba | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 50 - Větrání CHÚC
50.01 | Vzduchotechnická jednotka Robatherm RM 12/12, ve venkovním provedení, servis zprava, hmotnost 387 kg, ve složení přívodní ventilátor 15.000 m3/h, 500 Pa, uzavírací klapka, pružná manžeta, protidešťová žaluzie, rám pružné podložky | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění všech komor VZT jednotky, desinfekce, chemické čištění výměníků | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení chlazení
19.1 | Alfa Laval VDDS904 | Suchý chladič | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JDK TME-ZBD-90 | Centrální chladící okruh s kondenzační jednotkou | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | elektro | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | chlazení | Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojovnách chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek |  | Kontrola mrazových ochran, odvzdušnění | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek |  | Chemické čištění výměníků | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0
Vědecký skleník a fytotrony
Číslo položky | Název položky | Popis činnosti | Počet kusů | Cena v Kč bez DPH za kus | Četnost l Q: Četnost; Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem/rok
[5 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q | l Q | II Q | III Q | IV Q
Zařízení č. 1 - Skleníky - cirkulace vzduchu, chlazení a kondenzační odvlhčování
2015-01-01 | Vzduchotechnická jednotka REMAK XP10 Qv=6400m3/h, pext=250Pa, | Kontrola a údržba VZT jednotky | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrola elektroinstalce a provozních stavů | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění komor VZT | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-01 | Vzduchotechnická jednotka REMAK XP06 Qv=3400m3/h, pext=250Pa | Kontrola a údržba VZT jednotky | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrola elektroinstalce a provozních stavů | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění komor VZT | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-01 | Modul kondenzačního odvlhčovače se vzduchem a vodou chlazeným kondenzátorem atypický rám pozinkovaný | Kontrola a údržba kondenzačního odvlhčovače | 6 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-01 | Textilní vyústky VZT | Chemické čištění textilních vyústek, demontáž, montáž | 14 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Skleníky, laboratoř, chodba a pracovna - přívod a odvod vzduchu
2015-01-02 | Vzduchotechnická jednotka REMAK XP04 | Kontrola a údržba VZT jednotky | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kontrola elektroinstalce a provozních stavů | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čištění komor VZT | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-02 | Uzel topné vody, mrazových ochran a čidel | Kontrola a údržba | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-02 | Uzel chladné vody, mrazových ochran a čidel | Kontrola a údržba | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-02 | Regulátory průtoku vzduchu | Kontrola nastavení | 18 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - Laboratoř, přípravna skleníku - klimatizace
2015-01-03 | Kazetové jednotky FanCoil | Kontrola a údržba | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 4 - Technická místnost - přívod a odvod vzduchu
2015-01-04 | Diagonální ventilátor TD 800/200N + 2xVBM200 | Kontrola a údržba | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - Adiabatiké chlazení
2015-01-05 | Adiabatické chlazení | Kontrola a údržba | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chlazeni fytotrony
A26 | chlazeni fyt 6a 7
| Aermec ANL 202°N°°Y°°, |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A26 | chlazeni fyt 1az 5
| JDK TME-ZBD-95 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | fyt CLF
| Percival RK-4.0 |  | 4 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | fyt PSI
| JDK CH-14-S1D/AC/004 |  | 3 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JDK CH-10-S1D/AC/003 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | elektro | Kontrola el. připojení, provozních stavů, měření proudů a dotažení spojů | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek | chlazení | Kontrola a údržba rozvodů chladné vody a systému dopouštění ve strojovnách chlazení vč. filtrů , čerpadel, ventilů, akumulačních a tlakových nádob | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek |  | Kontrola mrazových ochran, odvzdušnění | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celek |  | Chemické čištění výměníků | 1 | bar: Četnost II Q
Celkem |  |  |  |  | Cena v Kč bez DPH l Q: 0; Cena v Kč bez DPH II Q: 0; Cena v Kč bez DPH III Q: 0; Cena v Kč bez DPH IV Q: 0 | 0
Celkový souhrn
[5 empty] | Četnost l Q: OBJEKT (PAVILON); Cena v Kč bez DPH l Q: Cena v Kč bez DPH | Cena celkem za pravidelnou údržbu v Kč bez DPH / rok
[9 empty] | l Q | II Q | III Q | IV Q
[5 empty] | E35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E26 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | skleník a fytotrony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena celkem bez DPH za pravidelnou údržbu / 1 rok | 0

## Filtry
PŘÍLOHA Č. 2: "Seznam filtrů, vč. jejich specifikace - CEITEC"
Obecné požadavky:
Jednotlivé filtry musí splňovat následující požadavky a zhotovitel je povinen na vyžádání tyto skutečnosti náležitým způsobem doložit:
a) zkoušky požárně technických charakteristik
b) hygienická nezávadnost filtrů
c) počáteční tlaková ztráta (Pa) - max. 28 Pa
d) atest certifikované laboratoře dle EN 779 s následujícími parametry (tlaková ztráta max. 28 Pa, odlučivost min. 90%, jímavost min. 550 g
e) prohlášení o shodě dle ČSN EN 10204 čl. 2.1
ČSN EN ISO 16890
f) HEPA filtry budou měněny poze na výzvu - podle doporuceni servisu v pripade potreby
E35
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Číslo zařízení VZT jednotky | Cena za 1 ks filtru bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | [11 empty] | Výměna filtru |  |  | Cena bez DPH
[9 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | celkem/rok
Klimatizacní jednotky Robatherm
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/04.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/04.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/05.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/06.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/07.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/07.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 1 | A35/07.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 1 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/08.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 1 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/09.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 4 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/10.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/11.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/12.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/12.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/13.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/13.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/14.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 4 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 4 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 2 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A35/15.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A35/16.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A35/16.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Plastové filtrační boxy
HEPA filtr | 305x610x194/4 | H13 | 1 | A35/55.05 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
HEPA filtr | 305x305x78/1 | H13 | 1 | A35/56.06 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
HEPA filtr | 305x305x78/1 | H13 | 1 | A35/57.07 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
HEPA filtr | 305x610x194/4 | H13 | 2 | A35/62.05 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtry pro Fancoil MPOWER - GEKO
filtrační vložka | ZGM.4A823 | G2 | 5 | A35/91.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka | ZGM.4A823 | G2 | 10 | A35/91.02 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Čisté nástavce
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 4 | A35/1.45 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 1 | A35/1.46 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 457 / 457 / 78 - 330PU | H13 | 5 | A35/4.13 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 2 | A35/4.14a |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU | H13 | 1 | A35/4.14b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 4 | A35/4.15 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 457 / 457 / 78 - 220PU2 | H13 | 1 | A35/4.16 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU2 | H13 | 1 | A35/4.17a |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 1 | A35/4.17b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 1 | A35/4.17c |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 4 | A35/12.11a |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 360PU | H13 | 1 | A35/12.11b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 2 | A35/12.12a |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU | H13 | 1 | A35/12.12b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 3 | A35/12.13 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 457 / 457 / 78 - 220PU2 | H13 | 1 | A35/12.14 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 1 | A35/12.15 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 1 | A35/12.16a |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU2 | H13 | 1 | A35/12.16b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 2 | A35/13.10 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 3 | A35/13.11 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 1 | A35/13.12 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 1 | A35/13.13a |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 2 | A35/13.13b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU | H13 | 4 | A35/16.11 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 50PU | H13 | 2 | A35/16.12 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 2 | A35/16.13 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 150PU2 | H13 | 2 | A35/16.14a |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 305 / 305 / 78 - 100PU2 | H13 | 1 | A/3516.14b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 2 | A35/50.04 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575 / 575 / 78 - 540PU2 | H13 | 2 | A35/51.05 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazety
Filtrační kazeta | IFLK 250/50 (IFRK) | G4 | 1 | A35/31.09 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazeta | IFLK 315/60-35 (IFRK) | G5 | 1 | A35/73.06 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazeta | IFLK 500x550 | G6 | 1 | A35/97.07 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační kazeta | MFL 160 (MFR) | G7 | 1 | A35/98.07 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Jednotka přesné klimatizace
Rámečkový filtr | 1120x398x100 | G4 | 20 | A35/77.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 1120x398x100 | G4 | 20 | A35/77.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/81.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/81.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/82.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/82.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 1160x575x48 | G4 | 1 | A35/83.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 1160x575x48 | G4 | 1 | A35/83.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
sada filtrů pro Multi-DENCO DMC018U |  |  | 1 | A35/84.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/85.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 575x410x48 | G4 | 1 | A35/85.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Rámečkový filtr | 1020x478x100 | G4 | 5 | A35/93.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 1020x478x100 | G4 | 5 | A35/93.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
sada filtrů pro Unitlair SUCC0200A |  |  | 1 | A35/1S113 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
sada filtrů pro Multi-DENCO pro DMC010U |  |  | 1 | A35/1S118 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
sada filtrů pro Multi-DENCO pro DMC018U |  |  | 1 | A35/1S119 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
sada filtrů pro Multi-DENCO pro DMC010U |  |  | 1 | A35/1S119b |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [23 empty] | 0
E26
Typ filtru (š x v x h) - roční dodávka a výměna vzduchových filtrů (filtračních patron) vč. ekologické likvidace |  | Třída filtrace | Počet filtrů | Číslo zařízení VZT jednotky | Cena za 1 ks filtru bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | Předpokládaná četnost výměn / rok | Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 1.: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících | Výměna filtru |  |  | Cena bez DPH
[9 empty] | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH | celkem/rok
Klimatizační jednotky Robatherm
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 6 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 5 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 6 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 5 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | G4 | 6 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x360 | G4 | 2 | A26/01.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A26/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A26/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | G4 | 1 | A26/02.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x360 | M6 | 1 | A26/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A26/03.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | M6 | 1 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | M6 | 2 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x592x600 | F9 | 1 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
kapsový filtr | 592x287x600 | F9 | 2 | A26/04.01 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Jednotka přesné klimatizace HiRef
Rámečkový filtr | 595x475x50 | F7 | 1 | A26/37.01 (220) |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 595x475x50 | F7 | 1 | A26/37.01 (220) |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační komory
filtrační vložka ABSOFIL | 305x305x78 - 150PB | H13 | 14 | A26/2.6 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Čisté nástavce
filtrační vložka ABSOFIL | 575x575x78 - 360PU | H13 | 3 | A26/3.11 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575x575x78 - 540PU | H13 | 3 | A26/3.12 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
filtrační vložka ABSOFIL | 575x575x78 - 540PU2 | H13 | 1 | A26/46.5 |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Jednorázový servis pro skleník jednotka REMAK XP
vzduchový filtr | 535x495x500 | F7 | 1 | A26/skleník |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
vzduchový filtr | 535x495x500 | G4 | 2 | A26/skleník |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
vzduchový filtr | 695x395x600 | G4 | 4 | A26/skleník |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
vzduchový filtr | 427x399x96 |  | 8 | A26/skleník |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Jednotka přesné klimatizace HiRef
Rámečkový filtr | 595x475x50 | F7 | 1 | A26/37.01 (220) |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Filtrační tkanina | 595x475x50 | F7 | 1 | A26/37.01 (220) |  | 0 | 0 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 5.; Předpokládané dodání a výměna v jednotlivých měsících 11.
Celkem | [23 empty] | 0
Cena celkem bez DPH za filtry za 1 rok při předpoklánamé četnosti výměny 2 x za rok | 0

## Opravy
PŘÍLOHA Č. 3: Opravy / hodinová sazba, předpokládaný objem na 1 rok
Název a charakteristika | Měrná jednotka | Předpokládaný počet za rok | Sazba za měrnou jednotku v Kč bez DPH | Cena v Kč bez DPH celkem
Hodinová sazba za havarijní opravy zařízení | hod | 50 |  | 0
Hodinová sazba za standardní opravy zařízení | hod | 150 |  | 0
Sazba za čištění koncových distribučních elementů VZT | kus | 1150 |  | 0
Cena celkem za standardní a havarijní opravy zařízení mimo pravidelný servis |  |  |  | Cena v Kč bez DPH celkem / rok
Celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0