# POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

## Technická zpráva – příloha 1

Název stavby:			UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA						(Akademický výukový a výzkumný areál)

AVVA – 1. ETAPA - MODRÁ

Místo stavby:			Areál Brno – Bohunice

k.ú. Bohunice

Investor:				Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel dokumentace:	A PLUS Brno a.s.

602 00 Brno, Česká 12

PROMED Brno spol. s r.o.

621 00 Brno, Žitná 19

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

Datum:				červen 2006

#### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

### Technická zpráva – příloha 1

- Základní údaje:

##### Název stavby:			UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA

##### (Akademický výukový a výzkumný areál)

##### AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

Místo stavby:			Areál Brno – Bohunice

k.ú. Bohunice

Investor:			Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

Požárně bezpečnostní řešení k dokumentaci pro stavební řízení vypracovala            Ing. Ludmila Plagová v září 2004. Obsahem dodatku č. 1 zpracovaného v listopadu 2004 byly doplňující údaje k některým bodům technické zprávy PBŘ 09/2004. Požadavky na doplnění těchto údajů vyplynuly z požadavků HZS Jm kraje v průběhu projednávání PBŘ.

Obsahem přílohy 1 je požárně bezpečnostní řešení podzemního podlaží objektu SO II – 305 – Informační centrum A9. V průběhu zpracování dokumentace pro realizaci stavby byly upřesněny požadavky na využití podzemního podlaží (změna dispozičního řešení, využití rezervních ploch pro umístění knihovních fondů).

Požárně bezpečnostní řešení podzemního podlaží objektu A9 dle tohoto dodatku          (rozdělení do požárních úseků, výpočet požárního zatížení a stupeň požární bezpečnosti, požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí, posouzení únikových cest a požadavky na vybavení požárních úseků požárně bezpečnostními zařízeními) nahrazuje v celém rozsahu požárně bezpečnostní řešení těchto prostorů dle technické zprávy PBŘ 09/2004.

Požárně bezpečnostní řešení nadzemní části objektu A9 – viz PBŘ k dokumentaci    pro stavební řízení 09/2004, kapitola 2.4.

2.  Požární bezpečnost

Požární bezpečnost podzemního podlaží objektu A9 je řešena dle ČSN 730802            a norem souvisejících, požární bezpečnost požárních úseků s knihovními fondy           je řešena dle ČSN 730845 (v souladu se stanoviskem Technické normalizační komise TNK 27/SC1).

Zatřídění požárních úseků s knihovními fondy dle ČSN 730845:

Knihovní fondy (požární úsek P01.1 s plochou S = 432, 05 m2 a požární úsek P01.2 s plochou S = 454,50 m2) jsou zatříděny do V. skupiny provozu skladu (dle tab. A1 –    pn ≤ B.0.)

Dle tab. 1 ČSN 730845 je určena pro tuto skupinu provozu skladu v podzemním podlaží mezní skladovací výška 3 m. V podzemním podlaží objektu A9 budou knihy uloženy v kovových systémových regálech výšky max. 2,4 m.

2.1.Rozdělení podzemního podlaží do požárních úseků

výška objektu h = 0 m

konstrukční systém nehořlavý

1.podzemní podlaží (úroveň – 3,80)

označení PÚ			účel		č. místn.	m2

P01.1			knihovní fondy	1S01		432,05

P01.2			knihovní fondy	1S02		366,66

pracovna		1S37		  23,50

WC, sprcha		1S28-30	   9,95

šatny			1S31-32	  18,35

WC, sprcha		1S33-35	   5,80

manipul.prostor	1S26		  25,95

1S76-77	    4,29

P01.3			server			1S03		  41,45

P01.4			archiv VS		1S36		  50,70

P01.5			server			1S12		  38,80

P01.6			strojovna VZT		1S38		112,35

P01.7			strojovna VZT		1S11		123,40

P01.8			výměník. stanice	1S13		  78,70

P01.9			podz.garáže,komun.	1S45		914,40

P01.10			odpady,desinfekce	1S41-44	  66,85

P01.11			šatna			1S40		  19,65

WC,sprcha		1S68-71	    9,50

šatna			1S72		    7,95

WC, sprcha		1S73-74	    4,05

P01.12			strojovna SHZ		1S67,75	  39,21

P01.13			výměníková stanice	1S66		  21,92

P01.14			vakuová stanice

kompresor		1S39		  54,52

P01.15			lapol			1S85		  10,00

P01.16			zázemí kavárny	1S15-25	  58,14

P01.17/N1		výtah			1S04

P01.18			strojovna výtahu	1S10		  20,00

P01.19/N1		výtahová šachta	1S17

P01.20			strojovna výtahu	1S09		    6,00

P01.21			stanoviště vozíků	1S64-65	  13,60

P01.22			ČOV			1S62-63	112,95

P01.23			sklad chemikálií	1S61		  18,55

P01.24			sklad			1S58		  18,85

P01.25			rozvodna NN		1S59		  22,10

P01.26			rozvodna NN		1S60		  20,35

P01.27			výměníková stanice	1S57		  35,10

P01.28			kancelář + WC	1S55-56	  17,85

P01.29			sklad alkálií a kyselin	1S50-54	  42,90

P01.30			sklad hořlavin		1S49		  31,50

P01.31			sklad chemikálií	1S48		  16,65

P01.32			ext. firma		1S39		    9,35

P01.33/N1		instalační prostor	1S78

P01.34/N1		instalační prostor	1S84

P01.35/N1		instalační prostor	1S79

P01.36/N1		instalační prostor	1S80

P01.37/N1		instalační prostor	1S82

P01.38/N1		instalační prostor	1S81

P1.39			komunikace		1S46		694,00

Nadzemní část objektu A9 tvoří 1 požární úsek N1.1 – viz PBŘ 09/2004.

2.2.Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků

( rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků )

označení PÚ		S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2	SPB

P01.1			432,05	   dle ČSN 730845	Taue= 200 minut		V

P01.2			454,50	   dle ČSN 730845	Taue= 200 minut		V

P01.3			  41,45		  15,0		0,9		  17,75		II

P01.4			  50,70		120,0		0,7		110,50		IV

P01.5			  38,80		  15,0		0,9		  17,75		II

P01.6			112,35		  15,0		0,9		  23,00		II

P01.7			123,40		  17,0		0,9		  26,00		II

P01.8			  78,70		    5,0		0,5		    3,90		I

P01.9			914,40		hromadná garáž 12 stání tab. B1		II

P01.10			  66,85		  62,0		1,093		  56,7		IV

P01.11			  41,15		  13,7		0,730		  11,0		II

P01.12			  39,21		  10,0		0,90		  12,0		II

P01.13			  21,92		    5,0		0,50		    3,30		I

P01.14			  54,52		  15,0		0,90		  17,80		II

P01.15			  10,0		  10,0		0,90		    7,60		II

P01.16			  58,14		  34,0		1,05		  50,00		III

P01.17/N1		výtah dle čl. 8.10.2.ČSN 730802				II

P01.18			strojovna dle čl. 8.11.2.ČSN 730802				II

P01.19			osobní výtah je součástí N1.1

P01.20			strojovna dle čl. 8.11.2. ČSN 730802			II

P01.21			  13,60		dle tab. B1			  45,0		III

P01.22			112,95		  10,0		0,9		  14,0		II

P01.23			  18,55		  30,0		0,9		  25,8		III

P01.24			  18,85		  45,0		1,1		  53,2		IV

P01.25			  22,10		  25,0		0,8		  21,5		III

P01.26			  20,35		  25,0		0,8		  21,5		III

P01.27			  35,10		    5,0		0,5		    3,3		I

P01.28			  17,85		dle tab. B1			  42,0		III

P01.29			  42,90		  32,0		0,9		  27,6		III

P01.30			  31,50		  60,0		1,1		  90,0		V

P01.31			  16,65 	  30,0		0,9		  25,8		III

P01.32			    9,35		dle tab. B1			  42,0		III

P01.39			694,00		komunikační prostor – dle tab. B1		II

P01.33-38/N1		instalační prostory jsou součástí požárního úseku, tvořeného

nadzemní částí objektu A9

2.3.Stavební konstrukce

- Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802:

Požadovaná požární odolnost konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro posuzovanou část objektu A9 (pro podzemní podlaží) vyznačena ve výkresové části tohoto dodatku požárně bezpečnostního řešení.

Požadovaná požární odolnost konstrukcí v nadzemní části objektu A9 – viz výkresová část PBŘ 09/2004.

Podzemní podlaží

II. SPB		III.SPB		IV. SPB	V.SPB

- požární stěny a stropy	45 D 1		60 D 1		90 D 1		120 D 1

- požární uzávěry 		30 D 1		30 D 1		45 D 1		60 D 1

- nosné konst. uvnitř PÚ	45 D 1		60 D 1		90 D 1		120 D 1

Prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s požadavky čl. 8.6.1. ČSN 730802. Hmoty               pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí – nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 60 minut.

- Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 – podzemní podlaží objektu A9:

b1) požární stěny

- příčky tl. 125 mm z cihel Porotherm vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut (EI 120 A1)

- stěny tl. 300 a 400 mm z cihel Porotherm vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180 A1) – ohraničující stěny koridoru v podz. podlaží

- železobetonové ztužující stěny tl. 250 mm vykazují dle tab. 1A požární odolnost 240 minut (REI 240 A1)

b2) požární stropy

- železobetonová stropní deska tl. 240 mm (krytí spodní tahové výztuže 25 mm) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut (REI 180 A1)

b3) požární uzávěry

- v požárně dělících stěnách mezi jednotlivými požárními úseky v podzemním podlaží objektu A9 budou osazeny požární uzávěry typu EW s požadovanou požární odolností EW 30 D1 – EW 60 D1. Požární uzávěry EW 60 D1 budou osazeny v ohraničujících stěnách požárních úseků P01.1 a P01.2 – knihovní fondy   (požadovaná požární odolnost požárních uzávěrů je vyznačena ve výkresové části PBŘ – podzemní podlaží)

- vstupní dveře z koridoru v podzemním podlaží (z komunikace a z komunikace s parkovacími stáními) do chráněných únikových cest v pavilonu A5, A8, A16, A18 a A12 budou provedeny jako požární uzávěry typu EI 30 D1 se samozavíračem, kouřotěsné – viz výpis požárních uzávěrů u jednotlivých pavilonů.

Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem.

b4) obvodové stěny

- železobetonové stěny tl. 300 mm vykazují dle tab. 1A požární odolnost 240 minut   (REW 240 A1)

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- železobetonové sloupy rozm. 500/500 mm s krytím výztuže minim. 20 mm vykazují dle tab. 8 požární odolnost 120 minut.

Navržené konstrukce v podzemním podlaží objektu A9 vyhovují. Posouzení požární odolnosti navržených konstrukcí v nadzemní části objektu A9 – viz kapitola 2.4.3.b. technické zprávy PBŘ 09/2004. V případě změny při realizaci stavby bude posouzena požární odolnost nově navržených konstrukcí – požární odolnost konstrukcí bude doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb.

2.4.Únikové cesty

Posouzení únikových cest z nadzemní části objektu A9 – viz kapitola 2.4.4. technické zprávy požárně bezpečnostního řešení 09/2004. Z požárních úseků v podzemním podlaží objektu A9 vedou nechráněné únikové cesty do chráněných únikových cest pavilonů A5, A12, A8 a A18, přístupných z prostoru komunikace (koridoru) ve společném podzemním podlaží.

- Posouzení únikových cest z požárních úseků v podzemním podlaží

a1) Typy únikových cest a jejich provedení, počet únikových cest

Z požárních úseků v podzemním podlaží objektu A9 a z požárních úseků              ve společných částech podzemního podlaží je řešen únik osob nechráněnými únikovými cestami (sousedním požárním úsekem), ústícími do chráněných únikových cest typu B v pavilonech A5, A12, A8 a A18. Provedení chráněných únikových cest (větrání, konstrukce) – viz posouzení únikových cest u jednotlivých pavilonů – PBŘ 09/2004.

Z požárních úseků v podzemním podlaží objektu A9, přístupných ze společné komunikace je možný únik osob dvěma směry – nechráněné únikové cesty ústí    do CHÚC v pavilonu A18 a v pavilonu A8 na straně komunikace s parkovacími stáními. Na straně průjezdné zásobovací komunikace (koridoru v podzemním podlaží) ústí nechráněné únikové cesty do CHÚC v pavilonu A12 a v pavilonu A5. Z knihovních fondů jsou dosažitelné 2 únikové cesty, vedoucí různým směrem      do chráněných únikových cest – 1 úniková cesta vede do CHÚC pavilonu A18 a A8, druhá úniková cesta vede do CHÚC pavilonu A12 a A5.

Únikové cesty z prostoru knihovních fondů splňují požadavky kapitoly 9 ČSN 730845 – dveře na únikových cestách z prostoru knihovních fondů musí být při požáru samočinně uzavřeny.

a2) Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích objektu A9 i v navazujících pavilonech je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.3.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, umístěnou v objektu energetického centra, objekt bude vybaven zařízením          pro akustický signál vyhlášení poplachu). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1.

Součinitel c1 dle tab. 2 ČSN 730802

pro plochu požárního úseku do 250 m2(nad 250 m2 )	      c1= 0,70 (0,75)

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – v podzemním podlaží objektu A9:

(dle tab. 18 ČSN 730802 s využitím součinitele c1)

označ. PÚ		souč. a		souč.c1	mezní délka NÚC

P01.1 - 2		0,70			0,75		45 x 1,33 = 59,85 m

P01.3 – 32		0,7 – 0,9		0,70		30 x 1,43 = 43,00 m

P01.16		1,05			0,70		22,5 x 1,43 = 32,00 m

P01.10		1,093			0,70		20,5 x 1,43 = 29,00 m

P01.30		1,10			0,70		20,0 x 1,43 = 28,60 m

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých úseků jsou menší, než mezní délky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802, prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c1. EPS je doplněna zvukovou výstrahou, signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802).

a3) Obsazení osobami dle ČSN 730818

V podzemním podlaží objektu A9 jsou navrženy 2 místnosti knihovních fondů, strojovny VZT a zázemí kavárny. V požárních úsecích, přístupných z komunikací  ve společném podzemním podlaží, jsou umístěny převážně technické místnosti, podél komunikace je navrženo 12 parkovacích stání.

Počet osob v podzemním podlaží

garáž (parkování) 12 x 0,5 = 6 sob

ostatní provozy       22 x 1,5 = 33 osob

celkem			    39 osob

Nechráněné únikové cesty pro počet osob dle ČSN 730818 ústí do CHÚC typu B v pavilonu A5, A12, A8 a A18 (cca 10 osob do jedné CHÚC).

a4) Šířky únikových cest

Pro unikající počet osob z požárních úseků v podzemním podlaží vyhovují východové dveře ze všech místností šířky 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu. Vstupní dveře z podzemního podlaží do CHÚC v pavilonech (šířka dveří 1,8 m) vyhovují pro unikající počet osob.

Šířky chráněných  únikových cest v jednotlivých pavilonech vyhovují i pro unikající počet osob z podzemního podlaží (vyhodnoceno u jednotlivých pavilonů).

V prostoru knihovních fondů jsou únikové cesty navrženy v souladu s požadavky kapitoly 9 ČSN 730845. Dle čl. 9.2. ČSN 730845 se za únikové cesty považují trvale volné komunikační prostory, využitelné pro bezpečný pohyb osob při evakuaci i při zásahu. Únikové cesty musí mít šířku nejméně 1,5 únikového pruhu.

Rozmístění regálů je navrženo v souladu s požadavky čl. 9.5.

V požárních úsecích knihovních fondů bude v souladu s požadavky čl. 9.10. ČSN 730845 zajištěno samočinné a dálkové ovládání zvukového signálu, oznamujícího bezpečí či vznik požáru.

Dle čl. 9.11. ČSN 730845 musí být na únikových cestách v prostoru bez denního osvětlení zřízeno nouzové osvětlení. Pro označení únikových cest podle 9.19. ČSN 730804 se doporučují svítící značky nebo značky ze svítících barev (nouzové osvětlení ve výšce 0,5 m nad podlahou).

a5) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13.ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místnosti, v nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802).

a6) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest v podzemním podlaží objektu A9 a ve společném podzemním podlaží je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802.

2.5.Odstupové vzdálenosti

Odstupová vzdálenost nadzemní části objektu A9 je 0 m – v nadzemní části objektu A9 bude v celé ploše instalováno samočinné stabilní hasící zařízení, koridory ve 2.            a 3. n.p. tvoří samostatné požární úseky bez požárního rizika. Dle čl. 8.4.6.b.          ČSN 730802 se otvory v obvodových stěnách koridoru ani objektu A9 nepovažují       za požárně otevřené plochy. Požární úseky v podzemní části objektu A9 jsou zcela pod úrovní přilehlého terénu.

Odstupové vzdálenosti vyhovují.

3.   Zařízení pro protipožární zásah

3.1.Přístupové komunikace

Příjezd požárních vozidel k objektu A9 umožňuje nově navržená komunikace, jdoucí podél oplocení areálu Fakultní nemocnice. Komunikace, napojená na stávající komunikace v ulici Jihlavské, je ukončena mezi pavilony A18 a A16 zpevněnou plochou.

Komunikace splňuje požadavky čl. 12.2. ČSN 730802.

3.2.Zásobování vodou pro hašení požáru

Pro navrhované objekty Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa budou zajištěny zdroje požární vody dle požadavků ČSN 730873.

Vnější odběrní místa

(pro zásobování mobilní požární techniky při zásahu)

viz kapitola 3.5. technické zprávy PBŘ 09/2004 (navrhovanými úpravami dispozičního řešení podzemního podlaží se požadavky na zajištění vnějších odběrních míst    nemění)

Vnitřní odběrní místa

(k provedení prvotních hasebních prací před příjezdem jednotek požární ochrany)

V podzemním podlaží objektu A9 je třeba zajistit vnitřní odběrní místa pro požární úseky P01.1 a P01.2. V požárních úsecích není navržena instalace SHZ,              součin S x p > 9 000.

V požárních úsecích budou osazeny hadicové systémy s tvarově stálou hadicí              o jmenovité světlosti 25 mm, délky 30 m. Hadicové systémy budou napojeny na vnitřní vodovod v objektu A9. Vnitřní rozvod vody je dimenzován tak, aby na kohoutu hadicového systému byl zajištěn průtok vody v množství Q = 0,3 l/sec                           a hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa.

3.3.Přenosné hasící přístroje

Jednotlivé požární úseky v podzemním podlaží objektu A9 budou vybaveny přenosnými hasícími přístroji v počtu dle čl. 12.8. ČSN 730802.

- Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP – 0,15 x  (S x a)1/2:

P01.3		0,15 x ( 41,45 x 0,9 )1/2 = 0,91	 – 1 kus

P01.4		0,15 x ( 50,70 x 0,7 )1/2 = 0,89	 – 1 kus

P01.5		0,15 x ( 38,80 x 0,9 )1/2 = 0,89	 – 1 kus

P01.6		0,15 x ( 112,35 x 0,9 )1/2 =1,51	 – 2 kusy

P01.7		0,15 x ( 123,40 x 0,9 )1/2 = 1,58	 – 2 kusy

P01.8		0,15 x ( 78,70 x 0,5 )1/2 = 0,94	 – 1 kus

P01.9		dle čl. I.7.3. ČSN 730804		  - 2 kusy

P01.10		0,15 x ( 66,85 x 1,093 )1/2 = 1,28	 – 1 kus

P01.11		0,15 x ( 41,15 x 0,73 )1/2 = 0,82	 – 1 kus

P01.12		0,15 x ( 39,21 x 0,9 )1/2  = 0,89	 – 1 kus

P01.13		0,15 x ( 21,92 x 0,5 )1/2 = 0,49	 – 1 kus

P01.14		0,15 x (54,52 x 0,9)1/2 = 1,05		 – 1 kus

P01.16		0,15 x ( 58,14 x 1,05 )1/2 = 1,17	 – 1 kus

P01.18,20	strojovna výtahu			2 x 1 kus

P01.21		dle čl. 1.7.3. ČSN 730804		 - 2 kusy

P01.22		0,15 x ( 112,95 x 0,9 )1/2 = 1,51	 – 2 kusy

P01.23,24	0,15 x ( 37 x 1,1 )1/2 = 0,96		 – 1 kus

P01.25,26	0,15 x ( 42,45 x 0,9 )1/2 = 0,93	 – 1 kus

P01.27		0,15 x ( 35,1 x 0,5 )1/2 = 0,63		 – 1 kus

P01.28		0,15 x ( 17,85 x 1,0 )1/2 = 0,64	 – 1 kus

P01.29 – 31	0,15 x ( 58,0 x 1,1 )1/2 = 1,20		 – 1 kus

P01.39							- 3 kusy

- Výpočet dle čl. 13.9.2. ČSN 730804 – nejmenší počet PHP – 0,20 x ( S x P1 )1/2:

P01.1		0,20 x ( 432,05 x 1,4 )1/2 = 4,9	 – 5 kusů

P01.2		0,20 x ( 454,50 x 1,4 )1/2 = 5,0	 – 5 kusů

Dle požadavků budoucího uživatele bude pro jednotlivé provozy v podzemním podlaží upřesněn druh hasební látky (PHP práškový s náplní 6 kg, PHP sněhový S5, PHP vodní s náplní 10 l). PHP budou umístěny na viditelném přístupném místě (rukojeť přístroje ve výšce 1500 mm nad podlahou). Doporučuje se umístit přenosné hasící přístroje u vchodů do místností, na únikových cestách a v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru.

- Zhodnocení technických a technologických zařízení z hlediska požární

bezpečnosti

viz kapitola 4. technické zprávy PBŘ 09/2004.

5.   Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a návrh

způsobu jejich umístění a instalace do stavby

viz kapitola 5 technické zprávy PBŘ 09/2004

Požadavky na zabezpečení požárních úseků v podzemním podlaží objektu A9 požárně bezpečnostními zařízeními je upřesněno v tomto dodatku PBŘ.

- Elektrická požární signalizace

V podzemním podlaží objektu A9 (v souladu s dokumentací pro stavební povolení)    je navržena instalace EPS.

- Samočinné stabilní hasící zařízení (SHZ)

Z požadavků ČSN 730845 čl. 6.7. nevyplývá nutnost vybavení požárních úseků knihovních fondů samočinným hasícím zařízením (SHZ) – plocha požárních úseků P01.1 a P01.2 je menší než 600 m2 (dle čl. 4.1. ČSN 730845).

- Odvod tepla a kouře při požáru – samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

Z požadavků ČSN 730845 čl. 6.8. nevyplývá nutnost vybavení požárních úseků knihovních fondů samočinným zařízením pro odvod tepla a plynných zplodin hoření      (SOZ) – plocha požárních úseků P01.1 a P01.2 je menší než 600 m2 (dle čl. 4.1. ČSN 730845).

- Požární klapky

Na prostupech vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou osazeny požární klapky tak, aby byla možná jejich obsluha a kontrola. V podzemním podlaží bude zajištěno uzavření klapek samočinně pomocí pneumatického zařízení. V nadzemní části objektu A9 budou klapky uzavírány pomocí EPS.

- Náhradní zdroj

Trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje bude zajištěna z náhradního zdroje, umístěného v pavilonu A10 – podrobnosti viz kapitola 5.1.c.5. PBŘ 09/2004.

Nouzový zdroj zajišťuje pro podzemní podlaží objektu A9 napájení nouzového osvětlení.

- Elektrické rozvody

viz kapitola 5.1.c.6. PBŘ 09/2004

- Nouzové osvětlení

viz kapitola 5.1.c.7. PBŘ 09/2004. Instalace nouzového osvětlení v komunikačním prostoru s parkovacími stáními – dle požadavku čl. 1.6.4. ČSN 730804

6.   Bezpečnostní opatření – rozmístění bezpečnostních značek a tabulek

viz kapitola 6 PBŘ 09/2004.

7.   Závěr

V souladu s požadavky § 20 odst. 2 písm. a) vyhl.č. 132/1998 Sb bude na HZS Jm kraje předložena podrobnější dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, instalovaných v objektu A9.

Brno, červen 2006			                 Vypracovala: Ing. Ludmila Plagová							                       637 00 Brno, Jasanová 22