Celkový počet stran : 126

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

(dokumentace pro výběr dodavatele)

### Název stavby :		UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA

(Akademický výukový a výzkumný areál)

AVVA – 1.ETAPA –MODRÁ

Místo stavby :		Areál Brno – Bohunice

k.ú. Bohunice

Investor :			Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel dokumentace: A PLUS Brno, a.s.

602 00 Brno, Česká 12

Přímý zpracovatel :		CENTROPROJEKT ZLÍN, a.s.

760 30 Zlín, Štefánikova 167

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení :

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

Datum :			22.11.2004

Obsah textové části požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení je nedílnou součástí dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Univerzitní kampus Bohunice – AVVA, AVVA – 1.etapa – modrá“.

Je vypracováno v rozsahu požadavků dle § 41 vyhl. č. 246/2001 Sb.

1.	Úvod

1.1.	Účel stavby

1.2.	Umístění stavby

1.3.	Stručný popis stavby – dispoziční a konstrukční řešení jednotlivých stavebních objektů

2.	Požární bezpečnost

2.1.	Objekt SO II – 302 – pavilon AVVA – A5 (Katedra biochemie PřF)

2.1.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

2.1.2.	Výpočet požárního zatížení

2.1.3.	Stavební konstrukce

2.1.4.	Únikové cesty

2.1.5.	Odstupové vzdálenosti

2.2.	Objekt SO II – 303 – Pavilon AVVA – A7 (Biologický ústav LF)

2.3.	Objekt SO II – 304 – Pavilon AVVA – A8 (Katedra organické chemie Př.F)

2.4.	Objekt SO II – 305 – Studijní centrum AVVA – A9

2.5.	Objekt SO II – 306 – Pavilon AVVA – A10 (Společné výukové laboratoř PřF)

2.6.	Objekt SO II – 307 – Pavilon AVVA A12 (Katedra anorganické chemie PřF)

2.7.	Objekt SO II – 308 – Pavilon AVVA A16 (Biochemický ústav LF)

2.8.	Objekt SO II – 309 – Pavilon AVVA – A18 (Ústav patologické fyziologie LF)

2.9.	Objekt SO II – 310 – Pavilon AVVA – Z (Chovné a uživatelské zařízení)

2.10.	Objekt SO II – 311 – LN (Nadzemní koridor UK B – FN)

2.11.	Objekt SO II – 312 – LK (Energetické centrum + nadzemní koridor A10 – A36)

Poznámka : Členění bodů 2.2. – 2.8. je shodné s členěním bodu 2.1.

3.	Zařízení pro protipožární zásah

3.1.	Přístupové komunikace

3.2.	Nástupní plochy

3.3.	Vnitřní zásahové cesty

3.4.	Vnější zásahové cesty

3.5.	Zásobování vodou pro hašení požáru

3.5.1.	Vnější odběrní místa

3.5.2.	Vnitřní odběrní místa

3.6.	Přenosné hasicí přístroje

4.	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

5.	Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.

6.	Bezpečnostní opatření – rozmístění bezpečnostních značek a tabulek

7.	Závěr

1.	Úvod

Předmětem požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci pro stavební řízení je stavba Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa – modrá.

Navrhovaný soubor staveb Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA sestává ze tří částí – stavby II, III a IV. Jednotlivé stavby budou realizovány a uváděny do provozu postupně.

Každá stavba obsahuje základní pozemní objekty, provozní soubory a příslušné inženýrské sítě v členění, uvedeném v průvodní zprávě dokumentace pro územní řízení, vypracované v březnu 2004.

Stavby II, III a IV se společným názvem AVVA byly předmětem společného územního řízení, dokumentace pro stavební řízení bude pro každou stavbu zpracována samostatně.

Navrhovaná „1.etapa . modrá“ řeší II.stavbu.

Zpracovatelem dokumentace pro územní řízení byla společnosti A PLUS BRNO, a.s. 602 00 Brno, Česká 12. Zpracovatelem dokumentace pro stavební řízení je A PLUS BRNO, a.s., 602 00 Brno, Česká 12.

Přímým zpracovatelem dokumentace pro stavební řízení je CENTROPROJEKT, a.s. 760 30 Zlín, Štefánikova 167.

Zpracovatelem požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci pro územní řízení byla Ing.Ludmila Plagová, 637 00 Brno, Jasanová 22 (03/2004).

1.1.	Účel stavby

Stavba AVVA (Akademický výukový a výzkumný areál) navazuje na úvodní stavbu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně – ILBIT (Integrované laboratoře biomedicínských technologií).

V prostorách Univerzitního kampusu Bohunice budou umístěny provozy Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty sportovních studií. Pracoviště budou sloužit pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost Masarykovy univerzity v Brně při uskutečňování akreditovaných studijních programů.

V pavilonech AVVA budou soustředěna pracoviště kateder a ústavů, seminární a výukové prostory. Stavba AVVA – 1.etapa – modrá obsahuje 7 pavilonů (A5, A8, A10, A12, A16, A18, A7), výukové centrum (A9), chovné a uživatelské zařízení (Z), energetické centrum a nadzemní koridor (LK) a nadzemní koridor (LN).

V pavilonech budou umístěna pracoviště Lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty. Navrhované objekty propojuje společné podzemní podlaží, navazující na podzemní podlaží 1.stavby – ILBITu. V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží budou jednotlivé pavilony komunikačně napojeny na koridory, navazující na koridory a vstupní objekt v části Univerzitního kampusu – ILBIT.

1.2.	Umístění stavby

Stavba Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA je situována v sousedství severní části komplexu Fakultní nemocnice s poliklinikou Brno – Bohunice. Pozemky pro stavbu Univerzitního kampusu Bohunice jsou součástí katastrálního území Brno – Bohunice, Brno – Nový Lískovec, Brno – Starý Lískovec, obec Brno, kraj Jihomoravský.

Staveniště Univerzitního kampusu AVVA je ohraničeno na severní straně komunikací v ulici Kamenice, na západní straně ulicí Netroufalky, na jižní straně navazuje staveniště pro objekty 1.etapy souboru staveb AVVA na objekty ILBITu, řešené jako I.stavba Univerzitního kampusu Bohunice.

Objekty ILBITu jsou dopravně napojeny na městskou komunikační síť v místě propojení areálu FN a místní komunikace v ulici Kamenice (u objektu Morfologického centra MU v Bohunicích).

Objekty AVVA – 1.etapa – modrá jsou dopravně napojeny na komunikaci v ulici Kamenice a nově vybudovanou příjezdovou komunikaci, napojenou na komunikaci v ulici Netroufalky.

Pavilony jsou šachovnicově seskládány podél koridorů, vedených v  úrovni 2. 
a 3.nadzemního podlaží jednotlivých objektů a jsou situovány podélnou osou kolmo ke stávající komunikaci v ulici Kamenice. Koridory u objektů AVVA navazují na koridory se vstupní halou, realizované v rámci stavby ILBITu.

1.3.	Stručný popis stavby – dispoziční a konstrukční řešení jednotlivých stavebních objektů

Soubor staveb Univerzitního kampusu Bohunice (AVVA) – 1.etapa – modrá navazuje na I.stavbu Univerzitního kampusu – ILBIT, která obsahuje 4 pavilony označené A2, A3, A4 a A6 se spojovacím koridorem a vstupní halou VH1 před budovou Morfologického centra. Součástí 1.stavby (ILBIT) je společné podzemní podlaží s technickými místnostmi, odpadovým hospodářstvím, zásobovací komunikací a parkovacími stáními. Vjezd do podzemního podlaží je řešen rampou, napojenou na příjezdovou komunikaci z ulice Kamenice na parkoviště u pavilonu A6. Podzemní podlaží je koncipováno jako hlavní zásobovací a obslužná páteř areálu, procházející pod všemi pavilony Univerzitního kampusu v budoucnu až k ulici Netroufalky. Podzemní podlaží navrhované II.stavby (AVVA – 1.etapa – modrá) navazuje na podzemní podlaží I.stavby (ILBIT). Koridory v úrovni 2. a 3.podlaží navrhovaných objektů II.stavby (AVVA – 1.etapa – modrá) navazují na koridory I.stavby (ILBIT). Soubor staveb Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA sestává ze tří částí – stavby II, III a IV. Jednotlivé stavby budou realizovány a uváděny do provozu postupně.

Navrhovaná II.stavba Univerzitního kampusu Bohunice obsahuje následující základní objekty :

SO II – 302 - Pavilon A5 (Katedra biochemie Př.F)

SO II – 303 - Pavilon A7 (Biologický ústav LF)

SO II – 304 - Pavilon A8 (Katedra organické chemie Př.F)

SO II – 305 - Informační centrum A9

SO II – 306 - Pavilon A10 (Společné výukové laboratoře Př.F)

SO II – 307 - Pavilon A12 (Katedra anorganické chemie Př.F)

SO II – 308 – Pavilon A16 (Biochemický ústav LF)

SO II – 309 – Pavilon A18 (Ústav patologické fyziologie LF)

SO II – 310 – Pavilon Z (Chovné a uživatelské zařízení)

SO II – 311 – Nadzemní koridor UK 8 – FN

SO II – 312 – Energetické centrum + nadzemní koridor

a)  Dispoziční řešení

a1) Pavilony A5, A8, A12, A18

Jednotlivé pavilony jsou řešeny dispozičně téměř shodně. Pavilony mají 3 nadzemní podlaží a 1 podlaží podzemní. Podzemní podlaží pavilonů jsou propojena společnou částí, kde jsou umístěny zásobovací a manipulační plochy, parkovací místa pro automobily zaměstnanců, technické a technologické zázemí.

V podzemních podlažích pavilonů jsou umístěna pracoviště specializovaných laboratoří, dílen, technické a technologické zázemí objektů a laboratoří. V nadzemních podlažích jednotlivých  pavilonů jsou umístěny výukové prostory, laboratoře, pracovny pedagogů a potřebné sociální zařízení (WC, umývárny, šatny, úklid). Pavilony jsou řešeny jako trojtrakt s centrální chodbou se schodištěm a atriem. Chodba je v atriové části širší. Z atriové části chodby se schodištěm je v jednotlivých pavilonech přístupný výtah a v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží koridor, umožňující průchod do objektu informačního centra (A9). Koridory navazují na koridory ILBITu se vstupním objektem VH1. U vstupů z koridoru do jednotlivých pavilonů jsou umístěny šatny pro studenty. Užší část chodby je ukončena v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží venkovním schodištěm. Vnitřní schodiště spojuje podzemní podlaží s úrovní 1., 2. a 3. nadzemního podlaží. V pavilonech A5, A8, A12 a A18 umožňuje vnitřní schodiště přístup na střechu objektu. U všech pavilonů jsou v jednotlivých podlažích ze střední chodby přístupné pracovny, výukové místnosti, laboratoře, místnosti sociálního  zařízení. 1.nadzemní podlaží pavilonů směrem k FN (A8 a A18) a pavilonů směrem k ulici Kamenice (A5, A12) je výrazně ustupující. Kryté plochy v úrovni 1.nadzemního podlaží jednotlivých pavilonů budou napojeny na parkovou úpravu areálu.

a2) Pavilony A10, A16

Pavilony mají 3 nadzemní podlaží, pavilon A16 je podsklepen. Dispozičně jsou pavilony řešeny téměř shodně s pavilony A5, A8, A12 a A18. Pavilon A16 je v úrovni 2.nadzemního podlaží napojen nadzemním koridorem na stávající objekt Fakultní nemocnice (LN). Pavilon A10 je v úrovni 2.nadzemního podlaží napojen na koridor LK, jdoucí přes komunikaci v ulici Kamenice.

a3) Pavilon A7

Pavilon A7 má 3 nadzemní podlaží, není podsklepen. Pavilon je řešen jako trojtrakt s centrální chodbou se schodištěm.

Centrální chodba s přístupy do pracoven a laboratoří Biologického ústavu LF je v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží komunikačně napojena na koridory, umožňující průchod podél pavilonů celého areálu Univerzitního kampusu. V úrovni 1.nadzemního podlaží je řešen východ ze schodišťového prostoru na volné prostranství areálu. V pavilonu jsou umístěna pracoviště v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží, v úrovni 1.nadzemního podlaží je pouze komunikační prostor.

a4) Pavilon Z

Pavilon Z (Chovné a uživatelské zařízení) je řešen jako samostatně stojící objekt se třemi nadzemními podlažími, nepodsklepený. V 1.nadzemním podlaží jsou sklady, strojovna výtahu, strojovna NN, strojovny ÚT a VZT a chodba se schodištěm. V objektu je umístěn výtah. Ve 2. a 3.nadzemním podlaží jsou umístěny provozy chovného a uživatelského zařízení (experimentální místnosti, chovné místnosti, sklady krmiva, steliva, WC, umývárny a šatny).

Jednotlivé místnosti ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou přístupné z chodeb, navazujících na hlavní komunikační prostor se schodištěm a s výtahem. Hlavní schodiště propojuje úroveň 1., 2. a 3.nadzemního podlaží s venkovním prostorem areálu, podružné schodiště umožňuje komunikační propojení mezi 2. a3. nadzemním podlažím. V úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží je řešen průchod z pavilonu Z do koridoru.

a5) Informační centrum A9

Objekt „Informační centrum A9“ je situován ve střední části 1.etapy stavby AVVA mezi koridory, umožňujícími komunikační propojení celého kampusu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží jednotlivých pavilonů. Nástupním místem pro pěšího uživatele je vstupní hala před stávající budovou Morfologického centra (součást stavby ILBIT) nebo administrativní budova děkanátů (součást další etapy stavby AVVA).

V objektu informační centrum A9 je umístěna centrální knihovna a studovny. Nadzemní část objektu je tvořena halou s vloženým třípodlažním centrem a dvěma jednopodlažními prostory, vloženými na úrovni mezi 2. a 3.nadzemním podlažím. Objekt A9 je částečně podsklepen. V podzemním podlaží je vytvořena prostorová rezerva pro knižní depozitář. V části podzemního podlaží objektu A9 je umístěno skladové a sociální zázemí pro kavárnu ve 2.nadzemním podlaží, sociální zázemí pro zaměstnance knihovny a technické zázemí objektu (strojovny). Podél prostorů podzemního podlaží objektu A9 jsou vedeny 2 průjezdné komunikace pro osobní automobily a zásobování jednotlivých pavilonů. Komunikace navazují na komunikace v podzemním podlaží stavby ILBIT a budou pokračovat i v další navazující stavbě AVVA k budově děkanátů. Ke komunikaci, propojující areál kampusu v úrovni 1.podzemního podlaží, přiléhají parkovací stání, chemická čistírna odpadních vod, místnosti společných skladů a místnosti technického zázemí pro  některé navazující pavilony, které jsou s průjezdnou komunikací v úrovni podzemního podlaží komunikačně propojeny.

V 1.nadzemním podlaží objektu A9 se nachází chodba s centrálním schodištěm a výtahem. Po obou stranách komunikačního centra jsou umístěny studovny, studovna s čítárnou a výdej knih. V každé části objektu je samostatné schodiště s výtahem. Schodiště propojují komunikačně jednotlivé úrovně vestavěných podlaží v objektu A9.

V úrovni  2.podlaží je umístěno informační centrum, pracoviště knihovny, multimediální přípravna a studovna, kavárna se zázemím.

Ve 2.nadzemním podlaží jsou umístěny 4 šatny, přístupné z prostoru spojovacích chodeb. Spojovací chodby (koridory) v úrovni 2. 
a 3.nadzemního podlaží jsou součástí objektu informačního centra A9.

Ve 3.nadzemním podlaží jsou společné multimediální studovny a kanceláře pracovníků knihovny.

a6) Nadzemní koridor UK B – FN

Nadzemní koridor UK B – FN spojuje stávající objekt Fakultní nemocnice Brno – Bohunice s navrhovaným pavilonem A16 (součást II.stavby Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA). Koridor je řešen jako nadzemní konstrukce – chodba, napojující se v úrovni 2.nadzemního podlaží do objektu A16. U objektu FN je navržen východ z koridoru po schodišti na úroveň terénu u FN.

a7) Energetické centrum + nadzemní koridor A10 – A36

Navrhovaný objekt sestává z nadzemního jednopodlažního koridoru, na jehož obou koncích jsou umístěna čtyřpodlažní energetická centra pro celý areál Univerzitního kampusu. Jednopodlažní koridor v úrovni 2.nadzemního podlaží propojuje severní a jižní část Univerzitního kampusu Bohunice. Koridor je veden mezi objekty A10 a A36. V koridoru bude umístěna kavárna.

Energetická centra obsahují v podzemním podlaží 4 trafostanice, vstupní modul VN, nouzový zdroj, místnost s plynoměrem a s hlavním uzávěrem plynu. V nadzemních podlažích jsou umístěny centrální místnosti monitoringu NN, rozvoden SLP a prostory zabezpečovací služby areálu. V části čtyřpodlažního objektu je zázemí kavárny.

b)  Konstrukční řešení

b1) Pavilony A5, A7, A8, A10, A12, A16, A18

Konstrukční řešení navrhovaných objektů je shodné.

Objekty mají 3 nadzemní podlaží (úroveň 3.nadzemního podlaží je + 7,80 m). Objekty A5, A8, A12, A16 a A18 jsou podsklepeny (úroveň podzemního podlaží – 3,80 m), popř. částečně podsklepeny. Objekt A7 není podsklepen.

Nosná konstrukce  v nadzemních podlažích pavilonů je ocelová – ocelové sloupy kruhového průřezu, ocelové průvlaky a stropnice z válcovaných profilů IPE, UPE. Vnitřní prostor trubkových sloupů  bude vyplněn betonem. Na stropnicích budou uloženy ocelové trapézové pozinkované plechy, uvažované jako ztracené bednění pro nosnou železobetonovou desku. Ve středním traktu každého objektu je umístěno ocelové jednoramenné schodiště s mezipodestou. Ocelové stupně ze svařeného plechu do truhlíků budou vylity betonem.

Venkovní schodiště u pavilonů A5, A8, A12 a A18 jsou navržena ocelová, opláštěná Tahokovem.

Výtahová šachta bude provedena z nosné ocelové konstrukce s výplňovým zdivem a ocelového opláštění v úrovni podzemního podlaží bude výtahová šachta vyzděna z cihelných bloků.

Na střeše objektů bude osazena ocelová konstrukce pro uložení zařízení VZT. Obvodové stěny v podzemním podlaží pavilonů jsou navrženy železobetonové. Podél obvodových stěn bude proveden anglický dvorek, využitý k provětrání popř. osvětlení části místností v podzemním podlaží.

Obvodový plášť objektů je navržen z montovaných keramických popř. kovových kazet s vloženými prosklenými systémovými hliníkovými fasádami. Parapetní zdivo bude vyzděno z plynosilikátu. Krajní úseky východního a západního průčelí pavilonů a štítová stěna budou vyzděny z cihelných bloků tl. 175 mm, z vnější strany opatřeny tepelnou izolací z minerálních vláken a keramickým obkladem na nosném hliníkovém roštu.

Střechy pavilonů jsou navrženy ploché s hydroizolací krytou kačírkem.

Vnitřní příčky jsou navrženy v tloušťce 100 a 150 mm (stěny v tl. 250 mm) z pórobetonových tvárnic. Vnitřní stěny tl. 250 mm a 300 mm budou vyzděny z keramických tvarovek. Ohraničující stěny chodby se schodištěm budou vyzděny v tloušťce 150 mm z cihel plných.

Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné popř. plechové, hliníková okna jsou součástí montovaného obvodového pláště.

V jednotlivých místnostech budou provedeny zavěšené podhledy z minerálních desek (kazet) rozm. 600 x 600 mm.

Požární odolnost ocelových konstrukcí (průvlaků a stropnic) bude zvýšena nástřikem PORFIX (TERFIX) na 30-60 minut. V ohraničujících stěnách chráněných únikových cest budou osazeny požární uzávěry typu EI, opatřené samozavíračem, u chráněných únikových cest typu B budou požární uzávěry typu EI těsné proti pronikání kouře (kouřotěsné). V požárně dělicích stěnách mezi jednotlivými požárními úseky budou osazeny požární uzávěry typu EW.

Podrobnosti řešení – viz část D jednotlivých objektů – 01- Stavební řešení.

b2) Informační centrum A9

Základní nosná konstrukce celého objektu je navržena v kombinaci železobetonové a ocelové konstrukce. V 1.podzemním podlaží jsou železobetonové sloupy kruhového a čtvercového průřezu,  v nadzemní části objektu jsou navrženy ocelové sloupy vylité betonem.

Strop nad 1.podzemním podlažím je řešen jako železobetonová monolitická deska tloušťky 240 mm. Obvodové stěny v podzemním podlaží jsou železobetonové v tloušťce 350 mm.

Stropní konstrukce ve všech výškových úrovních nadzemní části  objektu A9 tvoří ocelové průvlaky a stropnice z válcovaných ocelových profilů. Na stropnicích budou uloženy ocelové trapézové plechy, uvažované jako ztracené bednění pro nosnou železobetonovou desku. Nosnou konstrukci střechy tvoří  ocelové vazníky. Na ocelové konstrukci budou uloženy trapézové plechy s konstrukcí střešního pláště s vegetační vrstvou (nad koridory) popř. s hydroizolací, krytou kačírkem (nad objektem A9). Na střeše objektu budou osazeny ocelové konstrukce pro uložení zařízení VZT. Ve střešní konstrukci budou osazeny světlíky a kouřové klapky.

V jednotlivých výškových úrovních objektu A9 budou  provedeny z minerálních kazet rozm. 600 x 600 mm. V hale knihovny je na šikmých částech navržen dřevěný ohýbaný podhled, pod kterým je obklad nosné ocelové konstrukce, provedený ze sádrokartonových  desek.

Nosnou konstrukci výtahových šachet tvoří ocelové prvky s vyzdívkou tl. 150 mm (popř. 200 mm). V ohraničujících stěnách výtahových šachet v nadzemní části objektu jsou navrženy prosklené pásy.

Obvodový plášť objektu je navržen montovaný hliníkový s prosvětlovacími okenními pásy. Hliníkový plášť bude osazen po celém obvodu 1.nadzemního podlaží a na koridorech s výjimkou úseků, kde objekt navazuje na sousední  pavilony. Obvodové stěny šaten ve 2.nadzemním podlaží budou vyzděny v tloušťce 175 mm z keramických tvarovek. Z vnější strany budou stěny opatřeny tepelnou izolací a kovovými lamelami na hliníkovém roštu.zavěšené podhledy z minerálních desek (kazet) rozm. 600 Vnitřní schodiště jsou navržena ocelová.

Vnitřní příčky jsou navrženy převážně v tloušťkách 100 a 150 mm z pórobetonových tvárnic. Stěny mezi koridory a halou knihovny budou vyzděny z keramických tvarovek v tloušťce 175 mm. V podzemním podlaží budou vyzděny dělicí konstrukce v tloušťce 250 mm z keramických tvarovek, příčky v tloušťce 150 mm budou vyzděny z plných cihel. Instalační jádra a větrací šachty budou obezděny v tloušťce 150 a 175 mm.

Podrobnosti řešení – viz část D SO II – 305 – 01. Stavební řešení, 04 Obvodový plášť.

b3) Pavilon Z

Objekt má 3 nadzemní podlaží (úroveň 3.nadzemního podlaží je + 7,80 m).

Nosná konstrukce celého objektu je ocelová. Vnitřní prostor ocelových trubkových sloupů bude vyplněn betonem. Na sloupy navazují vodorovné průvlaky se stropnicemi z válcovaných ocelových profilů IPE, UPE. Na stropnicích budou uloženy ocelové trapézové pozinkované plechy, uvažované jako ztracené bednění pro nosnou železobetonovou desku.

Vnitřní schodiště v objektu jsou navržena ocelová. Stupně ze svařovaného ocelového plechu do truhlíků budou vylity betonem.

Střecha objektu je navržena plochá, vrchní vrstvu střešního pláště tvoří kačírek. Na střeše objektu bude osazena ocelová konstrukce pro uložení zařízení VZT.

V jednotlivých místnostech budou provedeny zavěšené podhledy z minerálních desek (kazet) rozm. 600 x 600 mm. Požární odolnost ocelových konstrukcí (průvlaků a stropnic) bude zvýšena nástřikem PORFIX (TERFIX).

V požárně dělicích stěnách budou osazeny požární uzávěry typu EW.

Vnitřní dělicí příčky budou vyzděny v tloušťce 100 a 150 mm z pórobetonových tvárnic. V 1.nadzemním podlaží a v nadzemních podlažích kolem schodiště budou vyzděny příčky tl. 150 mm z cihel plných.

Obvodový plášť objektu bude vyzděny v tloušťce 175 mm z cihelných tvarovek a opatřen tepelnou izolací z minerálních vláken a obkladem kazetami z hliníkového plechu.

Na vnějších stěnách 2. a 3. nadzemního podlaží budou v obvodovém plášti vloženy prosklené okenní pásy. Na západní stěně atria je v rozsahu 
1.-3.nadzemního podlaží navržena prosklená fasáda, ostatní ohraničující stěny atria tvoří fasáda z hliníkového plechu.

Podrobnosti řešení – viz část D SO II – 310 Pavilon AVVA – Z.

b4) Nadzemní koridor UKB – FN

Nadzemní koridor UKB-FN je řešen jako ocelová konstrukce s nosnými ocelovými sloupy a konstrukcemi vynášejícími podlahu a zastřešení koridor. Obvodový plášť objektu je řešen jako hliníková strukturální fasáda.

Střecha koridoru je plochá, nosná konstrukce střechy je ocelová, vnitřní plášť tvoří trapézové plechy, krytina střechy je plechová.

Podhled v koridoru bude proveden ze sádrokartonových desek na ocelové konstrukci.

Podlahu koridoru tvoří ocelové trapézové plechy s nabetonovanou vyztuženou deskou.

Podrobnosti řešení – viz část D.SO II-311 – Nadzemní koridor UKB – 
FN – 01.Stavební řešení.

b5) Energetické centrum + nadzemní koridor A10 – A36

Nosné konstrukce válcových energověží a mostních opor jsou železobetonové. Nosná konstrukce kryté lávky pro pěší (nadzemního koridoru nad komunikací v ulici Kamenice) sestává ze dvou ocelových příhradových nosníků. Na hlavní nosníky je uložena podlaha a střecha kryté části lávky a zavěšeny venkovní chodníky se železobetonovými rampami. Obvodový plášť nadzemního koridoru bude proveden jako prosklená fasáda.

Obvodové stěny válcových energověží a mostních opor budou opatřeny izolací z minerálních vláken a obkladem kovovými kazetami (lamelami). Vnitřní dělicí příčky budou provedeny v tloušťce 115 mm z cihelných tvarovek.

Podrobnosti řešení – viz část D SO 312 – Energetické centrum + nadzemní koridor A10 – A36 01.Stavební řešení.

2.	Požární bezpečnost

Požární bezpečnost jednotlivých objektů navrhované stavby „UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE AVVA – 1.ETAPA – MODRÁ“ (Akademický výukový 
a výzkumný areál) je řešena dle platných norem, předpisů a ostatních podkladů:

Seznam použitých norem, předpisů a podkladů

ČSN 730802 : 2000 		PBS	- Nevýrobní objekty

ČSN 730804 : 2002 		PBS	- Výrobní objekty, garáže

ČSN 730810			PBS	- Požadavky na požární odolnost staveb-

ních konstrukcí

Aktual bulletin speciál		- Hodnoty požární odolnosti stavebních

konstrukcí

ČSN 730831 : 20021		PBS 	- Shromažďovací prostory

ČSN 730872                          PBS    - Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

ČSN 730873 : 2003		PBS	- Zásobování požární vodou

ČSN 078304                                     - Tlakové nádoby na plyny

– provozní pravidla

ČSN 650201 : 2003			- Hořlavé kapaliny

ČSN EN 1838				- Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN ISO 3864

- Bezpečnostní barvy a bezpečnost-

ní značky

Nařízení vlády ze dne 14.11.2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Vyhl.č. 137/1998 Sb. 			- Obecné technické podmínky pro výstavbu

Znalecký posudek REPO (Ing.Karpaš, CSc)

- Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů  vyplněných betonem

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci pro stavební řízení bylo požárně bezpečnostní řešení k dokumentaci pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení – vypracoval Centroprojekt Zlín, a.s. 760 30 Zlín, Štefánikova 167.

Požární bezpečnost navrhované stavby „UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA – 1.ETAPA – MODRÁ“  je řešena samostatně pro jednotlivé stavební objekty v členění dle průvodní zprávy dokumentace pro stavební řízení :

- Objekt SO II – 302			- Pavilon AVVA A5

- Objekt SO II – 303			- Pavilon AVVA A7

- Objekt SO II – 304			- Pavilon AVVA A8

- Objekt SO II – 305			- Informační centrum AVVA A9

- Objekt SO II – 306			- Pavilon AVVA A10

- Objekt SO II – 307			- Pavilon AVVA A12

- Objekt SO II – 308			- Pavilon AVVA A 16

- Objekt SO II – 309			- Pavilon AVVA A18

- Objekt SO II – 310			- Pavilon  AVVA – Z

- Objekt SO II -  311 			- Nadzemní koridor  UK B – FN

- Objekt SO II – 312			- Energetické centrum + nadzemní koridor

A10 – A36

Obsah řešení požární bezpečnosti jednotlivých objektů :

- Rozdělení objektu do požárních úseků

- Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot jednotlivých požárních úseků)

- Stavební konstrukce

* požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802 a

ČSN 730810

* posouzení požární odolnosti konstrukcí

* zhodnocení navržených stavebních hmot

- Únikové cesty

- Odstupové vzdálenosti

- Zařízení pro protipožární zásah (přístupové komunikace, nástupní plochy, zásobování vodou pro hašení požáru, PHP) jsou vyhodnocena společně pro celou stavbu.

- Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně návrhu způsobu jejich umístění a instalace do stavby jsou pro všechny navrhované objekty uvedeny ve společné kapitole.

Navrhované objekty jsou rozděleny do požárních úseků v souladu s požadavky ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 650201.

* Dle  čl. 5.3.2. ČSN 730802 musí v navrhovaných objektech tvořit samostatný požární úsek :

- chráněná úniková cesta

- výtahové a instalační šachty, procházející více požárními úseky (kromě výtahových šachet dle čl. 8.10.3. ČSN 730802)

- strojovny výtahů, strojovny VZT a jiná technická zařízení s plochou  větší  než 50 m2

- technická a technologická zařízení mohou být umístěna na střeše objektu (dle čl. 5.3.2.d. ČSN 730802)

- prostory, kde je nebezpečí výbuchu, uvolnění toxických látek apod.

* Dle ČSN 730804 čl. I.3.11. musí hromadná garáž v podzemním podlaží tvořit samostatný  požární úsek.

Rozdělení jednotlivých objektů navrhované stavby „Univerzitní kampus Bohunice – AVVA – 1.etapa – modrá“ – viz výkresová část požárně bezpečnostního řešení, která je nedílnou součástí dokumentace pro stavební řízení.

2.1.	Objekt SO II - 302 – Pavilon AVVA – A 5

2.1.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1.podzemní podlaží (úroveň – 3,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

P 01.1.			strojovna ÚT			1S05		 26,47 P 01.2.			sklad odpadu			1S04		   3,99

P 01.3/N 3			výtahová šachta		1S03		   3,78

P 01.4/N 4			chodby 1.PP – 3.NP

se schodištěm včetně

soc.zař. a chodby v1.PP – 3.NP

P 01.5.			strojovna VZT			1S17		  79,24

P 01.6.			rozvodna SLP			1S25		  13,58

P 01.7.			rozvodna NN			1S26		  13,71

P 01.8.			kultivační místnost		1S18		  11,47

(S = 62,85 m2)		kultivační místnost		1S19		  11,47

kultivační místnost		1S21		  11,47

chlazená místnost		1S22		    9,48

chlazená místnost		1S23		    9,48

autokláv			1S24		    9,48

P 01.9.			sklad				1S11		    9,61

(S = 65,45 m2)		uklízečky			1S12		  10,25

fermentor			1S13		  10,25

laboratoř			1S14		  10,25

laboratoř			1S15		  17,65

laboratoř technika		1S16		  17,67

P 01.10./N 3			instalační šachta

P 01.11./N 3			instalační šachta

1.nadzemní podlaží  (úroveň +/- 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				šatna studentů		106		  13,20

(S = 242,18 m2)		čítárna, zasedačka		107		  40,49

výuková laboratoř		108		  87,99

výuková laboratoř		112		  24,13

přípravna			113		  15,88

seminární místnost		114		  40,49

šatna studentů		115		  20,00

N 1.2./N 3			instalační šachta

N 1.3./N 3			instalační šachta

N 1.4./N 3			venkovní schodiště		111

2. nadzemní podlaží (úroveň + 4,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				čajová kuchyň			205		    9,01

(S = 541,34 m2)		sekretariát			206		  13,75

vedoucí katedry		207		  23,40

pracovna asistenta		208		    8,93

pracovna asistenta		209		    8,93

pracovna asistenta		211		    8,93

laboratoř			212		  22,33

laboratoř			213		  28,13

laboratoř			214		  22,33

sklad				215		  10,73

pracovna pro dipl.		216		  16,53

pracovna			217		  16,53

pracovna PDW		218		  16,53

pracovna PDW		219		  16,53

chodba			222		  71,10

laboratoř			223		  25,06

laboratoř			224		  16,53

pracovna PDW		225		  16,53

laboratoř			226		  16,53

laboratoř			227		  16,53

přípravna			228		  10,73

laboratoř			229		  22,33

laboratoř			231		  16,53

laboratoř			232		  33,93

pracovna asistenta		233		    8,93

pracovna PDW		234		  13,75

pracovna pro dipl.		235		  13,75

pracovna pro dipl.		236		  18,58

kopírka			237		    8,93

chlazená místnost		238		    9,01

N 2.2./N 3			instalační šachta

3. nadzemní podlaží (/roveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				pracovna			305		  13,75

(S = 542,91 m2)		pracovna pro dipl.		306		  13,75

pracovna pro dipl.		307		  18,58

pracovna PDW		308		  18,58

laboratoř			309		  22,33

laboratoř			311		  28,13

laboratoř			312		  28,13

přípravna			313		  10,73

kult.místnost			314		  10,73

pracovna PDW		315		  16,53

pracovna pro dipl.		316		  16,53

pracovna PDW		317		  16,53

chodba			319		  71,10

laboratoř			321		  25,06

laboratoř			322		  16,53

laboratoř			323		  22,33

laboratoř			324		  16,53

laboratoř			325		  22,33

laboratoř			326		  22,33

laboratoř			327		  28,13

laboratoř			328		  22,33

server				329		    8,92

pracovna pro dipl.		331		  13,75

pracovna pro dipl.		332		  13,75

pracovna PDW		333		  13,75

pracovna PDW		334		  13,75

čajová kuchyň			335		    9,01

fytotron			341		    9,01

2.1.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

P 01.1		26,47		17,0		0,900		20,0		III.

P 01.2		  3,99		62,0		0,997		37,0		III.

P 01.3/N3		výtahová šachta dle čl. 8.10.2. ČSN 730802	 II.

P 01.4/N4				CHÚC B

P 01.5		79,24		17,0		0,900		25,6		III.

P 01.6		13,58		27,0		0,807		20,8		III.

P 01.7		13,71		27,0		0,807		20,8		III.

P 01.8		62,85		17,0		0,723		10,3		 II.

P 01.9		75,70		44,8		1,056		45,0		III.

P 01.10/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

P 01.11/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 1.1	           242,18		39,4		1,041		21,4		 II.

N 1.2/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2.ČSN 730802	 II.

N 1.3/N3		instalační šachta         -„-

N 1.4/N3		CHÚC B (venkovní schodiště)

N 2.1	           541,34		43,6		1,081		25,3		 II.

N 2.2/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

N 3.1	           542,91		42,9		1,086		25,0		 II.

2.1.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB		III.SPB

- požární stěny a stropy

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

- požární uzávěry

podzemní podlaží			30 D1		30 D1

nadzemní podlaží			15 D3		30 D3

poslední podlaží			15 D3		30 D3

- obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu bez ohledu na podlaží

15 minut	30 minut

- nosné konstrukce střech		15 minut	30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

- výtahové a instalační šachty

požárně dělicí konstrukce		30 D2		30 D1

požární uzávěry

- střešní pláště				-		15 minut

* Dle čl. 8.1.3. ČSN 730802 musí být požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí provedeny z konstrukcí druhu D1.

* Dle čl. 8.4.10. ČSN 730802 (u objektů výšky h > 9 m) musí být požární pásy, které jsou součástí obvodových stěn konstrukcemi druhu D1 a nesmí jimi prostupovat žádná konstrukce z nehořlavých hmot.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Vstupní dveře do chráněné únikové cesty typu B musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře (označ. S).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel (ohraničující stěny chráněné únikové cesty typu B), vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- stěny tl. 300 mm z cihel Porotherm (ohraničující stěny hromadné garáže v podzemním podlaží) vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180).

b2) požární stropy

- železobetonová monolitická deska tl. 240 mm (strop nad 1.podzemním podlažím) s vykrytím spodní tahové výztuže 25 mm vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut,

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F > 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem (např. PORFIX) na 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží) a na 30 minut popř. 45 minut (ve 2. a 1.n.p.). Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí stropů je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v podzemním podlaží    budou osazeny požární uzávěry typu EW D1 (popř. EW 30 D3),

- v požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v 1. a ve 3.nadzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EW 15 D3, ve 2.nadzemním podlaží EW 30 D3,

- v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty typu B v nadzemních podlažích budou osazeny požární uzávěry typu EI 15 D3, popř. 30 D3, kouřotěsné, opatřené samozavíračem. Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání,

- v ohraničujících stěnách CHÚC typu B v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EI 30 D1, opatřené samozavíračem, kouřotěsné,

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi chráněnou únikovou cestou a koridorem budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3 se samozavíračem, kouřotěsné,

- východové dveře z CHÚC v úrovni 1.nadzemního podlaží budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním,

- niky elektro, přístupné z CHÚC, budou opatřeny požárními uzávěry typu EW 30 D1,

- východové dveře z pavilonu v úrovni jednotlivých podlaží na venkovní schodiště budou provedeny jako požární uzávěr EW s požární odolností 30 minut (ve 2.nadzemním podlaží) a 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží).

Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

V požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v podzemních podlažích mohou být použity v souladu s čl. 8.5.1. ČSN 730802 požární uzávěry z konstrukcí druhu D3 pokud oddělují požární úseky nevýrobního charakteru a jsou v 1. podzemním podlaží.

Čl. 8.5.1. ČSN 730802 je uplatněn v podzemních podlažích i u ostatních pavilonů stavby  AVVA.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 300 mm z cihel Porotherm (zdivo v podzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- zdivo tl. 175 mm z plynosilikátových tvárnic popř. z keramických tvarovek (zděná část skládaného obvodového pláště a parapetní zdivo v 1.-3.nadzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- lehký obvodový plášť nevykazuje požární odolnost a posuzuje se jako zcela požárně otevřená plocha.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové  trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut. Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval : REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 – Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

- ocelový sloup nechráněný (O/F < 1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje pro požární úseky ve II.SPB v posledním nadzemním podlaží bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti.

- železobetonové sloupy rozm. Minim. 350/350 mm s krytím výztuže 20 mm vykazují dle tab. 8 požární odolnost 90 minut.

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

b7) výtahové a instalační šachty

- ohraničující stěny výtahové šachty, provedené z cihel Porotherm v tloušťce 300 mm, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180 D1),

- ohraničující stěny instalačních šachet, provedené v tl. 100 a 150 mm z plynosilikátových tvárnic, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut (EI 120 D1),

- dveře v ohraničujících stěnách výtahové šachty budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D2.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 na druh použitých stavebních hmot.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1 (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

-Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

- Požárně dělicí konstrukce chráněné únikové cesty (požární stěny a požární stropy) budou provedeny z konstrukcí druhu D1 (dle čl. 8.1.3. ČSN 730802).

-Podhledy budou provedeny z minerálních kazet, rozebíratelné,bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněné únikové cestě (v chodbě se schodištěm v úrovni podzemního podlaží a 1., 2. a 3.nadzemního podlaží) budou povrchové úpravy provedeny z nehořlavých hmot. Dle čl. 8.14.5. ČSN 730802 musí mít požární úseky chráněných únikových cest povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot (kromě madel a podlah). Na podlahy se nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is > 100 mm/min (podlahová krytina MARMOLEUM s indexem is < 100 mm/min vyhovuje pro použití v chráněné únikové cestě).

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.1.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v navrhovaném pavilonu A5  je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do prostoru chráněné únikové cesty typu B s východem v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu AVVA.

Jako chráněná úniková cesta typu B jsou provedeny chodby s přímočarým schodištěm v úrovni podzemního podlaží a v úrovni 1., 2. a 3.nadzemního podlaží. Z části 2. a 3.nadzemního podlaží je možný únik osob druhou únikovou cestou, ústící na venkovní schodiště, posuzované jako chráněná úniková cesta typu B.

Z požárního úseku v 1.nadzemním podlaží je možný východ přímo na volné prostranství směrem ke komunikaci v ulici Kamenice.

Z požárních úseků v podzemním podlaží pavilonu A5 ústí východy do prostoru chráněné únikové cesty typu B (do prostoru hlavního schodiště v objektu). Spojovací koridor v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží je požární úsek bez požárního rizika a tvoří nechráněnou únikovou cestu pro osoby unikající z úrovně + 7,80 a + 4,0 v objektu A9, koridory nejsou však posuzovány jako únikové cesty z pavilonů A5, A7, A8, A10, A12, A16 a A18.

a) Typy únikových cest a jejich provedení

* Chráněnou únikovou cestu typu B (CHÚC B) tvoří v navrhovaném pavilonu chodby se schodištěm  v úrovni 1.-3. nadzemního podlaží, situované v části objektu, přiléhající ke koridoru v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží a chodba v podzemním podlaží. Součástí chráněné únikové cesty typu B jsou v jednotlivých podlažích místnosti sociálního zařízení. Výtahová šachta, umístěná v prostoru chráněné únikové cesty, tvoří samostatný požární úsek.

Chráněná úniková cesta bude provedena v souladu s požadavky čl. 9.3.2. ČSN 730802 (ohraničující konstrukce druhu D1, požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích CHÚC – typ EI se samozavíračem, kouřotěsné . musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře) a dle čl. 9.3.3. ČSN 730802 (volně vedené kabely v CHÚC budou odpovídat požadavkům čl. 12.9. ČSN 730802) Větrání chráněné únikové cesty typu B bude zajištěno dle požadavků čl. 9.4.5. ČSN 730802. Chráněná úniková cesta bude vybavena přetlakovou ventilací (přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky minim.  25 Pa. Dodávka vzduchu bude zajištěna po dobu 30 minut (napojení zařízení na náhradní zdroj). Přetlaková ventilace bude odpovídat požadavkům čl. 9.4.7. až 9.4.9. ČSN 730802. Ovládání přetlakové ventilace elektrickým spínačem z chráněné únikové cesty bude zajištěno nejméně v každém druhém podlaží, pokud je ovládání přetlakové ventilace zajištěno také elektrickou požární signalizací, mohou  být tyto tlačítkové spínače umístěny nejméně v každém druhém podlaží.

Podrobnosti řešení odvětrání chráněné únikové cesty – viz samostatná  část dokumentace – vzduchotechnika.

* Chráněnou únikovou cestu typu B v souladu s čl. 9.4.11. ČSN 730802 tvoří rovněž vnější schodiště, které bude od sousedních požárních úseků odděleno požárně dělicími konstrukcemi druhu D1, požární uzávěry mohou být typu EW.

b) Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích navrhovaného pavilonu je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, umístěnou v objektu energetického centra, objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu, v návaznosti na zjištění vzniku požáru elektrickou požární signalizací je zajištěno uvedení v činnost zařízení požárního  odvětrání chráněných únikových cest). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1.

Součinitel c1 dle tab. 2

pro plochu požárního úseku   do 250 m2		c1 = 0,70

pro plochu požárního úseku nad 500 m2		c1 = 0,80

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – pavilon A5

(dle tab. 18 ČSN 730802 s využitím součinitele c1)

označ.PÚ	Sm2		souč.a.	souč.c1	mezní délka NÚC

P 01.1	26,47		0,900		0,70		42,85

P 01.2	  3,99		0,997		0,70		35,70

P 01.5	79,24		0,900		0,70		42,85

P 01.6	13,58		0,807		0,70		42,85

P 01.7	13,71		0,807		0,70		42,85

P 01.8	62,85		0,723		0,70		42,85

P 01.9	75,70		1,056		0,70		31,50

N 1.1         242,18		1,041		0,70		32,85

N 2.1         541,34		1,081		0,80		30,00

N 3.1         542,91		1,086		0,80		29,30

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků (měřeny ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) jsou menší, než mezní délky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802, prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c1. EPS je doplněna zvukovou výstrahou, signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802). Východy z jednotlivých místností, situovaných podél chodby se schodištěm, ústí přímo do prostoru této chodby, provedené jako chráněná úniková cesta typu B. Skutečná délka nechráněné únikové cesty nepřekračuje ve 2. a 3. nadzemním podlaží 14 m.

Délky únikových cest z jednotlivých požárních úseků vyhovují.

c) Obsazení osobami dle ČSN 730818

Obsazení osobami v jednotlivých podlažích navrhovaného objektu je stanoveno dle ČSN 730818 tab.A1, pol. 2.3.2., 16.1. a čl. 4.1.

Pro požární úseky technického vybavení nejsou stanoveny počty osob – v požárních úsecích nejsou pracovní místa.

* podzemní podlaží

P 01.8 – kultivační místnosti

6 x 1,5 =              9 osob

P 01.9 – laboratoře, uklízečky

10 x 1,5 = 15 osob

* 1. nadzemní podlaží

šatny, 30 skříněk x 1,35 = 41 osob

laboratoře, seminární místnost

208,98 m2 : 3 m2/osobu = 70 osob

* 2.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře

441,57 m2 : 3 m2/osobu = 147 osob

* 3.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře

462,80 m2 : 3 m2/osobu = 154 osob

Počet osob dle ČSN 730818 v objektu celkem – 436 osob.

d) Šířky únikových cest

d1)Nechráněné únikové cesty

Východové dveře z jednotlivých místností v úrovni podzemního podlaží a 1.nadzemního podlaží ústí přímo do prostoru chráněné únikové cesty. Východové dveře z jednotlivých místností ve 2. a 3.nadzemním podlaží ústí buď přímo do prostoru chráněné únikové cesty, nebo do společné chodby, spojující CHÚC typu B s venkovním schodištěm.

Tyto dveře jsou navrženy v šířce 0,8 m popř. 0,9 m.

Společná chodba mezi chráněnou únikovou cestou ve 2. a 3. nadzemním podlaží je navržena v šířce 2,2 m. Kapacita východových dveří z jednotlivých místností (součinitel a = 1,1, 1 NÚC, šířka 1,5 únikového pruhu) je 60 osob. Šířky dveří 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu vyhovují pro unikající počet osob z jednotlivých místností do společné chodby, popř. přímo do chráněné únikové cesty.

Dveře š. 1,80 m, tj. 3 únikové pruhy mezi společnou chodbou a chráněnou únikovou cestou typu B, mají kapacitu 240 osob (pro 2 NÚC) vyhovují pro unikající počet osob z požárního úseku ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

Počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN730802 byl pro posouzení šířek nechráněných únikových cest stanoven pro nejvyšší hodnotu součinitele „a“. Šířky nechráněných únikových cest v navrhovaném objektu vyhovují.

d2)Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště)

V souladu s čl. 9.3.2. ČSN 730802 je požární úsek chráněné únikové cesty typu B zařazen do II.stupně požární bezpečnosti (dle nejnižšího stupně požární bezpečnosti sousedních požárních úseků).

Dle tab. 20 ČSN 730802 je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na CHÚC typu B :

* po schodech dolů		150 osob

* po schodem nahoru	125 osob

* po rovině			200 osob

- Schodiště šířky 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu má kapacitu :

po schodech dolů		375 osob

po schodech nahoru	312 osob

- Chodby šířky 1,375 m, tj. 2 únikové pruhy (po odpočtu šířky zábradlí) mají kapacitu 400 osob.

- Východové dveře š. 1,1 m z prostoru chráněné únikové cesty na volné prostranství mají kapacitu 400 osob (2 únikové pruhy).

Šířky chráněné únikové cesty typu B vyhovují pro započtený počet osob unikajících z pavilonu A5, z objektu A9 a z šaten ve 2. a 3. nadzemním podlaží  u pavilonů  A16 a A10.

Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště) bude využita pro 40 unikajících osob z úrovně + 7,80  a pro 40 unikajících  osob z úrovně + 4,0 m objektu A9 – viz vyhodnocení únikových cest z objektu A9 bod 2.4.4. této zprávy.

Z úrovně 1.-3. nadzemního podlaží je únik osob z pavilonu A5 řešen dvěma únikovými cestami, v úrovni 1.nadzemního podlaží ústí druhý východ přímo na volné prostranství.

d3)Chráněná úniková cesta typu B (venkovní schodiště)

Šířka schodiště 1,5 únikového pruhu vyhovuje pro 225 unikajících osob dle ČSN 730818.

Navrhované schodiště vyhovuje pro unikající počet osob z úrovně 2. 
a 3.nadzemního podlaží s dostatečnou rezervou (schodiště tvoří druhou únikovou cestu z úrovně 2. a 3. nadzemního podlaží).

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být dle čl. 9.13.1. v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze dle čl.  9.13.1. ČSN 730802 užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře v bočních stěnách únikové cesty nesmí při otevření bránit pohybu na únikové cestě, otevřené křídlo nesmí zužovat její započítatelnou průchozí šířku (v souladu s požadavky čl. 9.13.6. ČSN 730802). Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose dveří východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

Dvoukřídlové dveře mezi chráněnou únikovou cestou a chodbou v jednotlivých podlažích budou opatřeny samozavíračem s koordinátorem zavírání, ostatní dveře v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty (kromě dveří sociálního zařízení) budou opatřeny samozavíračem, budou kouřotěsné,s požadovanou požární odolností typu EI.

Dveře mezi koridorem v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží a schodišťovým prostorem pavilonu A5 budou otevíravé směrem do schodišťového prostoru pavilonu (ve směru úniku osob z úrovně + 4,0 a + 7,80 pavilonu A9).

Dveře ve 2. a 3.nadzemním podlaží, ústící do venkovního schodiště, budou typu EW, opatřené samozavíračem, kouřotěsné s požadovanou požární odolností. Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství budou opatřeny panikovým kováním.

f) Schodiště na únikových cestách

Schodiště v chráněné únikové cestě musí svým provedením splňovat požadavky ČSN 734130 (dle čl. 9.14. ČSN 730802).

g) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802.

V chráněné únikové cestě typu B je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN 1838, které musí být funkční i v době požáru nejméně po dobu 60 minut (chráněné únikové cesty slouží zároveň jako zásahové cesty).

Elektrická energie pro nouzové osvětlení je zajištěna v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují – splňují požadavky ČSN 730802.

2.1.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhované pavilony AVVA – pavilony A5, A10, A12 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru navazujícímu na vstupní halu VH1, umístěnou u vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice – ILBIT. Pavilony A8, A16 a A18 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru, spojujícímu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilon Z a pavilony AVVA. Mezi oběma koridory je umístěno informační centrum AVVA – A9 a pavilon A7.

V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou koridory odděleny požárně dělicími konstrukcemi od jednotlivých přilehlých pavilonů. Koridory po obou stranách, objektu A9 jsou součástí tohoto objektu (tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika) a jsou požárními uzávěry odděleny od ostatních částí koridorů, které jsou dle čl. 6.7. ČSN 730802 posuzovány jako požární úseky bez požárního rizika. Konstrukce koridorů je navržena druhu D1, splňuje požadavky čl. 10.2.2. ČSN 730802 (obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, nehořlavé povrchové úpravy) – koridory mohou být v požárně nebezpečném prostoru navrhovaných pavilonů (A7, A5, A10, A12, A8, A16, A18).Obvodové stěny koridorů (požárních úseků bez požárního rizika) se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy. Vzdálenost podélných stěn pavilonů A8 a A18 od pavilonů A16 je 26,9 m, pavilonů A5 a A12 od pavilonu A10 – 29,9 m. Vzdálenost pavilonů A5, A12, A18 a A8 od nejbližších pavilonů je 21,7 m.

Odstupové vzdálenosti pavilonu A5 dle tab. F1 ČSN 730802 :

a) Západní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 26 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 25,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,8 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 24,5 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,6 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 23,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,5 m.

b) Východní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 26 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 25,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,8 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 44 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 24,5 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,6 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 44 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 23,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,5 m.

c) Odstupové vzdálenosti ustupujícího 1. nadzemního podlaží

pavilon A8, A18 – jižní průčelí

pavilon A5, A12 – severní průčelí

Odstupové vzdálenosti dle tab. F1 ČSN 730802

l = 15 m, h = 3m, po = do 20%, pv = 21,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 0 m.

Odstupová vzdálenost dle tab. F1 ČSN 730802 (pro samostatný otvor)

l = 4,5 m, h = 3m, po = 50%, pv = 21,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 1,9 m.

V požárně nebezpečném prostoru je stropní konstrukce předsazené části objektu (2.n.p.). Stropní konstrukce vykazuje požární odolnost min. 30 minut (ocel. nosníky s nástřikem Terfix, plechy trapézové + vyztužený beton). Podhled je navržen z plechových kazet, nad podhledem je tepelná izolace z minerálních vláken.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu (pavilonu A5) vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny – požárně nebezpečný prostor navrhovaného objektu nepřesahuje hranice pozemku ve vlastnictví (popř. v užívání) investora, v požárně nebezpečném prostoru pavilonu A5 nejsou jiné objekty s požárně otevřenými plochami v obvodových stěnách.

2.2.	Objekt SO II -  303 – Pavilon AVVA – A 7

2.2.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1.nadzemní podlaží (úroveň +/- 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1/N 4 			chodba v 1.NP-3.NP se

schodištěm včetně soc.

zař. ve 2. a 3. NP

2.nadzemní podlaží (úroveň + 4,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				mikroskopické praktikum	202		37,10

šatna studentů		203		13,30

pracovna			204		17,55

seminární místnost		205		44,40

N 2.2.				laboratoř			214		44,40

přípravna prakt.cvičení	215		17,55

šatna studentů		216		13,30

mikroskopické praktikum	217		37,10

N 2.3./N 3			instalační šachta

N 2.4./N 3			instalační šachta

N 2.5./N 3			instalační šachta

N 2.6./N 3			instalační šachta

N 2.7./N 3			koridor

N 2.8./N 3			koridor

3.nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				archiv				302		  9,55

(S = 88,90 m2)		pracovna			303		13,25

pracovna			304		13,20

pracovna PhD			305		13,40

kuchyňka			306		  8,55

pracovna prof.			307		17,75

pracovna prof.			308		13,20

laboratoř			309		21,15

N 3.2.				laboratoř			318		21,15

(S = 110,95 m2)		analýza			319		13,20

mikroskopie			320		13,20

laboratoř			321		13,20

inf.laboratoř			322		13,20

laboratoř			323		26,80

předsíň			324		  3,80

sterilní box			325		  4,70

sprcha				326		  1,70

2.2.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

N 1.1/N3     			CHÚC A

N 2.1	            112,35		40,5		0,995		20,1		 II.

N 2.2		112,35		47,6		1,080		25,7		 II.

N 2.3/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

N 2.4/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 2.5/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 2.6/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 2.7/N3		koridor – PÚ bez požárního rizika			  I.

N 2.8/N3		koridor – PÚ bez požárního rizika			  I.

N 3.1	            110,05		54,4		1,020		27,7		 II.

N 3.2		110,95		43,3		1,090		23,6		 II.

2.2.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

I.SPB		II.SPB

- požární stěny a stropy

nadzemní podlaží			15 minut	30 minut

poslední podlaží			15 minut	15 minut

- požární uzávěry

nadzemní podlaží			15 D3		15 D3

poslední podlaží			15 D3		15 D3

- obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu bez ohledu na podlaží

15 minut	15 minut

- nosné konstrukce střech		15 minut	15 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

nadzemní podlaží			30 minut	30 minut

poslední podlaží			15 minut	15 minut

- výtahové a instalační šachty

požárně dělicí konstrukce		30 D2		30 D2

požární uzávěry

- střešní pláště				-		-

* Dle čl. 8.1.3. ČSN 730802 musí být požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí provedeny z konstrukcí druhu D1.

* Dle čl. 8.4.10. ČSN 730802 (u objektů výšky h > 9 m) musí být požární pásy, které jsou součástí obvodových stěn konstrukcemi druhu D1 a nesmí jimi prostupovat žádná konstrukce z nehořlavých hmot.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel (ohraničující stěny chráněné únikové cesty), vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- příčky z cementotřískových desek CETRIS tl. 12,5 mm na ocelové konstrukci s výplní izolací z minerálních vláken vykazují požární odolnost minim. 60 minut (EI 60 D1) – montáž provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě,

b2) požární stropy

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem (např. PORFIX) na 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží) a na 30 minut popř. 45 minut (ve 2. a 1.n.p.).

Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí stropů je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty typu A v nadzemních podlažích budou osazeny požární uzávěry typu EI 15 D3, opatřené samozavíračem. Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání,

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi chráněnou únikovou cestou a koridorem budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3 se samozavíračem, kouřotěsné,

- východové dveře z CHÚC v úrovni 1.nadzemního podlaží budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním,

- niky elektro, přístupné z CHÚC budou opatřeny požárními uzávěry typu EW 30 D1,

Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 175 mm z plynosilikátových tvárnic popř. z keramických tvarovek (zděná část skládaného obvodového pláště a parapetní zdivo v 1.-3.nadzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- lehký obvodový plášť nevykazuje požární odolnost a posuzuje se jako zcela požárně otevřená plocha.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut. Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval : REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 –Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

- ocelový sloup nechráněný (O/F < 1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje pro požární úseky ve II.SPB v posledním nadzemním podlaží bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti.

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 na druh použitých stavebních hmot.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1 (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

-Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerál-ních vláken.

- Požárně dělicí konstrukce chráněné únikové cesty (požární stěny a požární stropy) budou provedeny z konstrukcí druhu D1 (dle čl. 8.1.3. ČSN 730802).

- Podhledy budou provedeny z minerálních kazet, rozebíratelné, bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněné únikové cestě (v chodbě se schodištěm v úrovni 1.,2.
a 3.nadzemního podlaží) budou povrchové úpravy provedeny z nehořlavých hmot. Dle čl. 8.14.5. ČSN 730802 musí mít požární úseky chráněných únikových cest povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot (kromě madel a podlah). Na podlahy se nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is > 100 mm/min (podlahová krytina MARMOLEUM s indexem is < 100 mm/min vyhovuje pro použití v chráněné únikové cestě).

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.2.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků ve 2. a 3.  nadzemním podlaží v navrhovaném pavilonu A7  je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do prostoru chráněné únikové cesty typu A s východem v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu AVVA Univerzitního kampusu Bohunice.

Jako chráněná úniková cesta typu A jsou provedeny chodby 2. a 3.nadzemního podlaží a vstupní hala v úrovni 1.nadzemního podlaží s přímočarým schodištěm. Spojovací koridory, jdoucí v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží podél pavilonu A7, nejsou posuzovány jako únikové cesty z pavilonu A7.

a) Typy únikových cest a jejich provedení

Východy ze všech místností v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilonu A7 ústí přímo do chodby se schodištěm. Tento prostor tvoří  chráněnou únikovou cestu typu A (CHÚC A). Součástí CHÚC typu A jsou v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží místnosti sociálního zařízení. Chráněná úniková cesta bude provedena v souladu s požadavky čl. 9.3.2. ČSN 730802 (ohraničující konstrukce druhu D1, požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích CHÚC – typ EI se samozavíračem) a dle čl. 9.3.3. ČSN 730802 (volně vedené kabely v CHÚC budou odpovídat požadavkům čl. 12.9. ČSN 730802, rozvody VZT, které neslouží pouze větrání CHÚC budou od chráněné únikové cesty požárně odděleny krycí vrstvou s požární odolností EW 30, hořlavé části elektrických rozvodů v CHÚC budou splňovat požadavky čl. 12.9.2.c. ČSN 730802 – budou vedeny v uzavřených truhlících a šachtách pro elektrické vodiče a kabely, vykazujících požární odolnost EI 30 D1. Chráněná úniková cesta bude odvětrána umělým větráním v souladu s čl. 9.4.2.b. ČSN 730802. Přívod vzduchu v množství 10x objem prostoru CHÚC za hodinu bude zajištěn vzduchotechnickým zařízením, dodávka vzduchu bude zajištěna bez ohledu na místo vzniknu požáru spolehlivým zařízením alespoň po dobu 10 minut. Dodávka elektrické energie pro toto zařízení bude zajištěna v souladu  s čl. 12.9. ČSN 730802 (nouzový zdroj je umístěn v objektu energetického centra v areálu AVVA). Odvod vzduchu z prostoru CHÚC je řešen přetlakovou klapkou, umístěnou nad prostorem CHÚC.

Podrobnosti odvětrání chráněné únikové cesty – viz samostatná  část dokumentace – vzduchotechnika.

b) Délky nechráněných únikových cest

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – pavilon A7 :

(dle tab. 18 ČSN 730802

onač.PÚ		Sm2		souč.a.		mezní délka NÚC

N 2.1	          112,35		0,995			25,00

N 2.2	          112,35		1,080			21,00

N 3.1	          110,05		1,020			24,00

N 3.2	          110,95		1,090			20,50

Východy ze všech místností požárních úseků ústí přímo do prostoru chráněné únikové cesty, u všech místností je skutečná délka nechráněné únikové cesty 0 m (měřena ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) – vyhovují.

c) Obsazení osobami dle ČSN 730818

Obsazení osobami ve 2. a 3.nadzemním podlaží objektu je stanoveno dle ČSN730818 tab.A1, pol. 2.3.1.,2.3.2 16.1.

Pro požární úseky technického vybavení nejsou stanoveny počty osob – v požárních úsecích nejsou pracovní místa.

* 3.nadzemní podlaží

pracovny  70,85 m2 : 3 m2/osobu = 24 osob

laboratoře 108,7 m2 : 3 m2/osobu = 36 osob

* 2.nadzemní podlaží

seminární místnosti 180,55 m2 : 3 m2/osobu = 60 osob

pracovna  17,55 m2 : 3 m2/osobu = 6 osob

šatna 20 skříněk x 1,35 = 27 osob

Počet osob  v objektu celkem – 153 osob.

d) Šířky únikových cest

d1)Nechráněné únikové cesty

Východové dveře z jednotlivých místností do chodby se schodištěm (do CHÚC) jsou navrženy v šířce 0,8 m a 0,9 m. Kapacita východových dveří z jednotlivých místností  (součinitel a = 1,1, 1 NÚC, šířka 1,5 únikového pruhu) je 60 osob.

Šířky východů z jednotlivých místností do CHÚC jsou pro počet osob dle ČSN 730818 dostatečné.

Počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN730802 byl pro posouzení šířek nechráněných únikových cest stanoven pro nejvyšší hodnotu součinitele a. Šířky nechráněných únikových cest v navrhovaném  pavilonu A7 vyhovují.

d2)Chráněná úniková cesta typu A

V souladu s čl. 9.3.2. ČSN 730802 je požární úsek chráněné únikové cesty typu A zařazen do II.stupně požární bezpečnosti. Dle tab. 20 ČSN 730802 je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na CHÚC typu  A :

* po schodech dolů		120 osob

* po rovině			160 osob

- Navržené schodiště šířky 1,4 m (tj. 2,5 únikového pruhu) v CHÚC typu A  má kapacitu 120 x 2,5 = 300 osob.

- Chodby šířky 1,375 m, tj. 2 únikové pruhy (bez zábradlí) mají kapacitu 320 osob.

- Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství  šířka dveří 1,45 m, tj. 2,5 únikového pruhu mají kapacitu 400 osob.

Šířky chráněné únikové cesty typu A vyhovují pro unikající počet osob z úrovně 2. a 3. nadzemního podlaží pavilonu A7.

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být dle čl. 9.13.1. v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze dle čl.  9.13.1. ČSN 730802 užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře v bočních stěnách únikové cesty nesmí při otevření bránit pohybu na únikové cestě, otevřené křídlo nesmí zužovat její započítatelnou průchozí šířku (v souladu s požadavky čl. 9.13.6. ČSN 730802). Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose dveří východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

Dveře v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty (kromě dveří sociálního zařízení) budou opatřeny samozavíračem, budou s požadovanou požární odolností typu EI.

Dveře mezi koridorem v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží a schodišťovým prostorem pavilonu A7 budou  typu EW s požadovanou požární odolností a se samozavíračem.

f) Schodiště na únikových cestách

Schodiště v chráněné únikové cestě musí svým provedením splňovat požadavky ČSN 734130 (dle čl. 9.14. ČSN 730802).

g) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15.2. ČSN 730802. V chráněné únikové cestě typu A je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN 1838, které musí být funkční i v době požáru nejméně po dobu 15 minut.  Elektrická energie pro nouzové osvětlení je zajištěna v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují – splňují požadavky ČSN 730802.

2.2.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhované pavilony AVVA – pavilony A5, A10, A12 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru navazujícímu na vstupní halu VH1, umístěnou u vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice – ILBIT. Pavilony A8, A16 a A18 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru, spojujícímu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilon Z a pavilony AVVA. Mezi oběma koridory je umístěno informační centrum AVVA – A9 a pavilon A7.

V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou koridory odděleny požárně dělicími konstrukcemi od jednotlivých přilehlých pavilonů. Koridory po obou stranách, objektu A9 jsou součástí tohoto objektu (tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika) a jsou požárními uzávěry odděleny od ostatních částí koridorů, které jsou dle čl. 6.7. ČSN 730802 posuzovány jako požární úseky bez požárního rizika. Konstrukce koridorů je navržena druhu D1, splňuje požadavky čl. 10.2.2. ČSN 730802 (obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, nehořlavé povrchové úpravy) – koridory mohou být v požárně nebezpečném prostoru navrhovaných pavilonů (A7, A5, A10, A12, A8, A16, A18).Obvodové stěny koridorů (požárních úseků bez požárního rizika) se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy. Vzdálenost podélných stěn pavilonů A8 a A18 od pavilonů A16 je 26,9 m, pavilonů A5 a A12 od pavilonu A10 – 29,9 m. Vzdálenost pavilonů A5, A12, A18 a A8 od nejbližších pavilonů je 21,7 m.

Odstupové vzdálenosti pavilonu A7 dle tab. F1 ČSN 730802 :

a) Západní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží

Odstupová vzdálenost 0 m (prosklené plochy obvodových stěn chráněné únikové cesty se neposuzují jako požárně otevřené plochy).

- 2.nadzemní podlaží – N 2.2

l = 24 m, h = 3,6 m, po = 70 %, pv = 25,7 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,8 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.2.

l = 24 m, h = 3,6 m, po = 70 %, pv = 23,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,6 m.

b) Východní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – CHÚC

Odstupová vzdálenost 0 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 24 m, h = 3,6 m, po = 70 %, pv = 20,1 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,5 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 24 m, h = 3,6 m, po = 70 %, pv = 27,7 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,9 m.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu (pavilonu A7) vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny – požárně nebezpečný prostor navrhovaného objektu nepřesahuje hranice pozemku ve vlastnictví (popř. v užívání) investora, v požárně nebezpečném prostoru pavilonu A7 nejsou jiné objekty s požárně otevřenými plochami v obvodových stěnách.

2.3.	Objekt SO II - 304 – Pavilon AVVA – A 8

2.3.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1.podzemní podlaží (úroveň – 3,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

P 01.1.			strojovna ÚT			1S05		27,25

P 01.2.			sklad odpadu			1S04		  4,06

P 01.3./N 3			výtahová šachta		1S03		  3,78

P 01.4./N 4			chodby v 1.PP – 3.NP

se schodištěm včetně

soc.zař. a chodby

v 1.PP – 3.NP

P 01.5.			strojovna VZT			1S13		86,01

P 01.6.			rozvodna NN			1S06		14,35

P 01.7.			rozvodna SLP			1S07		12,92

P 01.8a			šatna ženy			1S08		19,20

sprchy,WC			1S09		  9,97

P 01.8b			sprchy,WC			1S11		  9,97

šatna muži			1S12		19,22

P 01.9.			práce s jedy			1S14		14,59

laboratoř			1S15		14,59

laboratoř NMR		1S16		29,94

přípravna NMR		1S17		13,43

P 01.10./N 3			instalační šachta

P 01.11./N 3			instalační šachta

1.nadzemní podlaží (úroveň +/- 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				laboratoř makro		108		28,24

(S = 235 m2)			laboratoř			109		20,01

laboratoř-praktikum		111		65,70

laboratoř-školní pokusy	112		65,98

předsíň			113		  2,73

chladicí box			114		  4,83

umývárna skla		115		  7,65

příruční sklad			116		11,75

pracovna makro		117		11,77

pracovna makro		118		  8,80

čajová kuchyň			123		  7,55

N 1.2./N 3			instalační šachta

N 1.2./N 3			instalační šachta

N 1.4./N 3			venkovní schodiště		122

2.nadzemní podlaží (úroveň + 4,00)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				laboratoř			208		18,32

(S = 543 m2)			laboratoř			209		18,57

pracovna			211		  9,15

laboratoř			212		38,26

pracovna			213		  9,15

pracovna doc.			214		28,11

pracovna			215		16,51

laboratoř			216		51,35

pracovna			217		16,55

pracovna doc.			218		24,98

depozitář			219		28,98

chodba			221		62,30

pracovna doc.			222		16,44

pracovna			223		16,55

laboratoř			224		51,35

pracovna			225		16,51

pracovna doc.			226		28,11

pracovna			227		  8,92

laboratoř			228		37,78

pracovna			229		  8,92

počítačová laboratoř		231		18,57

myčka skla			232		  8,92

denní místnost		233		  8,75

N 2.2./N 3			instalační šachta

3.nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				uklízečka			308		  8,75

(S = 549,8 m2)		zasedací místnost		309		57,05

kuchyňka			311		  8,92

sekretářka			312		18,57

pracovna			313		28,11

pracovna			314		16,79

laboratoř			315		51,91

pracovna			316		16,83

pracovna			317		16,40

host.profesor			318		16,40

mytí skla			319		  7,73

chodba			321		62,30

pracovna			322		16,44

pracovna			323		16,83

laboratoř			324		 51,91

pracovna			325		16,79

pracovna			326		28,11

archiv				327		  8,92

pracovna			328		14,00

laboratoř			329		43,15

pracovna			331		14,00

denní místnost		332		13,50

2.3.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

P 01.1		27,25		17,0		0,900		20,0		III.

P 01.2		  4,06		62,0		0,997		37,0		III.

P 01.3/N3		výtahová šachta dle čl. 8.10.2. ČSN 730802	 II.

P 01.4/N4			CHÚC B

P 01.5		86,01		17,0		0,900		25,6		III.

P 01.6		14,35		27,0		0,807		20,8		III.

P 01.7		12,92		27,0		0,807		19,5		III.

P 01.8a	29,17		13,6		0,700		10,2		 II.

P 01.8b	29,19		13,6		0,700		10,2		 II.

P 01.9		72,55		32,0		1,040		43,8		III.

P 01.10/N3     		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

P 01.11/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

N 1.1	           235,00		47,0		1,090		25,6

N 1.2/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2.ČSN 730802	 II.

N 1.3/N3		instalační šachta         -„-

N 1.4/N3		CHÚC B (venkovní schodiště)

N 2.1	           543,00		44,0		1,087		27,7

N 2.2/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

N 3.1	           533,41		40,1		1,050		24,4		 II.

2.3.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB		III.SPB

- požární stěny a stropy

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

- požární uzávěry

podzemní podlaží			30 D1		30 D1

nadzemní podlaží			15 D3		30 D3

poslední podlaží			15 D3		30 D3

- obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu bez ohledu na podlaží

15 minut	30 minut

- nosné konstrukce střech		15 minut	30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

- výtahové a instalační šachty

požárně dělicí konstrukce		30 D2		30 D1

požární uzávěry

- střešní pláště				-		15 minut

* Dle čl. 8.1.3. ČSN 730802 musí být požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí provedeny z konstrukcí druhu D1.

* Dle čl. 8.4.10. ČSN 730802 (u objektů výšky h > 9 m) musí být požární pásy, které jsou součástí obvodových stěn konstrukcemi druhu D1 a nesmí jimi prostupovat žádná konstrukce z nehořlavých hmot.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Vstupní dveře do chráněné únikové cesty typu B musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře (označ. S).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel (ohraničující stěny chráněné únikové cesty typu B), vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- stěny tl. 300 mm z cihel Porotherm (ohraničující stěny hromadné garáže v podzemním podlaží) vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180).

b2) požární stropy

- železobetonová monolitická deska tl. 240 mm (strop nad 1.podzemním podlažím) s krytím spodní tahové výztuže 25 m vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut,

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F > 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem (např. PORFIX) na 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží) a na 30 minut popř. 45 minut (ve 2. a 1.n.p.). Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí stropů je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EW D1 (popř. EW 30 D3),

- v požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v 1. a ve 3.nadzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EW 15 D3, ve 2.nadzemním podlaží EW 30 D3,

- v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty typu B v nadzemních podlažích budou osazeny požární uzávěry typu EI 15 D3, popř. 30 D3, kouřotěsné, opatřené samozavíračem. Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání,

- v ohraničujících stěnách CHÚC typu B v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EI 30 D1, opatřené samozavíračem, kouřotěsné,

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi chráněnou únikovou cestou a koridorem budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3 se samozavíračem, kouřotěsné,

-  východové dveře z CHÚC v úrovni 1.nadzemního podlaží budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním,

- niky elektro, přístupné z CHÚC budou opatřeny požárními uzávěry typu EW 30 D1,

- východové dveře z pavilonu v úrovni jednotlivých podlaží na venkovní schodiště budou provedeny jako požární uzávěr EW s požární odolností 30 minut (ve 2.nadzemním podlaží) a 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží).

Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 300 mm z cihel Porotherm (zdivo v podzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- zdivo tl. 175 mm z plynosilikátových tvárnic popř. z keramických tvarovek (zděná část skládaného obvodového pláště a parapetní zdivo v 1.-3.nadzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- lehký obvodový plášť nevykazuje požární odolnost a posuzuje se jako zcela požárně otevřená plocha.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut. Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval: REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 –Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

- ocelový sloup nechráněný (O/F < 1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje pro požární úseky ve II.SPB v posledním nadzemním podlaží bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti.

- železobetonové sloupy rozm. Minim. 350/350 mm s krytím výztuže 20 mm vykazují dle tab. 8 požární odolnost 90 minut.

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

b7) výtahové a instalační šachty

- ohraničující stěny výtahové šachty, provedené z cihel Porotherm v tloušťce 300 mm, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180 D1),

- ohraničující stěny instalačních šachet, provedené v tl. 100 a 150 mm z plynosilikátových tvárnic, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut (EI 120 D1),

- dveře v ohraničujících stěnách výtahové šachty budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D2.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 na druh použitých stavebních hmot.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1 (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

-Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

- Požárně dělicí konstrukce chráněné únikové cesty (požární stěny a požární stropy) budou provedeny z konstrukcí druhu D1 (dle čl. 8.1.3. ČSN 730802).

-Podhledy budou provedeny z minerálních kazet, rozebíratelné, bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněné únikové cestě (v chodbě se schodištěm v úrovni podzemního podlaží a 1., 2. a 3.nadzemního podlaží) budou povrchové úpravy provedeny z nehořlavých hmot. Dle čl. 8.14.5. ČSN 730802 musí mít požární úseky chráněných únikových cest povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot (kromě madel a podlah). Na podlahy se nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is > 100 mm/min (podlahová krytina MARMOLEUM s indexem is < 100 mm/min vyhovuje pro použití v chráněné únikové cestě).

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.3.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v navrhovaném pavilonu A8  je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do prostoru chráněné únikové cesty typu B s východem v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu AVVA směrem k pavilonu Z. Jako chráněná úniková cesta typu B jsou provedeny chodby s přímočarým schodištěm v úrovni podzemního podlaží a v úrovni 1., 2. a 3.nadzemního podlaží. Z části 2. a 3.nadzemního podlaží je možný únik osob druhou únikovou cestou, ústící na venkovní schodiště, posuzované jako chráněná úniková cesta typu B.

Z požárního úseku v 1.nadzemním podlaží je možný východ přímo na volné prostranství směrem ke komunikaci, jdoucí podél hranice areálu FN Bohunice.

Z požárních úseků v podzemním podlaží pavilonu A8 ústí východy do prostoru chráněné únikové cesty typu B (do prostoru hlavního schodiště v objektu). Spojovací koridor v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží je požární úsek bez požárního rizika a tvoří chráněnou únikovou cestu pro osoby unikající z úrovně + 7,80 a + 4,0 v objektu A9, koridory nejsou však posuzovány jako únikové cesty z pavilonů A5, A7, A8, A10, A12, A16 a A18.

a) Typy únikových cest a jejich provedení

* Chráněnou únikovou cestu typu B (CHÚC B) tvoří v navrhovaném pavilonu chodby se schodištěm v úrovni 1.-3.nadzemního podlaží, situované v části objektu, přiléhající ke koridoru v úrovni 2. a3.nadzemního podlaží a chodba v podzemním podlaží. Součástí chráněné únikové cesty typu B jsou v jednotlivých podlažích místnosti sociálního zařízení. Výtahová šachta, umístěná v prostoru chráněné únikové cesty, tvoří samostatný požární úsek.  Chráněná úniková cesta bude provedena v souladu s požadavky čl. 9.3.2. ČSN 730802 (ohraničující konstrukce druhu D1, požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích CHÚC – typ EI se samozavíračem, kouřotěsné – musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře) a dle čl. 9.3.3. ČSN 730802 (volně vedené kabely v CHÚC budou odpovídat požadavkům čl. 12.9. ČSN730802). Větrání chráněné únikové cesty typu B bude zajištěno dle požadavků čl. 9.4.5. ČSN 730802. Chráněná úniková cesta bude vybavena přetlakovou ventilací (přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky minim. 25 Pa. Dodávka vzduchu bude zajištěna po dobu 30 minut (napojená zařízení na náhradní zdroj). Přetlaková ventilace bude odpovídat požadavkům čl. 9.4.7. až 9.4.9. ČSN 730802. Ovládání přetlakové ventilace elektrickým spínačem z chráněné únikové cesty bude zajištěno nejméně v každém druhém podlaží, pokud je ovládání přetlakové ventilace zajištěno také elektrickou požární signalizací, mohou být tyto tlačítkové spínače umístěny nejméně v každém druhém podlaží.

Podrobnosti řešení odvětrání chráněné únikové cesty – viz samostatná část projektové dokumentace – vzduchotechnika.

* Chráněnou únikovou cestu typu B v souladu s čl. 9.4.11. ČSN 730802 tvoří rovněž vnější schodiště, které bude od sousedních požárních úseků odděleno požárně dělicími konstrukcemi druhu D1, požární uzávěry mohou být typu EW.

b) Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích navrhovaného pavilonu je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, umístěnou v objektu energetického centra, objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu, v návaznosti a zjištění vzniku požáru elektrickou požární signalizací je zajištěno uvedení v činnost zařízení požárního odvětrání chráněných únikových cest). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1.

Součinitel c1 dle tab. 2

pro plochu požárního úseku do 250 m2		c1 = 0,70

pro plochu požárního úseku nad 500 m2		c1 = 0,80

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – pavilon A8 :

(dle tab. 18 ČSN 730802 s využitím součinitele c1)

označ.PÚ	Sm2		souč.a.	souč.c1	mezní délka NÚC

P 01.1	27,25		0,900		0,70		42,85

P 01.2	  4,06		0,997		0,70		35,70

P 01.5	86,01		0,900		0,70		42,85

P 01.6	14,35		0,807		0,70		42,85

P 01.7	12,92		0,807		0,70		42,85

P 01.8a	29,17		0,700		0,70		42,85

P 01.8b	29,19		0,700		0,70		42,85

P 01.9	72,55		1,040		0,70		32,85

N 1.1         235,00		1,090		0,70		28,80

N 2.1         543,00		1,087		0,80		25,60

N 3.1         533,41		1,050		0,80		28,10

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků (měřeny ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) jsou menší, než mezní délky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802, prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c1. EPS je doplněna zvukovou výstrahou, signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802). Východy z jednotlivých místností, situovaných podél chodby se schodištěm, ústí přímo do prostoru této chodby, provedené jako chráněná úniková cesta typu B. Skutečná délka nechráněné únikové cesty nepřekračuje ve 2. a 3. nadzemním podlaží 14 m.

c) Obsazení osobami dle ČSN 730818

Obsazení osobami v jednotlivých podlažích navrhovaného objektu je stanoveno dle ČSN730818 tab.A1, pol. 2.3.2., 16.1. a čl. 4.1.

Pro požární úseky technického vybavení nejsou stanoveny počty osob – v požárních úsecích nejsou pracovní místa.

* podzemní podlaží

šatny 30 skříněk x 1,35 = 41 osob

pracovna 2 x 1,5 =              3 osoby

* 1. nadzemní podlaží

pracovny,laboratoře

208,15 m2 : 3 m2/osobu = 69 osob

* 2.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře

425,52 m2 : 3 m2/osobu = 142 osob

* 3.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře

366,24 m2 : 3 m2/osobu = 122 osob

Počet osob dle ČSN 730818 v objektu celkem – 377 osob.

d) Šířky únikových cest

d1)Nechráněné únikové cesty

Východové dveře z jednotlivých místností v úrovni podzemního podlaží a 1.nadzemního podlaží ústí přímo do prostoru chráněné únikové cesty, východové dveře z jednotlivých místností ve 2. a 3.nadzemním podlaží ústí buď přímo do prostoru chráněné únikové cesty, nebo do společné chodby, spojující CHÚC typu B s venkovním schodištěm. Tyto dveře jsou navrženy v šířce 0,8 m popř. 0,9 m.

Společná chodba mezi chráněnou únikovou cestou ve 2. a 3. nadzemním podlaží a východem na venkovní schodiště je navržena v šířce 2,2 m. Kapacita východových dveří z jednotlivých místností (součinitel a = 1,1, 1 NÚC, šířka 1,5 únikového pruhu) je 60 osob. Šířky dveří 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu vyhovují pro unikající počet osob z jednotlivých místností do společné chodby, popř. přímo do chráněné únikové cesty. Dveře š. 1,80 m, tj. 3 únikové pruhy mezi společnou chodbou a chráněnou únikovou cestou typu B, mají kapacitu 200 osob – vyhovují pro unikající počet osob z požárního úseku ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN730802 byl pro posouzení šířek nechráněných únikových cest stanoven pro nejvyšší hodnotu součinitele a. Šířky nechráněných únikových cest v navrhovaném objektu vyhovují.

d2)Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště)

V souladu s čl. 9.3.2. ČSN 730802 je požární úsek chráněné únikové cesty typu B zařazen do II.stupně požární bezpečnosti (dle nejnižšího stupně požární bezpečnosti sousedních požárních úseků).

Dle tab. 20 ČSN 730802 je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na CHÚC typu B :

* po schodech dolů		150 osob

* po schodech nahoru	125 osob

* po rovině			200 osob

- Schodiště šířky 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu má kapacitu :

po schodech dolů		375 osob

po schodech nahoru	312 osob

- Chodby šířky 1,375 m, tj. 2,0 únikové pruhy (bez zábradlí) mají kapacitu 400 osob.

- Východové dveře š. 1,1 m z prostoru chráněné únikové cesty na volné prostranství mají kapacitu 400 osob (2 únikové pruhy).

Šířky chráněné únikové cesty typu B vyhovují pro únik osob z podzemního podlaží a pro únik osob z 1. až 3.nadzemního podlaží pavilonu A8.

Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště bude využita pro 40 unikajících osob z úrovně + 7,80  a pro 40 unikajících  osob z úrovně + 4,0 m objektu A9) – viz vyhodnocení únikových cest z objektu A9 bod 2.4.4. této zprávy.

Šířky  chráněné únikové cesty typu B vyhovují pro započtený počet osob z pavilonu A8 a z objektu A9.

d3)Chráněná úniková cesta typu B (venkovní schodiště)

Šířka schodiště 1,5 únikového pruhu vyhovuje pro 225 unikajících osob dle ČSN 730818. Navrhované schodiště vyhovuje pro unikající počet osob z úrovně 2. a 3.nadzemního podlaží s dostatečnou rezervou (schodiště tvoří druhou únikovou cestu z úrovně 2. a 3. nadzemního podlaží).

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být dle čl. 9.13.1. v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze dle čl.  9.13.1. ČSN 730802 užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře v bočních stěnách únikové cesty nesmí při otevření bránit pohybu na únikové cestě, otevřené křídlo nesmí zužovat její započítatelnou průchozí šířku (v souladu s požadavky čl. 9.13.6. ČSN 730802). Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose dveří východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

Dvoukřídlové dveře mezi chráněnou únikovou cestou a chodbou v jednotlivých podlažích budou opatřeny samozavíračem s koordinátorem zavírání, ostatní dveře v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty (kromě dveří sociálního zařízení) budou opatřeny samozavíračem, budou kouřotěsné,s požadovanou požární odolností typu EI.

Dveře mezi koridorem v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží a schodišťovým prostorem pavilonu A8 budou otevíravé směrem do schodišťového prostoru pavilonu (ve směru úniku osob z úrovně + 4,0 a + 7,80 pavilonu A9) budou opatřeny samozavíračem a koordinátorem zavírání.

Dveře ve 2. a 3.nadzemním podlaží, ústící do venkovního schodiště, budou typu EW, opatřené samozavíračem, kouřotěsné s požadovanou požární odolností. Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství budou opatřeny panikovým kováním.

f) Schodiště na únikových cestách

Schodiště v chráněné únikové cestě musí svým provedením splňovat požadavky ČSN 734130 (dle čl. 9.14. ČSN 730802).

g) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802. V chráněné únikové cestě typu B je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN 1838, které musí být funkční i v době požáru nejméně po dobu 60 minut (chráněné únikové cesty slouží zároveň jako zásahové cesty). Elektrická energie pro nouzové osvětlení je zajištěna v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují – splňují požadavky ČSN 730802.

2.3.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhované pavilony AVVA – pavilony A5, A10, A12 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru navazujícímu na vstupní halu VH1, umístěnou u vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice – ILBIT. Pavilony A8, A16 a A18 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru, spojujícímu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilon Z a pavilony AVVA. Mezi oběma koridory je umístěno informační centrum AVVA – A9 a pavilon A7.

V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou koridory odděleny požárně dělicími konstrukcemi od jednotlivých přilehlých pavilonů. Koridory po obou stranách, objektu A9 jsou součástí tohoto objektu (tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika) a jsou požárními uzávěry odděleny od ostatních částí koridorů, které jsou dle čl. 6.7. ČSN 730802 posuzovány jako požární úseky bez požárního rizika. Konstrukce koridorů je navržena druhu D1, splňuje požadavky čl. 10.2.2. ČSN 730802 (obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, nehořlavé povrchové úpravy) – koridory mohou být v požárně nebezpečném prostoru navrhovaných pavilonů (A7, A5, A10, A12, A8, A16, A18).Obvodové stěny koridorů (požárních úseků bez požárního rizika) se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy. Vzdálenost podélných stěn pavilonů A8 a A18 od pavilonů A16 je 26,9 m, pavilonů A5 a A12 od pavilonu A10 – 29,9 m. Vzdálenost pavilonů A5, A12, A18 a A8 od nejbližších pavilonů je 21,7 m.

Odstupové vzdálenosti pavilonu A8 dle tab. F1 ČSN 730802 :

a) Západní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 25 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 25,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,7 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 27,7 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,8 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 24,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,5 m.

b) Východní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 23 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 25,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 6 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 44 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 27,7 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,8 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 44 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 24,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,5 m.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu (pavilonu A8) vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny – požárně nebezpečný prostor navrhovaného objektu nepřesahuje hranice pozemku ve vlastnictví (popř. v užívání) investora, v požárně nebezpečném prostoru pavilonu A8 nejsou jiné objekty s požárně otevřenými plochami v obvodovém plášti (prosklené obvodové stěny koridoru se za požárně otevřené plochy nepovažují – pˇU bez požárního rizika).

2.4.	Objekt SO II - 305 – Informační centrum – A 9

2.4.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

▪  výška objektu h = 0 m

V souladu s čl. 5.2.3. a čl. 5.2.4. ČSN 730802 je Informační centrum A9 posuzováno jako objekt s výškou h = 0. Jednotlivé úrovně v objektu A9 nejsou dle čl. 5.2.4. ČSN 730802 považovány za užitná podlaží, neboť požárně neuzavíratelné otvory stropních konstrukcí v jednotlivých úrovních přesahují celkovou plochu 20% půdorysné plochy posuzované části prostoru dle čl. 5.2.4. a ČSN 730802.

Při výpočtu požárního zatížení bylo požární zatížení z jednotlivých úrovní v objektu A9 připočteno k požárnímu zatížení 1. nadzemního podlaží. Celková plocha požárního úseku (označ. N1.1 – nadzemní část objektu A9) S = 4054,9 m2 je plocha vstupního podlaží (úroveň  ±0,0).

▪ konstrukční systém nehořlavý (v podzemním podlaží i v nadzemní části objektu)

1.podzemní podlaží (úroveň – 3,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

P 01.1				rezerva(knihovní fondy)	1S01		845,30

(S = 930,40 m2)		pracovna			1S36	              23,00

manipulační prostor		1S26		  21,45

WC,úklid			1S27-30	  13,75

WC,sprcha			1S33-35	    8,70

šatna				1S31		  12,40

šatna				1S32		    5,80

P 01.2.			archiv VS			1S36		  50,30

P 01.3				strojovna VZT			1S38		112,35

P 01.4.			výměníková stanice		1S13		  70,30

P 01.5.			server				1S12		  38,80

P 01.6.			strojovna VZT			1S11		123,40

P 01.7.			strojovna výtahu		1S10		    6,00

P 01.8.			zázemí kavárny		1S14-25	  53,30

P 01.9.			šatna				1S40		  22,20

P 01.10.			sklad des.odpadu		1S41		  21,70

chlazený sklad 		1S42		  10,60

desinfekce odpadu		1S43		  14,25

desinfekce vod		1S44		  17,95

P 01.11.			vakuová stanice		1S66		  26,15

P 01.12.			strojovna chlazení		1S67		  20,90	 P 01.13.			podz.garáže,komunikace	1S45		867,40

P 01.14.			komunikace			1S46		688,00

P 01.15.			vysokozdvižné vozíky		1S64		    9,75

stanoviště kompresoru	1S65		    3,50

P 01.16.			přípravna pro ČOV		1S62		  34,95

ČOV				1S63		  74,65

P 01.17.			sklad tuhých org.chemik.	1S61		  18,65

P 01.18.			kancelář			1S55		  13,25

umývárna, WC		1S56		    5,30

P 01.19.			výměníková stanice		1S57		  27,70

technická místnost		1S58		  14,85

P 01.20.			rozvodna nn			1S59		  26,65

rozvodna nn			1S60		  14,25

P 01.21.			sklad chem.skla		1S50		  13,50

Sklad alkálií			1S51		  16,20

přečerpávání kyselin		1S52		    5,70

sklad jedů			1S53		    5,90

sklad kyselin			1S54		  17,80

P 01.22.			sklad hořlavin			1S49		  30,50

P 01.23.			sklad anorg.chemikálií	1S48		  16,40

P 01.24			místnost ext.firmy		1S47		    9,00

šachty instalační a větrací

výtahové šachty (součást PÚ nadz.podlaží)

P 01.25/N1			výtahová šachta (kavárna)			    2,15

1.nadzemní podlaží (úroveň +/- 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				studovny,čítárny		101-144        4054,9

(S = 4054,9 m2)		soc.zařízení,hala

se schodištěm

1.nadzemní podlaží (úroveň + 4,00)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				hala				201		220,20

(S = 733,40 m2)		schodiště			202		  19,60

schodiště			203		  19,60

chodba			215		  23,30

příruční sklad knih		216		  12,65

příruční sklad knih		217		  12,65

informace			218		  49,45

revize fondů			219		  78,30

multimed.přípravna		220		108,95

chodba			221		  12,25

WC				222-227	  19,83

kavárna			229		  70,35

přípravna			230		  19,70

WC				232-237	  13,09

WC,chodby			238-247	  53,74

N 2.1./N 3			spojovací chodba		253		514,50

N 2.2./N 3			spojovací chodba		254		514,50

N 2.3.				šatna				249		  63,00

N 2.4.				šatna				250		  63,00

N 2.5.				šatna				251		  63,00

N 2.6.				šatna				252		  63,00

1.nadzemní podlaží (úroveň + 5,90)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				schodiště			208		  16,25

(S = 325,15 m2)		chodba			209		  12,50

pracovna 			210		  45,60

pracovna SK			211		  16,10

sklad	 			212		  16,10

dílna 				213		  16,10

správa sítě			214		  34,90

schodiště			206		  16,10

multimediální studovna	228		141,50

1.nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				hala				301		224,25

(S = 793,49 m2)		schodiště			302		  19,60

schodiště			303		  19,60

schodiště			306		  17,20

schodiště			308		  17,20

chodba			309		  31,75

kanceláře			310-315          101,60

chodba			325		  14,45

pracovna			326		  11,70

pracovna			327		  11,30

WC,umývárny			328-334	  26,26

denní místnost		335		  17,05

pracovna			336		  31,00

počítačová studovna		316		108,95

chodba			317		  12,25

WC				319-323	  19,83

počítačová studovna		324		109,50

2.4.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

(c4 = 0,26)

P 01.1	          930,40	         114,30		0,703		35,40		III.

P 01.2		 50,30	         122,00		0,703	          112,80		IV.

P 01.3	           112,35		17,00		0,900		 20,10		 II.

P 01.4		 70,30		  7,00		0,614		  6,70		  I.

P 01.5		38,80		17,0		0,900		20,00		 II.

P 01.6	          123,40		17,0		0,900		26,00		 II.

P 01.7		  6,00		dle čl. 8.11.2. ČSN 730802			 II.

P 01.8		53,30		33,85		1,050		46,70		 II.

P 01.9		22,20		17,00		0,723		13,20		 II.

P 01.10    	64,50		62,00		1,093		56,70		IV.

P 01.11	26,15		17,00		0,900		16,50		III.

P 01.12	20,19		17,00		0,900		16,50		III.

P 01.13         867,40		dle tab. B1 ČSN 730802	15,00		 II.

P 01.14         688,00			-„-			15,00		 II.

P 01.15	13,25			-„-			45,00		III.

P 01.16         109,60		12,00		0,900		16,70		III.

P 01.17	18,65						45,00		III.

P 01.18	18,55		dle tab. B1			42,00		III.

P 01.19	42,55		10,50		0,776		  8,80		 II.

P 01.20	40,90		27,00		0,807		28,60		III.

P 01.21	59,10		32,00		0,900		27,60		III.

P 01.22	30,50		90,00		1,100		90,00		IV.

P 01.23	16,40		32,00		0,900		27,60		 II.

P 01.24	  9,00		dle tab. B1 ČSN 730802	42,00		III.

N 1.1	        4057,00	          103,30		 0,75		37,99		  I.

(c4=0,28)

N 2.1/N3       514,50		PÚ bez požárního rizika			  I.

N 2.2/N3        514,5		PÚ bez požárního rizika	 		  I.

N 2.3		 63,0		17,0		0,723		17,0                III.

N 2.4		63,0		17,0		0,723		17,0		III.

N 2.5		63,0		17,0		0,723		17,0		III.

N 2.6		63,0		17,0		0,723		17,0		III.

    - Stavební konstrukce

a) Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802 :

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení :

* podzemní podlaží

II.SPB		III.SPB		IV.SPB	V.SPB

Požární stěny a stropy	45D1		60D1		90D1		120D1

Požární uzávěry		30D1		30D1		45D1		  60D1

Nosné konstrukce

uvnitř PÚ			45D1		60D1		90D1		120D1

* nadzemní část – poslední podlaží

II.SPB		III.SPB

Požární stěny a stropy			15 minut	30 minut

Požární uzávěry				15D3		30D3

Nosné konstrukce uvnitř PÚ		15 minut	30 minut

Obvodové stěny nenosné		15 minut	30 minut

Konstrukce šachet

Pož.dělicí konstrukce			30D2		30D1

Požární uzávěry				15D2		15D1

*  Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou procházejí.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Vstupní dveře do chráněné únikové cesty typu B musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře (označ. S) Vstupní dveře do CHÚC musí být samozavírací.

*  Kabelové šachty, kanály a kabelové prostory musí splňovat požadavky čl. 12.4.1. a 2. ČSN 730804. Dle čl. 12.4.3. ČSN 730804 – Šachty, kanály a kabelové prostory, umístěné vedle požárních úseků shromažďovacích prostorů, musí být požárně odvětrány ve všech případech, kde kouř 
a zplodiny hoření by mohly ohrožovat osoby ve shromažďovacím prostoru, či na úniku ze shromažďovacího prostoru.

Požadavky ČSN 730831 na stavební konstrukce

* V konstrukcích střech, stropů a podhledů (včetně výplní jejich otvorů) shromažďovacích prostorů, se nesmí použít hmot, které při požáru odkapávají nebo odpadávají a mohou ohrožovat osoby ve shromažďovacím prostoru (čl. 5.2.3.).

* Tepelně izolační vrstvy střešních plášťů nebo podhledů ve shromažďovacím prostoru musí být z hmot stupně hořlavosti A nebo B, aniž by se použilo plastických hmot.

*  Konstrukce vnější tepelné izolace obvodových stěn objektů se shromažďovacím prostorem nesmí mít tepelně izolační vrstvu z plastických hmot v těch částech, které souvisí se shromažďovacími prostory a únikovými cestami z těchto prostorů. Bez ohledu na výšku objektu musí být konstrukce dodatečných vnějších tepelných izolací provedeny jako u požárních úseků s výškovou polohou hp  22,5 m (vnější izolace musí mít tepelně izolační vrstvy z nesnadno hořlavých hmot, aniž by bylo užito plastických hmot). Konstrukce vnější tepelné izolace, které mají vzduchové dutiny umožňující svislé proudění vzduchu, musí být provedeny dle čl. 8.4.11 ČSN 730802 a čl. 5.2.4. ČSN 730818. Dutiny musí být přerušeny materiálem stupně hořlavosti A příp. B (nesmí být použito materiálů z plastů), a to nejvýše po 3 m.

* Informační centrum v nadzemní části je charakterizováno jako shromažďovací prostor SP  ve výškovém pásmu VP 1. Ve smyslu čl. 8.14. ČSN  730802 se všechny shromažďovací prostory zařazují do skupiny U1. Požadavkům čl. 8.14. musí vyhovovat shromažďovací prostory vybavené samočinným hasicím zařízením. Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí uvnitř objektu (ve shromažďovacím prostoru) se nesmí použít hmot o vyšším indexu šíření plamene is, než určuje tab. 14. Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí skupiny U1 nesmí být užito plastických hmot. Nejvyšší dovolený index šíření plamene dle tab. 14 :

stěny		is  75 mm/min

podhledy		is  50 mm/min

U podlahových krytin se doporučuje použít hmot s indexem is  75 mm/min.

*  Požadavky na povrchové úpravy stěn a podhledů hromadné garáže dle tab. 2 pro skupinu U1 :

Nejvyšší dovolený index šíření plamene

stěny   is  75 mm/min

podhledy is  50 mm/min

Podlahová konstrukce hromadných garáží (komunikace s parkovacími stáními v 1.p.p.) musí mít index šíření plamene is  100 mm/min, přičemž se nehodnotí nátěry apod.do tloušťky vrstvy 2 mm.

- Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěn

- příčky tl. Minim. 150 mm z plných cihel popř.  z keramických tvarovek vykazují dle ta. 1A požární odolnost minim. 120 minut (REI 120),

- stěny tl. 300 mm z cihel Porotherm (ohraničující stěny v podzemním podlaží a části stěny mezi spojovací chodbou v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží a objektem A9) vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180).

b2) požární stropy

- železobetonová stropní deska tl. 240 mm (krytí spodní tahové výztuže 25 mm) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- železobetonová stropní deska tl. Minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm (trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky (vložená podlaží) nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F  1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem např. PORFIX na 30 minut. Konstrukce bude kryta podhledem bez požadavku na požární odolnost.

Požadovaná požární odolnost stropní konstrukce v jednotlivých podlažích je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v požárně dělicích stěnách mezi jednotlivými požárními úseky budou osazeny požární uzávěry EW 15 D3, popř. EW 30 D3 v nadzemní části objektu A9 (požadovaná požární odolnost – viz výkresová část PBŘ),

- vstupní dveře ze spojovací chodby objektu A9 do chráněných únikových cest v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží pavilonů A5, A12, A10, A16, A8, A18 budou provedeny jako požární uzávěr EW (spojovací chodby jsou  požární úsek bez požárního rizika), se samozavíračem, do prostoru CHÚC budou dveře kouřotěsné (S) – požární uzávěry jsou vyznačeny ve výkresové části PBŘ jednotlivých pavilonů,

- východové dveře z objektu A9 do spojovacích chodeb v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3, opatřené koordinátorem zavírání a panikovým kováním,

- východové dveře z 1.nadzemního podlaží objektu A9 na volné prostranství budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním. Dveře dvoukřídlové budou opatřeny panikovým kováním,

- prosklené plochy ve stěnách mezi spojovací chodbou v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží budou provedeny s požární odolností EI 15,

- dvířka v ohraničujících stěnách šachet budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D2. Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b4) obvodové stěny

- obvodové stěny v podzemním podlaží (železobetonové desky tl. 350 mm) vykazují dle tab. 1A požární odolnost minim.180 minut (REW 180),

- obvodový plášť v nadzemní části objektu je prosklený – nevykazuje požární odolnost. V nadzemní části objektu je navržena instalace SHZ – obvodový plášť není dle čl. 8.4.6. ČSN 730802 považován za požárně otevřenou plochu,

- část obvodového pláště (u šaten ve 2.nadzemním podlaží) vykazuje požární odolnost 180 minut – skládaný obvodový plášť se zděnou příčkou tl. minim. 150 mm z plynosilikátových tvárníc.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- vodorovné konstrukce vložených podlaží – vyhodnocení požární odolnosti – viz bod b2)  požární stropy,

- ocelový sloup nechráněný (O/F  1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti pro požární úseky ve II.SPB – poslední podlaží. V realizačním projektu budou ověřeny požární odolnosti navržených nosných ocelových prvků a případně navržena úprava pro zvýšení požární odolnosti ocelových sloupů – např. obkladem ze sádrokartonových desek,

- nosné konstrukce střech

nosná konstrukce střechy vykazuje požární odolnost minim. 15 minut (úpravy viz požární stropy event. obklad ze sádrokartonových desek KNAUF GKF tl. 12,5 mm),

- výtahové a instalační šachty

* zdivo  výtahové šachty výtahu v kavárně vykazuje požární odolnost 120 minut - zdivo tl. 150 mm z keramických tvarovek,

* zdivo tl. 175 mm z keramických tvarovek (ohraničující stěny výtahové šachty v podzemním podlaží a zdivo šachet) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených  konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č.  246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěr i prosklených stěn s požární odolností bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární odolnosti konstrukce s nástřikem.

c)   Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhované objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 a 730831 na druh použitých stavebních hmot (požadavky jsou uvedeny v bodě 2.4.3.a. této zprávy)

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1 (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

-Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

- Podhledy budou provedeny z minerálních  kazet, rozebíratelné bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněných únikových cestách pavilonů, přiléhajících k objektu A9, budou povrchové úpravy provedeny  z nehořlavých hmot (v souladu s čl. 8.14.5. ČSN 730802).

- V nadzemní části objektu A9 budou provedeny povrchové úpravy s nejvyšším dovoleným indexem šíření plamene dle tab. 14 :

stěny is  75 mm/min

is  50 mm/min

Nebude použito plastických hmot.

U podlahových krytin se doporučuje  stěny is  75 mm/min. Ke kolaudaci stavby budou doloženy hodnoty is použitých povrchových úprav.

2.4.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků navrhovaného objektu A9 je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími v úrovni 1.nadzemního podlaží přímo na volné prostranství areálu Univerzitního kampusu Bohunice. V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží vedou nechráněné únikové cesty přes spojovací  chodby do chráněných únikových cest pavilonů A5, A12, A8 a A18. Z požárních úseků v podzemním podlaží objektu A9 vedou nechráněné únikové cesty do chráněných únikových cest pavilonů A5, A12, A8 a A18, přístupných z prostoru komunikace ve společném podzemním podlaží.

a)  Posouzení únikových cest z požárních úseků v podzemním podlaží

a1) Typy únikových cest a jejich provedení

Z požárních úseků v podzemním podlaží objektu A9 a z požárních úseků ve společných částech podzemního podlaží je řešen únik osob nechráněnými únikovými cestami (sousedním požárním úsekem) ústícími do chráněných únikových cest typu B v pavilonech A5, A12, A8 a A18. Provedení chráněných únikových cest (větrání, konstrukce) – viz posouzení únikových cest u jednotlivých pavilonů.

a2)Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích objektu A9 i v navazujících pavilonech je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, umístěnou v objektu energetického centra, objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1.

Součinitel c1 dle tab. 2 ČSN 730802

pro plochu požárního úseku   do 250 m2		c1 = 0,70

pro plochu požárního úseku nad 500 m2		c1 = 0,80

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – v podzemním podlaží objektu A9 :

(dle tab. 18 ČSN 730802 s využitím součinitele c1)

označ.PÚ			souč.a.	souč.c1	mezní délka NÚC

P 01.1 - 2			0,703		0,80		50 m

P 01.3. - 23 		0,7-0,9		0,70		42,85 m

P 01.8			1,05		0,70		32,10 m

P 01.10			1,093		0,70		29,20 m

P 01.22			1,1		0,7		28,60 m

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků  jsou menší, než mezní délky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802, prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c1. EPS je doplněna zvukovou výstrahou, signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802).

a3)Obsazení osobami dle ČSN 730818

V podzemním podlaží objektu A9 je navržena rezervní  plocha pro knihovní fondy, strojovny VZT a zázemí kavárny. V požárních úsecích, přístupných z komunikací ve společném podzemním podlaží, jsou umístěny převážně technické místnosti, podél komunikace je navrženo 12 parkovacích stání.

Počet osob v podzemním podlaží

garáž (parkování) 12 x 0,5 =   6 osob

ostatní provozy     10 x 1,5 = 15 osob

celkem                                   21 osob

Nechráněné únikové cesty pro počet osob dle ČSN 730818 ústí do CHÚC typu B v pavilonu A5, A12, A8 a A18 (cca 5 osob do jedné CHÚC).

a4)Šířky únikových cest

Pro unikající počet osob z požárních úseků v podzemním podlaží vyhovují východové dveře ze všech místností šířky 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu. Vstupní dveře z podzemního podlaží do CHÚC v pavilonech (šířka dveří 1,8 m) vyhovují pro unikající počet osob.

Šířky chráněných únikových cest v jednotlivých pavilonech vyhovují i pro unikající počet osob z podzemního podlaží (vyhodnoceno u jednotlivých pavilonů).

a5)Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností,  nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802).

a6)Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v podzemním podlaží objektu A9 a ve společném podzemním podlaží je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802.

b) Posouzení únikových cest z jednotlivých výškových úrovní v nadzemní části objektu A9 :

Nadzemní část objektu A9 je řešena v několika  výškových úrovních (úroveň +/- 0,0, + 4,0, + 5,98 a + 7,80 m). Z úrovně + 0,0 jsou řešeny východy přímo na volné prostranství areálu (východy jsou rozmístěny rovnoměrně po obvodu objektu). Z úrovně + 4,0 m je řešen únik osob spojovací chodbou (požárním úsekem bez požárního rizika) do chráněné únikové cesty typu B v pavilonech A5, A12, A8 a A18. Z úrovně +5,98 je možný únik na úroveň + 4,0 m (úroveň 2.nadzemního podlaží pavilonů) nebo na úroveň + 7,80 m (úroveň 3.nadzemního podlaží pavilonů).

Únik osob ze šaten na úrovni + 4,0 m je řešen nechráněnou únikovou cestou přes spojovací chodbu do chráněné únikové cesty typu B v pavilonech A5, A12, A8 a A18. Na úrovni + 7,80 ústí východy z objektu A9 do spojovací chodby. Ze spojovací chodby v úrovni 3.nadzemního podlaží jsou řešeny východy do chráněné únikové cesty typu B v pavilonech A5, A12, A8 a A18.

b1) Délky nechráněných únikových cest

V požárním úseku je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3, ČSN 730802 (požární úsek bude vybaven samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu EPS, umístěnou v objektu energetického centra). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1, popř. lze využít účinnost požárně bezpečnostních zařízení (SHZ, SOZ) – součinitel c4 Dle čl. 9.10.3. ČSN 730802 lze nechráněnou únikovou cestu prodloužit o délku cesty sousedním požárním úsekem bez požárního rizika (spojovací chodby v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou požárními úseky bez požárního rizika pv  7,5 kg/m2).

Součinitel c1 dle tab. 2 ČSN 730802 pro plochu požárního úseku nad 
1000 m2 c1 = 0,90.

V požárním úseku je navržena EPS, SHZ, SOZ časové pásmo HZ

- součinitel c4 = 0,7 x 0,4 = 0,28.

* Mezní délka nechráněné únikové cesty dle tab. 18 ČSN 730802 (a = 0,75)

1 úniková cesta 37,5 m

více únikových cest 52,5 m

* Mezní délka nechráněné únikové cesty dle tab. 18 s využitím součinitele c4 = 0,28 dle čl. 9.10.3. ČSN 730802 (zvětšení mezní délky NÚC vynásobením hodnotou max. 1,5 )

1 úniková cesta 37,5 x 1,5 = 56,25 m

více únikových cest 52,5 x 1,5 = 78,75 m.

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých částí navrhovaného objektu A9 vyhovují – nedosahují mezních délek dle tab. 18 s využitím účinnosti požárně bezpečnostních zařízení (skutečné délky NÚC – max. 30 m) EPS je doplněna zvukovou výstrahou signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802).

b2) Obsazení osobami

* úroveň +/- 0

knihovna + studovny

550 projektovaných osob x 1,5 = 825 osob

* úroveň + 4,0, + 5,98

studovna 108,95 m2 : 2,5 m2/osobu = 44 osoby

pracovny 10 osob x 1,5                    = 15 osob

kavárna 70,35 m2 : 1,4 m2/osobu     = 50 osob

studovna 141,5 m2 : 2,5 m2/osobu   = 57 osob

celkem                                               166 osob

* šatny + 4,0 (4 samostatné šatny)

1 šatna 30 skříněk x 1,35 = 40 osob

* úroveň + 7,80

studovny 2 x 109 m2 : 2,5 m2/osobu = 2 x 43 osob

kanceláře 155 m2 : 5 m2/osobu = 31 osob

V nadzemní části objektu A9 je dle ČSN 730818 celkem 1237 osob, z toho 825 osob v 1.nadzemním podlaží.

Objekt A9 lze v úrovni 1.nadzemního podlaží zatřídit jako vnitřní shromažďovací prostor velikosti 3 SP ve výškovém pásmu VP 1 (mezní hodnoty dle tab. A1 ČSN 730831 jsou překročeny, prostory v 1.nadzemním podlaží splňují podmínky čl. 4.7. ČSN 730831). Prostory v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží sousedních pavilonů nemají shromažďovací funkci a podle 5.3.2. ČSN 730802 mohou být součástí požárního úseku se shromažďovacím prostorem.

Mezní velikost shromažďovacího prostoru ve VP 1 dle ČSN 730831 se nestanoví.

Mezní velikost požárního úseku dle ČSN 730802, tab. 9 ČSN 730802 :

(a = 0,75, součinitel c4 = 0,28)

(81,5 x 0,28-1/2) x (50 x 0,28-1/2) = 14500 m2  skutečná velikost požárního úseku objektu A9.

b3)Šířky nechráněných únikových cest, počet východů ze shromažďovacího prostoru

* Počty východů

Dle tab. 1 ČSN 730831 je  nejmenší počet východů ze shromažďovacího prostoru velikosti 3SP – 3 východy.

Počet východů ze shromažďovacího prostoru v 1.nadzemním podlaží objektu A9 vyhovuje – východy jsou rovnoměrně rozmístěny po obvodě objektu. Rovněž  ze všech ostatních částí objektu A9 vyhovuje navržený počet únikových cest.

* Šířky nechráněných únikových cest

Kapacita 1 únikového pruhu na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN 730802 (součinitel a = 0,75)

1 NÚC		více únik.cest

po rovině						85 osob	142 osob

po schodech dolů					65 osob	105 osob

Pro unikající počet osob z úrovně 1.nadzemního podlaží musí být zajištěny východy na volné prostranství v celkové šířce 6 únikových pruhů. Navržené šířky únikových cest (dveře šířky 0,95 m – celkem 8 kusů a dveře šířky 1,0 m – celkem 4 kusy) v 1.nadzemním podlaží vyhovují s rezervou pro unikající počet osob.

Šířky schodišť 1,15 m, tj. 2 únikové pruhy a šířky východových dveří do spojovacích chodeb v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží vyhovují pro unikající počet osob.

Centrální schodiště včetně prosklené podlahy mezi schodišti nejsou započítána do kapacity únikových cest (z úrovně 2. a 3.nadzemního podlaží objektu A9 vede úniková cesta do chráněných únikových cest v pavilonech A5, A12, A8 a A18. Šířky chráněných únikových cest v těchto pavilonech jsou posouzeny pro unikající počet osob z pavilonů i pro unikající počet osob z úrovně 2. a 3. nadzemního podlaží objektu A9. Předpokládá se rovnoměrné rozdělení unikajících osob do jednotlivých pavilonů.

2.nadzemní podlaží		166 osob, tj. cca 40 osob/1 pavilon

3.nadzemní podlaží		117 osob, tj. cca 30 osob/1 pavilon

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802 a požadavky čl. 5.3.6. ČSN 730831. Dveře v úrovni 1.nadzemního podlaží (východy na volné prostranství) se otevírají směrem ven. Východové dveře z objektu A9 do spojovací chodby v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží se otevírají směrem ven z pavilonu, vstupní dveře do chráněných únikových cest v pavilonu A5, A12, A8 a A18 ze spojovací chodby v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží se otevírají směrem do CHÚC (tj. ve směru úniku). Východové dveře z objektu A9 na volné prostranství a do spojovacích chodeb v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží budou opatřeny panikovým kováním (dveře CHÚC jsou popsány u jednotlivých pavilonů).

f) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802.

Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem alespoň během provozní doby v objektu.

Dle čl. 5.3.6.7. ČSN 730831 musí být v každém shromažďovacím prostoru zřízeno nouzové osvětlení únikové a protipanikové (dle ČSN 1838). Nouzové osvětlení musí být zřízeno i navazujících chráněných i nechráněných únikových cestách.

g) Evakuační rozhlas

Dle čl. 5.3.6.10. ČSN 730831 musí být ve shromažďovacím prostoru velikosti 3SP ve výškovém pásmu VP1 instalován evakuační rozhlas s nuceným poslechem. Evakuační rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace (zjištění stavu „požár“) ústřednou elektrické požární signalizace a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení.

2.4.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhovaný objekt Informační centrum A9 je situován mezi koridory v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží, spojující jednotlivé pavilony Univerzitního kampusu Bohunice.

Koridory jsou posuzovány jako samostatné požární úseky bez požárního rizika (dle čl. 6.7. ČSN 730802). Obvodové stěny koridorů se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy.

V nadzemní části objektu Informačního centra je v celé ploše instalováno samočinné  stabilní hasicí zařízení, obvodové stěny objektu jsou druhu D1 bez vnějšího povrchu z hořlavých hmot. Dle čl. 8.4.6. ČSN 730802 se obvodové stěny objektu Informačního centra A9 nepovažují za požárně otevřené plochy – odstupová vzdálenost je 0 m.

Odstupové vzdálenosti vyhovují – požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny.

2.5.	Objekt SO II - 306 – Pavilon AVVA – A 10

2.5.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

Výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1.nadzemní podlaží (úroveň +/ - 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1./N 3			chodba v 1.NP – 3.NP

se schodištěm včetně

soc.zařízení v 1.-3.NP

N 1.2./N 3			výtahová šachta

N 1.3.				kuchyňka			108		    8,94

(S = 351,36 m2)		pracovna			109		  18,90

počítače			111		  18,90

přípravna			112		  13,99

laboratoř			113		102,62

mytí skla			114		  11,97

mytí skla			115		  11,97

laboratoř			116		102,62

laboratoř			117		  13,99

šatna				118		  23,80

šatna				119		  23,66

N 1.4./N 3			instalační šachta

N 1.5./N 3			instalační šachta

N 1.6./N 3			instalační šachta

N 1.7./N 3			instalační šachta

2.nadzemní podlaží (úroveň + 4,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				šatna studenti			208		  14,87

N 2.2.				seminární místnost		209		  61,16

(S = 187,83 m2)		laboratoř			211		106,24

příprava výuky		212		  20,43

N 2.3.				pracovna			213		  20,43

(S = 185,25 m2)		laboratoř biochemie		214		106,24

sklad				215		  11,04

pracovna			216		  16,99

pracovna			217		  16,99

pracovna			218		  13,56

N 2.4.				šatna studenti			219		  11,64

N 2.5.				šatny				225		  34,81

N 2.6.				šatny				226		  34,81

3.nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				kuchyňka			308		  14,88

N 3.2.				pracovna			309		  13,56

(S = 442,42 m2)		pracovna			311		  16,98

laboratoř			312		167,45

přípravna			313		  25,14

sklad skla			314		  20,43

laboratoř			316		149,60

seminární místnost		317		  49,26

N 3.3.				uklízečka			318		  14,87

N 3.4.				šatna				324		  34,79

N 3.5.				šatna				325		  34,79

N 3.6.				sklad chemikálií		315		  20,42

2.5.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

N 1.1/N3         		CHÚC A

N 1.2/N3		výtahová šachta dle čl. 8.10.2ČSN 730802	            II.

N 1.3/N3	351,36		42,2		1,066		30,80	           III.

N 1.4/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802           II.

N 1.5/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 1.6/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 1.7/N3		instalační šachta	 -„-				 II.

N 2.1	             14,87		17,0		0,723		11,75		  I.

N 2.2	           187,83		40,5		1,030		23,30		 II.

N 2.3	           185,25		49,7		1,084		30,00		 II.

N 2.4		 11,64		17,0		0,724		10,30		  I.

N 2.5		 34,81		17,0		0,724		16,20		 II.

N 2.6		 34,81		17,0		0,724		16,20		 II.

N 3.1	             14,88		17,0		1,032		16,80		 II.

N 3.2	           442,42		45,1		1,072		28,00		 II.

N 3.3		 14,87		52,0		0,996		49,50		III.

N 3.4		 34,79		17,0		0,724		16,20		 II.

N 3.5		 34,79		17,0		0,724		16,20		 II.

N 3.6		 20,42		47,0		1,090		55,10		III.

2.5.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

I.SPB		II.SPB		III.SPB

- požární stěny a stropy

nadzemní podlaží			15 minut	30minut        45minut

poslední podlaží			15 minut	15 minut       30 minut

- požární uzávěry

nadzemní podlaží			15 D3		15 D3		30 D3

poslední podlaží			15 D3		15 D3		30 D3

- obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu bez ohledu na podlaží

15 minut	15minut       30minut

- nosné konstrukce střech		15 minut	15 minut      30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

nadzemní podlaží			15 minut	30minut       45minut

poslední podlaží			15 minut	15 minut      30 minut

- výtahové a instalační šachty

požárně dělicí konstrukce		30 D2		30 D2	        30 D1

požární uzávěry

- střešní pláště				-		-	       15 minut

* Dle čl. 8.1.3. ČSN 730802 musí být požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí provedeny z konstrukcí druhu D1.

* Dle čl. 8.4.10. ČSN 730802 (u objektů výšky h > 9 m) musí být požární pásy, které jsou součástí obvodových stěn konstrukcemi druhu D1 a nesmí jimi prostupovat žádná konstrukce z nehořlavých hmot.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel (ohraničující stěny chráněné únikové cesty typu B), vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- příčky z cementotřískových desek CETRIS tl. 12,5 mm na ocelové konstrukci s výplní izolací z minerálních vláken vykazují požární odolnost minim. 60 minut (EI 60 D1) – montáž provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě,

b2) požární stropy

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F > 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem (např. PORFIX) na 30 minut popř. 45 minut.Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí stropů je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty typu A v nadzemních podlažích budou osazeny požární uzávěry typu EI 15 D3, popř. 30 D3,  opatřené samozavíračem. Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání,

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi chráněnou únikovou cestou a koridorem budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3 se samozavíračem,

- východové dveře z CHÚC v úrovni 1.nadzemního podlaží budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním,

- vstupní dveře z koridoru ve 2. a 3.nadzemním podlaží do šaten budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3,

- niky elektro, přístupné z CHÚC budou opatřeny požárními uzávěry typu EW 30 D1,

Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 175 mm z plynosilikátových tvárnic popř. z keramických tvarovek (zděná část skládaného obvodového pláště a parapetní zdivo v 1.-3.nadzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- lehký obvodový plášť nevykazuje požární odolnost a posuzuje se jako zcela požárně otevřená plocha.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut. Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval : REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 –Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

- ocelový sloup nechráněný (O/F < 1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje pro požární úseky ve II.SPB v posledním nadzemním podlaží bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti.

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

b7) výtahové a instalační šachty

- ohraničující stěny výtahové šachty, provedené z cihel Porotherm v tloušťce 300 mm, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180 D1),

- ohraničující stěny instalačních šachet, provedené v tl. 100 a 150 mm z plynosilikátových tvárnic, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut (EI 120 D1),

- dveře v ohraničujících stěnách výtahové šachty budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D2.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 na druh použitých stavebních hmot.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími   konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1 (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

-Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních

ních vláken.

- Požárně dělicí konstrukce chráněné únikové cesty (požární stěny a požární stropy) budou provedeny z konstrukcí druhu D1 (dle čl. 8.1.3. ČSN 730802).

- Podhledy budou provedeny z minerálních kazet, rozebíratelné, bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněné únikové cestě (v chodbě se schodištěm v úrovni 1., 2.
 a 3.nadzemního podlaží) budou povrchové úpravy provedeny z nehořlavých hmot. Dle čl. 8.14.5. ČSN 730802 musí mít požární úseky chráněných únikových cest povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
z nehořlavých hmot (kromě madel a podlah). Na podlahy se nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is > 100 mm/min (podlahová krytina MARMOLEUM s indexem is < 100 mm/min vyhovuje pro použití v chráněné únikové cestě).

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.5.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v navrhovaném pavilonu A10  je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do prostoru chráněné únikové cesty typu A s východem na volné prostranství areálu AVVA. Jako chráněná úniková cena typu A jsou provedeny chodby s přímočarým schodištěm v úrovni 1.2. a 3.nadzemního podlaží.

Chráněná úniková cesta v pavilonu A10 je v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží komunikačně propojena se spojovací chodbou objektu A9, v úrovni 2.nadzemního podlaží je chráněná úniková cesta komunikačně propojena s nadzemním koridorem A10 – A36.

Chráněná úniková cesta typu A v pavilonu A10 není navrhována pro únik osob z pavilonu A9 ani pro únik osob z nadzemního koridoru A10 – A36. V úrovni 1.nadzemního podlaží ústí východy z chráněné únikové cesty na volné prostranství směrem k objektu A9, z požárního úseku v 1.nadzemním podlaží pavilonu A10 ústí 2 východy přímo na volné prostranství areálu AVVA směrem ke komunikaci v ulici Kamenice.

a) Typy únikových cest a jejich provedení

Chráněnou únikovou cestu typu A (CHÚC A) tvoří v navrhovaném pavilonu chodby se schodištěm. Součástí chráněné únikové cesty typu A jsou v jednotlivých podlažích místnosti sociálního zařízení. Chráněná úniková cesta bude provedena v souladu s požadavky čl. 9.3.2. ČSN 730802 (ohraničující konstrukce druhu D1, požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích CHÚC – typ EI se samozavíračem) a dle čl. 9.3.3. ČSN 730802 (volně vedené kabely v CHÚC budou odpovídat požadavkům čl. 12.9. ČSN 730802.

Chráněná úniková cesta typu A bude odvětrána v souladu s čl. 9.4.2. ČSN umělým větráním s požadavkem na přívod vzduchu v množství odpovídajícím alespoň desetinásobnému objemu prostoru CHÚC za hodinu a odvodem vzduchu pomocí průduchů, šachet apod.

Dodávka vzduchu musí být zajištěna bez ohledu na místo vzniku požáru spolehlivým zařízením alespoň po dobu 10 minut. V navrhovaném objektu bude zajištěna patnáctinásobná výměna vzduchu za hodinu.

Podrobnosti řešení odvětrání chráněné únikové cesty – viz samostatná část projektové dokumentace – vzduchotechnika.

b) Délky nechráněných únikových cest

Východy ze všech požárních úseků v navrhovaném pavilonu A10 ústí přímo do chráněné únikové cesty typu A, pouze z požárních úseků šaten ve 2.nadzemním podlaží (N 2.5., N 2.6.) a šaten ve 3.nadzemním podlaží vede nechráněná úniková cesta sousedním požárním úsekem (spojovací chodbou u objektu A9) do prostoru chráněné únikové cesty typu A.

Ve všech požárních úsecích pavilonu A10 je navržena elektrická požární signalizace, jejíž účinnost, vyjádřenou součinitelem c1 není třeba využít k prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest.

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – pavilon A10 :

označ.PÚ		Sm2		souč.a.	mezní délka NÚC

1 ÚC		více ÚC

N 1.3         		351,36		1,066		21,5		36,5

N 2.1         		  14,87		0,723		39,0		54,0

N 2.2         		187,83		1,030		23,5		38,5

N 2.3         		185,25		1,084		21,0		36,0

N 2.4	 	  11,64		0,724		39,0		54,0

N 2.5		  34,81		0,724		39,0		54,0

N 2.6		  34,81		0,724		39,0		54,0

N 3.1         		  14,88		1,032		23,5		38,5

N 3.2		442,42		1,072		21,5		36,5

N 3.3		  14,87		0,996		25,0		40,0

N 3.4		  34,79		0,724		39,0		54,0

N 3.5		  34,79		0,724		39,0		54,0

N 3.6		  20,42		1,090		20,5		35,5

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků (měřeny ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) jsou menší, než mezní délky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802.

c) Obsazení osobami dle ČSN 730818

Obsazení osobami v jednotlivých podlažích navrhovaného objektu je stanoveno dle ČSN730818 tab.A1, pol. 2.3.2., 16.1. a čl. 4.1.

* 1. nadzemní podlaží

pracovny,laboratoře

255,53 m2 : 3 m2/osobu = 85 osob

šatny

2 x 15 x 1,35 = 40 osob

* 2.nadzemní podlaží

laboratoře (dle čl. 4.1.)

(2 x 15) x 1,5 = 45 osob

pracovny, seminární místnost

129,56 m2 : 3 m2/osobu = 43 osob

šatny

2 x (15 + 10) x 1,35 = 67 osob

* 3.nadzemní podlaží

laboratoře (dle čl. 4.1.)

(2 x 15) x 1,5 = 45 osob

pracovny, seminární místnost

104,94 m2 : 3 m2/osobu = 35 osob

šatny

2 x 15 x 1,35 = 40 osob

Počet osob  v objektu celkem – 400 osob.

d) Šířky únikových cest

d1)Nechráněné únikové cesty

Východové dveře z jednotlivých místností v úrovni  1., 2. a 3.nadzemního podlaží ústí přímo do prostoru chráněné únikové cesty. Východové dveře ze šaten ve 2. a 3. nadzemním podlaží ústí do prostoru spojovací chodby u pavilonu A9. Tyto dveře jsou navrženy v šířce 0,8 m, popř. 0,9 m.

Kapacita východových dveří z jednotlivých místností (při součiniteli a = 1,1,
1 NÚC, šířka 1,5 únikového pruhu) je 60 osob. Šířky dveří 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu vyhovují pro unikající počet osob z jednotlivých místností do prostoru chráněné únikové cesty.

Z části požárního úseku v 1.nadzemním podlaží  ústí 2 východy přímo na volné prostranství areálu AVVA (2 x š. dveří 0,95 m) – vyhovují pro unikající počet osob dle ČSN 730818 – 67 osob.

Dveře š. 1,8 m mezi spojovací chodbou pavilonu A9  a chráněnou únikovou cestou typu A v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilonu A10 vyhovují pro unikající počet osob ze šaten do CHÚC A v pavilonu A10 (40 osob ve 2.nadzemním podlaží, 40 osob ve 3.nadzemním podlaží).

Počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN730802 byl pro posouzení šířek nechráněných únikových cest stanoven pro nejvyšší hodnotu součinitele a.

Šířky nechráněných únikových cest v navrhovaném objektu vyhovují.

d2)Chráněná úniková cesta typu A

V souladu s čl. 9.3.2. ČSN 730802 je požární úsek chráněné únikové cesty typu A zařazen do II.stupně požární bezpečnosti (dle nejnižšího stupně požární bezpečnosti sousedních požárních úseků).

Dle tab. 20 ČSN 730802 je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na CHÚC typu A :

* po schodech dolů		120 osob

* po rovině			160 osob

- Schodiště šířky 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu má kapacitu :

po schodech dolů		300 osob

- Chodby v 1.-3.nadzemním podlaží šířky minim. 1,8 m (bez zábradlí) tj. 3 únikové pruhy  mají kapacitu 480 osob.

- Východové dveře š. 2 x 0,95 m z prostoru chráněné únikové cesty na volné prostranství (tj. 2 x 1,5 únikového pruhu) mají kapacitu 2 x 240 osob = 480 osob.

Šířky chráněné únikové cesty typu A vyhovují pro unikající počet osob ze 
2. a 3.nadzemního podlaží včetně šaten u vstupu do pavilonu z chodby objektu A9 v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží.

Počet osob na CHÚC typu A v pavilonu A10 :

3.nadzemní podlaží		120 osob

2.nadzemní podlaží		155 osob

1.nadzemní podlaží (část)		18+40=58 osob

celkem				333 osob

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být dle čl. 9.13.1. v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze dle čl.  9.13.1. ČSN 730802 užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře v bočních stěnách únikové cesty nesmí při otevření bránit pohybu na únikové cestě, otevřené křídlo nesmí zužovat její započítatelnou průchozí šířku (v souladu s požadavky čl. 9.13.6. ČSN 730802). Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose dveří východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

Dveře v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty (kromě dveří sociálního zařízení) budou opatřeny samozavíračem,  typu EI, s požadovanou požární odolností.

Dveře mezi koridorem v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží a schodišťovým prostorem pavilonu A10 budou otevíravé směrem do schodišťového prostoru pavilonu (ve směru úniku osob z požárních úseků společných šaten, přístupných z koridoru).

Dvoukřídlové dveře  budou opatřeny samozavíračem a koordinátorem zavírání.

Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství budou opatřeny panikovým kováním.

f) Schodiště na únikových cestách

Schodiště v chráněné únikové cestě musí svým provedením splňovat požadavky ČSN 734130 (dle čl. 9.14. ČSN 730802).

g) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802.

V chráněné únikové cestě typu A je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN 1838, které musí být funkční i v době požáru nejméně po dobu 15 minut.  Elektrická energie pro nouzové osvětlení je zajištěna v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují – splňují požadavky ČSN 730802.

2.5.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhované pavilony AVVA – pavilony A5, A10, A12 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru navazujícímu na vstupní halu VH1, umístěnou u vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice – ILBIT. Pavilony A8, A16 a A18 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru, spojujícímu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilon Z a pavilony AVVA. Mezi oběma koridory je umístěno informační centrum AVVA – A9 a pavilon A7.

V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou koridory odděleny požárně dělicími konstrukcemi od jednotlivých přilehlých pavilonů. Koridory po obou stranách, objektu A9 jsou součástí tohoto objektu (tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika) a jsou požárními uzávěry odděleny od ostatních částí koridorů, které jsou dle čl. 6.7. ČSN 730802 posuzovány jako požární úseky bez požárního rizika. Konstrukce koridorů je navržena druhu D1, splňuje požadavky čl. 10.2.2. ČSN 730802 (obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, nehořlavé povrchové úpravy) – koridory mohou být v požárně nebezpečném prostoru navrhovaných pavilonů (A7, A5, A10, A12, A8, A16, A18).

Obvodové stěny koridorů (požárních úseků bez požárního rizika) se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy. Vzdálenost podélných stěn pavilonů A8 a A18 od pavilonů A16 je 26,9 m, pavilonů A5 a A12 od pavilonu A10 – 29,9 m. Vzdálenost pavilonů A5, A12, A18 a A8 od nejbližších pavilonů je 21,7 m.

Odstupové vzdálenosti pavilonu A10 dle tab. F1 ČSN 730802 :

a) Západní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.3.

l = 28 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 30,8 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,5 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.2.

l = 38 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 23,3 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,2 m.

- 2.nadzemní podlaží N 2.1, N 2.6.

Odstupová vzdálenost je 0 m – obvodová stěna bez požárně otevřených   ploch.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.2.

l = 34 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 28,0 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,5 m.

- 3.nadzemní podlaží N 3.1, N 3.5.

Odstupová vzdálenost je 0 m – obvodová stěna bez požárně otevřených ploch.

b) Východní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.3.

l = 28 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 30,8 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,5 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.3.

l = 34 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 30,0 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 6,0 m.

- 2.nadzemní podlaží N 2.4., N 2.5.

Odstupová vzdálenost je 0 m – obvodová stěna bez požárně otevřených ploch.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.2.

l = 29 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 28,0 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,7 m.

- 3.nadzemní podlaží N 3.3., N 3.4.

Odstupová vzdálenost je 0  m – obvodová stěna bez požárně otevřených ploch.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu (pavilonu A10) vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny – požárně nebezpečný prostor navrhovaného objektu nepřesahuje hranice pozemku ve vlastnictví (popř. v užívání) investora, v požárně nebezpečném prostoru pavilonu A10 nejsou jiné objekty s požárně otevřenými plochami v obvodovém plášti.

2.6.	Objekt SO II - 307 – Pavilon AVVA – A 12

2.6.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1.podzemní podlaží (úroveň – 3,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

P 01.1.			strojovna ÚT			1S19		26,45

P 01.2				sklad odpadu			1S18		  4,94

O 91.3/N 3			výtahová šachta		1S03		  4,68

P 01.4/N 4			chodby v 1.PP – 3.NP

se schodištěm včetně

soc.zařízení v 1.PP-3.NP

P 01.5.			strojovna VZT			1S09		90,70

P 01.6.			rozvodna SLP			1S05		12,66

P 01.7.			rozvodna NN			1S04		14,61

P 01.8.			sklad nebezpečných látek	1S06		  9,46

P 01.9.			mech.dílna			1S07		38,60

sklad mech.dílny		1S08		11,00

P 01.10.			sklad sklář.dílny		1S11		25,60

sklářská dílna			1S12		34,22

sklářská dílna			1S13		11,92

P 01.11/N 3			instalační šachta

P 01.12/N 3			instalační šachta

1.nadzemní podlaží (úroveň +/- 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				zvuk.izol.laboratoř		108		19,92

(S = 231,86 m2)		sklad laboratoří		109		11,76

laboratoř			111		36,50

lab.materiál			112		51,19

laboratoř			113		51,63

laboratoř-výuka		114		24,13

laboratoř-výzkum		115		20,01

přípravna			116		  7,65

čajová kuchyň			117		  9,07

N 1.2./N 3			instalační šachta

N 1.3./N 3			instalační šachta

N 1.4./N 3			venkovní schodiště		122

2.nadzemní podlaží (úroveň + 4,00)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				šatna zaměst.			208		13,29

(S = 529,36 m2)		WC zaměst.			209		  4,28

pracovna doktorandi		211		18,57

pracovna			212		18,57

pracovna			213		18,50

laboratoř			214		47,33

laboratoř			215		28,11

sklad laboratoře		216		16,54

laboratoř			217		22,34

laboratoř			218		33,80

laboratoř			219		24,92

chodba			221		62,70

pracovna			222		16,40

laboratoř			223		33,95

pracovna docenta		224		22,35

laboratoř			225		28,11

laboratoř			226		28,32

pracovna			227		18,79

pracovna			228		18,49

laboratoř			229		18,57

pracovna			231		13,74

čajová kuchyň			232		  8,94

šatna zaměst.			233		  8,47

WC				234		  4,28

N 2.2./N 3			instalační šachta

3.nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				kopírka			308		  8,91

(S = 516,52 m2)		denní místnost		309		18,57

seminární místnost		311		55,02

pracovna-technici		312		16,38

laboratoř-technici		313		16,55

laboratoř-profesor		314		34,19

pracovna-profesor		315		16,83

pracovna-profesor		316		16,54

laboratoř-profesor		317		33,80

laboratoř			318		24,92

chodba			319		71,50

pracovna-profesor		321		16,40

pracovna-profesor		322		16,55

laboratoř-profesor		323		33,95

laboratoř-profesor		324		33,91

pracovna-profesor		325		16,54

pracovna-profesor		326		16,38

pracovna-profesor		327		16,54

pracovna-profesor		328		18,49

vedoucí katedry		329		23,32

sekretariát			331		13,77

kuchyňka			332		12,46

2.6.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

P 01.1		26,45		17,0		0,900		20,0		III.

P 01.2		  4,94		62,0		0,997		37,0		III.

P 01.3/N3		výtahová šachta dle čl. 8.10.2. ČSN 730802	 II.

P 01.4/N4				CHÚC B

P 01.5		90,70		17,0		0,900		26,0		III.

P 01.6		12,66		27,0		0,807		19,5		III.

P 01.7		14,61		27,0		0,807		20,8		III.

P 01.8		  9,46		32,0		1,087		29,1		III.

P 01.9		49,60		38,70		0,805		40,8		III.

P 01.10           71,74		42,70		0,805		45,0		III.

P 01.11/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

P 01.12/N3			instalační šachta         -„-			 II.

N 1.1	           231,86		47,0		1,090		25,6		 II.

N 1.2/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2.ČSN 730802	 II.

N 1.3/N3			instalační šachta         -„-

N 1.4/N3			CHÚC B (venkovní schodiště)

N 2.1	           529,63		42,7		1,080		24,5		 II.

N 2.2/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

N 3.1	           531,52		39,8		1,060		23,6		 II.

2.6.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB		III.SPB

- požární stěny a stropy

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

- požární uzávěry

podzemní podlaží			30 D1		30 D1

nadzemní podlaží			15 D3		30 D3

poslední podlaží			15 D3		30 D3

- obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu bez ohledu na podlaží

15 minut	30 minut

- nosné konstrukce střech		15 minut	30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

- výtahové a instalační šachty

požárně dělicí konstrukce		30 D2		30 D1

požární uzávěry

- střešní pláště				-		15 minut

* Dle čl. 8.1.3. ČSN 730802 musí být požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí provedeny z konstrukcí druhu D1.

* Dle čl. 8.4.10. ČSN 730802 (u objektů výšky h > 9 m) musí být požární pásy, které jsou součástí obvodových stěn konstrukcemi druhu D1 a nesmí jimi prostupovat žádná konstrukce z nehořlavých hmot.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Vstupní dveře do chráněné únikové cesty typu B musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře (označ. S).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel (ohraničující stěny chráněné únikové cesty typu B), vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- stěny tl. 300 mm z cihel Porotherm (ohraničující stěny hromadné garáže v podzemním podlaží) vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180).

b2) požární stropy

- železobetonová monolitická deska tl. 240 mm (strop nad 1.podzemním podlažím) s krytím spodní tahové výztuže 25 mm vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut,

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F > 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem (např. PORFIX) na 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží) a na 30 minut popř. 45 minut (ve 2. a 1.n.p.). Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí stropů je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EW D1 (popř. EW 30 D3),

- v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty typu A v nadzemních podlažích budou osazeny požární uzávěry typu EI 15 D3, popř. 30 D3, opatřené samozavíračem. Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání,

- v ohraničujících stěnách CHÚC typu A v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EI 30 D1, opatřené samozavíračem,

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi chráněnou únikovou cestou a koridorem budou provedeny jako požární uzávěr EW 30 D3 se samozavíračem,

- východové dveře z CHÚC v úrovni 1.nadzemního podlaží budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním,

- niky elektro, přístupné z CHÚC budou opatřeny požárními uzávěry typu EW 30 D1,

- východové dveře z pavilonu v úrovni jednotlivých podlaží na venkovní schodiště budou provedeny jako požární uzávěr EW  s požární odolností 30 minut (ve 2.nadzemním podlaží) a 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží).

Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 300 mm z cihel Porotherm (zdivo v podzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- zdivo tl. 175 mm z plynosilikátových tvárnic popř. z keramických tvarovek (zděná část skládaného obvodového pláště a parapetní zdivo v 1.-3.nadzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- lehký obvodový plášť nevykazuje požární odolnost a posuzuje se jako zcela požárně otevřená plocha.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut. Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval: REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 –Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

- ocelový sloup nechráněný (O/F < 1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje pro požární úseky ve II.SPB v posledním nadzemním podlaží bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti.

- železobetonové sloupy rozm. Minim. 350/350 mm s krytím výztuže 20 mm vykazují dle tab. 8 požární odolnost 90 minut.

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

b7) výtahové a instalační šachty

- ohraničující stěny výtahové šachty, provedené z cihel Porotherm v tloušťce 300 mm, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180 D1),

- ohraničující stěny instalačních šachet, provedené v tl. 100 a 150 mm z plynosilikátových tvárnic, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut (EI 120 D1),

- dveře v ohraničujících stěnách výtahové šachty budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D2.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 na druh použitých stavebních hmot.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi     budou     utěsněny    hmotou    se    stupněm     hořlavosti    nejvýše   C1   (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

-Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

- Požárně dělicí konstrukce chráněné únikové cesty (požární stěny a požární stropy) budou provedeny z konstrukcí druhu D1 (dle čl. 8.1.3. ČSN 730802).

- Podhledy budou provedeny z minerálních kazet, rozebíratelné, bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněné únikové cestě (v chodbě se schodištěm v úrovni podzemního podlaží a 1., 2. a 3.nadzemního podlaží) budou povrchové úpravy provedeny z nehořlavých hmot. Dle čl. 8.14.5. ČSN 730802 musí mít požární úseky chráněných únikových cest povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot (kromě madel a podlah). Na podlahy se nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is > 100 mm/min (podlahová krytina MARMOLEUM s indexem is < 100 mm/min vyhovuje pro použití v chráněné únikové cestě).

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.6.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v navrhovaném pavilonu A12  je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do prostoru chráněné únikové cesty typu B s východem v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu AVVA.

Jako chráněná úniková cesta typu B jsou provedeny chodby s přímočarým schodištěm v úrovni podzemního podlaží a v úrovni 1., 2. a 3.nadzemního podlaží. Z části 2. a 3.nadzemního podlaží je možný únik osob druhou únikovou cestou, ústící na venkovní schodiště, posuzované jako chráněná úniková cesta typu B.

Z požárního úseku v 1.nadzemním podlaží je možný východ přímo na volné prostranství směrem ke komunikaci v ulici Kamenice.

Z požárních úseků v podzemním podlaží pavilonu A12 ústí východy do prostoru chráněné únikové cesty typu B (do prostoru hlavního schodiště v objektu). Spojovací koridor v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží je požární úsek bez požárního rizika a tvoří nechráněnou únikovou cestu pro osoby unikající z úrovně

+ 7,80 a + 4,0 v objektu A9, koridory nejsou však posuzovány jako únikové cesty z pavilonů A5, A7, A8, A10, A12, A16 a A18.

a) Typy únikových cest a jejich provedení

* Chráněnou únikovou cestu typu B (CHÚC B) tvoří v navrhovaném pavilonu chodby se schodištěm  v úrovni 1.-3. nadzemního podlaží, situované v části objektu, přiléhající ke koridoru v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží a chodba v podzemním podlaží. Součástí chráněné únikové cesty typu B jsou v jednotlivých podlažích místnosti sociálního zařízení. Výtahová šachta, umístěná v prostoru chráněné únikové cesty, tvoří samostatný požární úsek.

Chráněná úniková cesta bude provedena v souladu s požadavky čl. 9.3.2. ČSN 730802 (ohraničující konstrukce druhu D1, požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích CHÚC – typ EI se samozavíračem, kouřotěsné . musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře) a dle čl. 9.3.3. ČSN 730802 (volně vedené kabely v CHÚC budou odpovídat požadavkům čl. 12.9. ČSN 730802) Větrání chráněné únikové cesty typu B bude zajištěno dle požadavků čl. 9.4.5. ČSN 730802. Chráněná úniková cesta bude vybavena přetlakovou ventilací (přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky minim.  25 Pa. Dodávka vzduchu bude zajištěna po dobu 30 minut (napojení zařízení na náhradní zdroj). Přetlaková ventilace bude odpovídat požadavkům čl. 9.4.7. až 9.4.9. ČSN 730802. Ovládání přetlakové ventilace elektrickým spínačem z chráněné únikové cesty bude zajištěno nejméně v každém druhém podlaží, pokud je ovládání přetlakové ventilace zajištěno také elektrickou požární signalizací, mohou  být tyto tlačítkové spínače umístěny nejméně v každém druhém podlaží.

Podrobnosti řešení odvětrání chráněné únikové cesty – viz samostatná  část dokumentace – vzduchotechnika.

* Chráněnou únikovou cestu typu B v souladu s čl. 9.4.11. ČSN 730802 tvoří rovněž vnější schodiště, které bude od sousedních požárních úseků odděleno požárně dělicími konstrukcemi druhu D1, požární uzávěry mohou být typu EW.

b) Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích navrhovaného pavilonu je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, umístěnou v objektu energetického centra, objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu, v návaznosti na zjištění vzniku požáru elektrickou požární signalizací je zajištěno uvedení v činnost zařízení požárního  odvětrání chráněných únikových cest). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1.

Součinitel c1 dle tab. 2

pro plochu požárního úseku   do 250 m2		c1 = 0,70

pro plochu požárního úseku nad 500 m2		c1 = 0,80

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – pavilon A12

(dle tab. 18 ČSN 730802 s využitím součinitele c1)

označ.PÚ	Sm2		souč.a.	souč.c1	mezní délka NÚC

P 01.1	26,45		0,900		0,70		42,85

P 01.2	  4,94		0,997		0,70		35,70

P 01.5	90,70		0,900		0,70		42,85

P 01.6	12,66		0,807		0,70		42,85

P 01.7	14,61		0,807		0,70		42,85

P 01.8	  9,46		1,087		0,70		29,30

P 01.9	49,60		0,805		0,70		42,85

P 01.10	71,74		0,805		0,70		42,85

N 1.1         231,86		1,090		0,70		29,30

N 2.1         529,63		1,080		0,80		26,25

N 3.1         531,52		1,060		0,80		27,50

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků (měřeny ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) jsou menší, než mezní délky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802, prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c1. EPS je doplněna zvukovou výstrahou, signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802). Východy z jednotlivých místností, situovaných podél chodby se schodištěm, ústí přímo do prostoru této chodby, provedené jako chráněná úniková cesta typu B. Skutečná délka nechráněné únikové cesty nepřekračuje ve 2. a 3. nadzemním podlaží 14 m.

Délky únikových cest z jednotlivých požárních úseků vyhovují.

c) Obsazení osobami dle ČSN 730818

Obsazení osobami v jednotlivých podlažích navrhovaného objektu je stanoveno dle ČSN 730818 tab.A1, pol. 2.3.2., 16.1. a čl. 4.1.

Pro požární úseky technického vybavení nejsou stanoveny počty osob – v požárních úsecích nejsou pracovní místa.

* podzemní podlaží

P 01.9, P 01.10 – dílny

10 x 1,5 = 15 osob

* 1. nadzemní podlaží

laboratoře

231,86 m2 : 3 m2/osobu = 77 osob

* 2.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře

427,40 m2 : 3 m2/osobu = 142 osob

šatny 10 x 1,35 = 14 osob

* 3.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře,seminární místnosti

420,08 m2 : 3 m2/osobu = 140 osob

Počet osob dle ČSN 730818 v objektu celkem – 388 osob.

d) Šířky únikových cest

d1)Nechráněné únikové cesty

Východové dveře z jednotlivých místností v úrovni podzemního podlaží a 1.nadzemního podlaží ústí přímo do prostoru chráněné únikové cesty. Východové dveře z jednotlivých místností ve 2. a 3.nadzemním podlaží ústí buď přímo do prostoru chráněné únikové cesty, nebo do společné chodby, spojující CHÚC typu B s venkovním schodištěm.

Tyto dveře jsou navrženy v šířce 0,8 m popř. 0,9 m.

Společná chodba mezi chráněnou únikovou cestou ve 2. a 3. nadzemním podlaží je navržena v šířce 2,2 m. Kapacita východových dveří z jednotlivých místností (součinitel a = 1,1, 1 NÚC, šířka 1,5 únikového pruhu) je 60 osob. Šířky dveří 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu vyhovují pro unikající počet osob z jednotlivých místností do společné chodby, popř. přímo do chráněné únikové cesty.

Dveře š. 1,80 m, tj. 3 únikové pruhy mezi společnou chodbou a chráněnou únikovou cestou typu B, mají kapacitu 240 osob (pro 2 NÚC) vyhovují pro unikající počet osob z požárního úseku ve 2. a 3. nadzemním podlaží.

Počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN730802 byl pro posouzení šířek nechráněných únikových cest stanoven pro nejvyšší hodnotu součinitele „a“. Šířky nechráněných únikových cest v navrhovaném objektu vyhovují.

d2)Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště)

V souladu s čl. 9.3.2. ČSN 730802 je požární úsek chráněné únikové cesty typu B zařazen do II.stupně požární bezpečnosti (dle nejnižšího stupně požární bezpečnosti sousedních požárních úseků).

Dle tab. 20 ČSN 730802 je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na CHÚC typu B :

* po schodech dolů		150 osob

* po schodem nahoru	125 osob

* po rovině			200 osob

- Schodiště šířky 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu má kapacitu :

po schodech dolů		375 osob

po schodech nahoru	312 osob

- Chodby šířky 1,375 m, tj. 2 únikové pruhy (po odpočtu šířky zábradlí) mají kapacitu 400 osob.

- Východové dveře š. 1,10 m z prostoru chráněné únikové cesty na volné prostranství mají kapacitu 400 osob (2 únikové pruhy).

Šířky chráněné únikové cesty typu B vyhovují pro započtený počet osob unikajících z pavilonu A12, z objektu A9 a z šaten ve 2. a 3. nadzemním podlaží  u pavilonů  A16 a A10.

Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště) bude využita pro 40 unikajících osob z úrovně + 7,80  a pro 40 unikajících  osob z úrovně + 4,0 m objektu A9 – viz vyhodnocení únikových cest z objektu A9 bod 2.4.4. této zprávy.

Z úrovně 1.-3. nadzemního podlaží je únik osob z pavilonu A12 řešen dvěma únikovými cestami, v úrovni 1.nadzemního podlaží ústí druhý východ přímo na volné prostranství.

d3)Chráněná úniková cesta typu B (venkovní schodiště)

Šířka schodiště  1,5 únikového pruhu vyhovuje pro 225 unikajících osob dle ČSN 730818.

Navrhované schodiště vyhovuje pro unikající počet osob z úrovně 2. 
a 3.nadzemního podlaží s dostatečnou rezervou (schodiště tvoří druhou únikovou cestu z úrovně 2. a 3. nadzemního podlaží).

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být dle čl. 9.13.1. v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze dle čl.  9.13.1. ČSN 730802 užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře v bočních stěnách únikové cesty nesmí při otevření bránit pohybu na únikové cestě, otevřené křídlo nesmí zužovat její započítatelnou průchozí šířku (v souladu s požadavky čl. 9.13.6. ČSN 730802). Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose dveří východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

Dvoukřídlové dveře mezi chráněnou únikovou cestou a chodbou v jednotlivých podlažích budou opatřeny samozavíračem s koordinátorem zavírání, ostatní dveře v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty (kromě dveří sociálního zařízení) budou opatřeny samozavíračem, budou kouřotěsné,s požadovanou požární odolností typu EI.

Dveře mezi koridorem v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží a schodišťovým prostorem pavilonu A12 budou otevíravé směrem do schodišťového prostoru pavilonu (ve směru úniku osob z úrovně + 4,0 a + 7,80 pavilonu A9).

Dveře ve 2. a 3.nadzemním podlaží, ústící do venkovního schodiště, budou typu EW, opatřené samozavíračem (s požadovanou požární odolností). Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství budou opatřeny panikovým kováním.

f) Schodiště na únikových cestách

Schodiště v chráněné únikové cestě musí svým provedením splňovat požadavky ČSN 734130 (dle čl. 9.14. ČSN 730802).

g) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802.

V chráněné únikové cestě typu B je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN 1838, které musí být funkční i v době požáru nejméně po dobu 60 minut (chráněné únikové cesty slouží zároveň jako zásahové cesty).

Elektrická energie pro nouzové osvětlení je zajištěna v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují – splňují požadavky ČSN 730802.

2.6.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhované pavilony AVVA – pavilony A5, A10, A12 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru navazujícímu na vstupní halu VH1, umístěnou u vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice – ILBIT. Pavilony A8, A16 a A18 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru, spojujícímu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilon Z a pavilony AVVA. Mezi oběma koridory je umístěno informační centrum AVVA – A9 a pavilon A7.

V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou koridory odděleny požárně dělicími konstrukcemi od jednotlivých přilehlých pavilonů. Koridory po obou stranách, objektu A9 jsou součástí tohoto objektu (tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika) a jsou požárními uzávěry odděleny od ostatních částí koridorů, které jsou dle čl. 6.7. ČSN 730802 posuzovány jako požární úseky bez požárního rizika. Konstrukce koridorů je navržena druhu D1, splňuje požadavky čl. 10.2.2. ČSN 730802 (obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, nehořlavé povrchové úpravy) – koridory mohou být v požárně nebezpečném prostoru navrhovaných pavilonů (A7, A5, A10, A12, A8, A16, A18).

Obvodové stěny koridorů (požárních úseků bez požárního rizika) se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy. Vzdálenost podélných stěn pavilonů A8 a A18 od pavilonů A16 je 26,9 m, pavilonů A5 a A12 od pavilonu A10 – 29,9 m. Vzdálenost pavilonů A5, A12, A18 a A8 od nejbližších pavilonů je 21,7 m.

Odstupové vzdálenosti pavilonu A12 dle tab. F1 ČSN 730802 :

a) Západní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 23 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 21,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,1 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 44 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,3 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 44 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,0 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

b) Východní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 25 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 21,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,9 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,3 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,0 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu (pavilonu A12) vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny – požárně nebezpečný prostor navrhovaného objektu nepřesahuje hranice pozemku ve vlastnictví (popř. v užívání) investora, v požárně nebezpečném prostoru pavilonu A12 nejsou jiné objekty s požárně otevřenými plochami v obvodových stěnách.

2.7.	Objekt SO II -  308 – Pavilon AVVA – A 16

2.7.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1. podzemní podlaží (úroveň – 3,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

P 01.1.			rozvodna NN

P 01.2.			sklad				1S16		  24,11

(S = 97,28 m2)		odstředivky			1S17		  16,44

komorová lednice		1S18		  10,69

příprava destil vody		1S19		  16,44

mrazicí přístroje		1S21		  24,26

předsíň komor. led.		1S28		    5,34

P 01.3./N 3			chodby v 1.PP – 3.NP

se schodištěm včetně

soc.zař. v 1.PP-3.NP

P 01.4./N 3			výtahová šachta		1S03		    5,20

P 01.5.			strojovna instalací		1S12		  32,26

P 01.6.			rozvodna SLP			1S23		  12,71

P 01.7.			archiv				1S15		  24,11

(S = 79,24 m2)		sklad				1S14		  22,22

sklad				1S13		  22,22

komorová lednice		1S22		  10,69

předsíňová komor.lednice	1S27		    5,34

P 01.9.			trafostanice			1S24		  58,61

rozvaděč			1S25		  20,46

P 01.8.			nouzový zdroj			1S26		  68,74

P 01.10./N 3			schodiště			1S27

1.nadzemní podlaží (úroveň +/- 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				čajová kuchyňka		108		    8,69

(S = 357,93 m2)		pracovna			109		  13,82

pracovna			111		  13,82

pracovna			112		  13,82

pracovna			113		  13,82

pracovna			114		  13,82

laboratoř studentů		115		  17,57

laboratoř studentů		116		  36,04

laboratoř studentů		117		  36,01

chodba			118		  33,05

laboratoř studentů		121		  36,38

laboratoř studentů		122		  35,63

pracovna			123		  17,36

pracovna			124		  13,62

pracovna			125		  13,62

pracovna			126		  13,62

pracovna			127		  13,62

pracovna			128		  13,62

N 1.2.				požární ústředna		129

2.nadzemní podlaží (úroveň + 4,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				přípravna			209		  23,13

(S = 505,55 m2)  		laboratoř studentů		211		  65,13

laboratoř studentů		212		  63,37

učebna			213		  72,16

chodba			214		  58,84

učebna			215		  72,16

laboratoř			216		  63,37

učebna			217		  47,13

pracovna			218		  17,13

demonstr.místnost		219		  23,13

N 2.2.				sklad				225		  14,58

N 2.3.				dest. vody			204		  14,58

N 2.4.				šatna				226		  34,80

N 2.5.				šatna				227		  34,78

N 2.6./N 3			instalační šachta

N 2.7./N 3			instalační šachta

3.nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				pracovna			309		  17,13

(S = 428,60 m2)		pracovna			311		  17,13

pracovna			312		  17,13

laboratoř			313		  20,91

laboratoř			314		  42,88

laboratoř			315		  42,87

chodba			316		  49,12

laboratoř			317		  42,87

laboratoř			318		  42,87

laboratoř			319		  20,91

pracovna			321		  17,13

pracovna			322		  17,13

pracovna			323		  17,13

pracovna			324		  17,13

pracovna ved.			325		  23,13

sekretariát			326		  23,13

N 3.2.				sklad				332		  14,64

N 3.3.				čajová kuchyň			303		  14,58

N 3.4.				šatna				333		  35,08

N 3.5.				šatna				334		  34,93

N 3.6.				knihovna, čítárna		308		  65,13

2.7.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

P 01.1		18,05		27,0		0,807		23,4		III.

P 01.2		97,28		32,0		0,994		38,0		III.

P 01.3/N3				CHÚC AP 01.4/N3							výtahová šachta dle čl. 8.10.2. ČSN 730802	 II.

P 01.5		32,26		17,0		0,900		20,1		III.

P 01.6		12,71		27,0		0,807		19,5		III.

P 01.7		84,51		61,7		0,825		58,5		IV.

P 01.8	          100,81		42,0		0,900		58,2		IV.

P 01.9		45,80		10,0		1,100		12,5		 II.

P 01.10           44,47		15,0		0,900		15,2		III.

P 01.11/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

P 01.12/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 1.1	           357,93		44,7		1,087		26,1		 II.

N 2.1	           505,55		38,7		1,017		25,6		 II.

N 2.2		 14,58		47,0		0,709		31,9		III.

N 2.3		 14,58		47,0		0,709		31,9		III.

N 2.4		 34,80		17,0		0,724		16,2		 II.

N 2.5		 34,80		17,0		0,724		16,2		 II.

N 2.6/N3		 instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

N 2.7/N3		 instalační šachta       -„-				 II.

N 3.1	           428,60		43,8		1,082		29,4		 II.

N 3.2		 14,64		47,0		0,708		47,0		III.

N 3.3		 14,58		17,0		1,030		16,7		 II.

N 3.4		 35,00		17,0		0,724		16,2		 II.

N 3.5		 35,00		17,0		0,724		16,2		 II.

N 3.6		 65,13		60,4		0,859		27,0		 II.

2.7.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB		III.SPB		IV.SPB

- požární stěny a stropy

podzemní podlaží		45 D1		60 D1		90 D1

nadzemní podlaží		30 minut	45 minut	60 minut

poslední podlaží		15 minut	30 minut	30 minut

- požární uzávěry

podzemní podlaží		30 D1		30 D1		45 D1

nadzemní podlaží		15 D3		30 D3		30 D3

poslední podlaží		15 D3		30 D3		30 D3

- obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu bez ohledu na podlaží

15 minut	30 minut	30 minut

- nosné konstrukce střech	15 minut	30 minut	30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

podzemní podlaží		45 D1		60 D1		90 D1

nadzemní podlaží		30 minut	45 minut	60 minut

poslední podlaží		15 minut	30 minut	30 minut

- výtahové a instalační šachty

požárně dělicí konstrukce	30 D2		30 D1		30 D1

požární uzávěry

- střešní pláště			-		15 minut	15 minut

* Dle čl. 8.1.3. ČSN 730802 musí být požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí provedeny z konstrukcí druhu D1.

* Dle čl. 8.4.10. ČSN 730802 (u objektů výšky h > 9 m) musí být požární pásy, které jsou součástí obvodových stěn konstrukcemi druhu D1 a nesmí jimi prostupovat žádná konstrukce z nehořlavých hmot.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Vstupní dveře do chráněné únikové cesty typu B musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře (označ. S).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel (ohraničující stěny chráněné únikové cesty typu B), vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- stěny tl. 300 mm z cihel Porotherm (ohraničující stěny hromadné garáže v podzemním podlaží) vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180).

b2) požární stropy

- železobetonová monolitická deska tl. 240 mm (strop nad 1.podzemním podlažím) s krytím spodní tahové výztuže 25 mm vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut,

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F > 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem (např. PORFIX) na 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží) a na 30 minut popř. 45 minut (ve 2. a 1.n.p.). Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí stropů je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EW D1 (popř. EW 30 D3),

- v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty typu B v nadzemních podlažích budou osazeny požární uzávěry typu EI 15 D3 , popř. EI 30 D3, kouřotěsné (s), opatřené samozavíračem. Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání,

- v ohraničujících stěnách CHÚC typu B v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EI 30 D1, opatřené samozavíračem, kouřotěsné (s),

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi chráněnou únikovou cestou a koridorem budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3 se samozavíračem,

- východové dveře z CHÚC v úrovni 1.nadzemního podlaží budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním,

- niky elektro, přístupné z CHÚC budou opatřeny požárními uzávěry typu EW 30 D1,

- východové dveře z pavilonu v úrovni jednotlivých podlaží na venkovní schodiště budou provedeny jako požární uzávěr EW  s požární odolností 30 minut (ve 2.nadzemním podlaží) a 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží).

Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 300 mm z cihel Porotherm (zdivo v podzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- zdivo tl. 170 mm z plynosilikátových tvárnic popř. z keramických tvarovek (zděná část skládaného obvodového pláště a parapetní zdivo v 1.-3.nadzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- lehký obvodový plášť nevykazuje požární odolnost a posuzuje se jako zcela požárně otevřená plocha.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut. Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval: REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 –Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

- ocelový sloup nechráněný (O/F < 1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje pro požární úseky ve II.SPB v posledním nadzemním podlaží bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti.

- železobetonové sloupy rozm. Minim. 350/350 mm s krytím výztuže 20 mm vykazují dle tab. 8 požární odolnost 90 minut.

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

b7) výtahové a instalační šachty

- ohraničující stěny výtahové šachty, provedené z cihel Porotherm v tloušťce 300 mm, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180 D1),

- ohraničující stěny instalačních šachet, provedené v tl. 100 a 150 mm z plynosilikátových tvárnic, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut (EI 120 D1),

- dveře v ohraničujících stěnách výtahové šachty budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D2.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 na druh použitých stavebních hmot.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1 (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

-Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

- Požárně dělicí konstrukce chráněné únikové cesty (požární stěny a požární stropy) budou provedeny z konstrukcí druhu D1 (dle čl. 8.1.3. ČSN 730802).

- Podhledy budou provedeny z minerálních kazet, rozebíratelné, bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněné únikové cestě (v chodbě se schodištěm v úrovni podzemního podlaží a 1., 2. a 3.nadzemního podlaží) budou povrchové úpravy provedeny z nehořlavých hmot. Dle čl. 8.14.5. ČSN 730802 musí mít požární úseky chráněných únikových cest povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot (kromě madel a podlah). Na podlahy se nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is > 100 mm/min (podlahová krytina MARMOLEUM s indexem is < 100 mm/min vyhovuje pro použití v chráněné únikové cestě).

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.7.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v navrhovaném pavilonu A16  je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do prostoru chráněné únikové cesty typu B s východem v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu AVVA.

Jako chráněná úniková cesta typu B jsou provedeny chodby s přímočarým schodištěm v úrovni podzemního podlaží a v úrovni 1., 2. a 3.nadzemního podlaží.

Z požárního úseku v 1.nadzemním podlaží je možný východ přímo na volné prostranství směrem k objektu A9 a na zpevněnou plochu směrem k pavilonu A18.

Z požárních úseků v podzemním podlaží pavilonu A16 ústí východy do prostoru chráněné únikové cesty typu B (do prostoru hlavního schodiště v objektu). Spojovací koridor v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží je požární úsek bez požárního rizika a tvoří nechráněnou únikovou cestu pro osoby unikající z úrovně + 7,80 a + 4,0 v objektu A9, koridory nejsou však posuzovány jako únikové cesty z pavilonů A5, A7, A8, A10, A12, A16 a A18.

a) Typy únikových cest a jejich provedení

* Chráněnou únikovou cestu typu B (CHÚC B) tvoří v navrhovaném pavilonu chodby se schodištěm  v úrovni 1.-3. nadzemního podlaží, situované v části objektu, přiléhající ke koridoru v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží a chodba v podzemním podlaží. Součástí chráněné únikové cesty typu B jsou v jednotlivých podlažích místnosti sociálního zařízení. Výtahová šachta, umístěná v prostoru chráněné únikové cesty, tvoří samostatný požární úsek.

Chráněná úniková cesta bude provedena v souladu s požadavky čl. 9.3.2. ČSN 730802 (ohraničující konstrukce druhu D1, požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích CHÚC – typ EI se samozavíračem, kouřotěsné - musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře) a dle čl. 9.3.3. ČSN 730802 (volně vedené kabely v CHÚC budou odpovídat požadavkům čl. 12.9. ČSN 730802) Větrání chráněné únikové cesty typu B bude zajištěno dle požadavků čl. 9.4.5. ČSN 730802. Chráněná úniková cesta bude vybavena přetlakovou ventilací (přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky minim.  25 Pa. Dodávka vzduchu bude zajištěna po dobu 45 minut (napojení zařízení na náhradní zdroj) – CHÚC tvoří vnitřní zásahovou cestu. Přetlaková ventilace bude odpovídat požadavkům čl. 9.4.7. až 9.4.9. ČSN 730802. Ovládání přetlakové ventilace elektrickým spínačem z chráněné únikové cesty bude zajištěno nejméně v každém druhém podlaží, pokud je ovládání přetlakové ventilace zajištěno také elektrickou požární signalizací, mohou  být tyto tlačítkové spínače umístěny nejméně v každém druhém podlaží.

Podrobnosti řešení odvětrání chráněné únikové cesty – viz samostatná  část dokumentace – vzduchotechnika.

b) Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích navrhovaného pavilonu je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, umístěnou v objektu energetického centra, objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu, v návaznosti na zjištění vzniku požáru elektrickou požární signalizací je zajištěno uvedení v činnost zařízení požárního  odvětrání chráněných únikových cest). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1.

Součinitel c1 dle tab. 2

pro plochu požárního úseku   do 250 m2		c1 = 0,70

pro plochu požárního úseku nad 500 m2		c1 = 0,80

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – pavilon A16

(dle tab. 18 ČSN 730802 s využitím součinitele c1)

označ.PÚ	Sm2		souč.a.	souč.c1	mezní délka NÚC

P 01.1	18,05		0,807		0,70		42,85

P 01.2	97,28		0,994		0,70		35,70

P 01.5	32,26		0,900		0,70		42,85

P 01.6	12,71		0,807		0,70		42,85

P 01.7	84,58		0,825		0,70		42,85

P 01.8       100,81		0,900		0,70		42,85

P 01.9	45,80		1,100		0,70		28,60

P 01.10	44,47		0,900		0,70		42,85

N 1.1         357,93		1,087		0,75		27,40

N 2.1         505,55		1,017		0,80		30,00

N 2.2	14,58		0,709		0,70		56,40

N 2.3	14,58		0,709		0,70		56,40

N 2.4	34,80		0,724		0,70		55,00

N 2.5	34,80		0,724		0,70		55,00

N 3.1         428,60		1,082		0,75		28,00

N 3.2	 14,64		0,708		0,70		56,40

N 3.3	 14,58		1,030		0,70		33,55

N 3.4	 35,00		0,724		0,70		55,00

N 3.5	 35,00		0,724		0,70		55,00

N 3.6	 65,13		0,859		0?70		45,70

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků (měřeny ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) jsou menší, než mezní délky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802, prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c1. EPS je doplněna zvukovou výstrahou, signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802). Východy z jednotlivých místností, situovaných podél chodby se schodištěm, ústí přímo do prostoru této chodby, provedené jako chráněná úniková cesta typu B. Skutečná délka nechráněné únikové cesty nepřekračuje ve 2. a 3. nadzemním podlaží 14 m.

Délky únikových cest z jednotlivých požárních úseků vyhovují.

c) Obsazení osobami dle ČSN 730818

Obsazení osobami v jednotlivých podlažích navrhovaného objektu je stanoveno dle ČSN 730818 tab.A1, pol. 2.3.2., 16.1. a čl. 4.1.

Pro požární úseky technického vybavení nejsou stanoveny počty osob – v požárních úsecích nejsou pracovní místa.

* podzemní podlaží

10 osob x 1,5 =             15 osob

* 1. nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře

316,9 m2 : 3 m2/osobu = 105 osob

* 2.nadzemní podlaží

pracovny, učebny

180 m2 : 3 m2/osobu = 60 osob

laboratoře, učebna

4 x 15 x 1,5 = 90 osob

šatny 15 x 1,35 = 20 osob

šatny 15 x 1,35 = 20 osob

* 3.nadzemní podlaží

pracovny

166,17 m2 : 3 m2/osobu = 55 osob

laboratoře

6 x 3 osoby x 1,5 = 27 osob

šatny 15 x 1,35 = 20 osob

šatny 15 x 1,35 = 20 osob

Počet osob v objektu celkem – 432 osob.

d) Šířky únikových cest

d1)Nechráněné únikové cesty

Východové dveře z jednotlivých místností v úrovni podzemního podlaží a 1., 2. a 3. nadzemního podlaží ústí přímo do prostoru chráněné únikové cesty, nebo do chodby s východem do chráněné únikové cesty v 1.-3.nadzemním podlaží a s východem na volné prostranství v úrovni 1.nadzemního podlaží. Východové dveře z jednotlivých místností  jsou navrženy  v šířce 0,8 m popř. 0,9 m. Kapacita východových dveří z jednotlivých místností (součinitel 
a = 1,1, NÚC, šířka 1,5 únikového pruhu) je 60 osob. Šířky dveří 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu vyhovují pro unikající počet osob z jednotlivých místností do společné chodby, popř. přímo do chráněné únikové cesty.

Dveře š. 1,80 m, tj. 3 únikové pruhy mezi společnou chodbou a chráněnou únikovou cestou typu B, mají  v 1.nadzemním podlaží kapacitu 200 osob 
(2 NÚC), ve 2. a 3.nadzemním podlaží je kapacita těchto dveří 100 osob 
(1 NÚC).

V úrovni 1.nadzemního podlaží je řešen východ dveřmi šířky 1,6 m z požárního úseku přímo na volné prostranství (kapacita – 100 osob).

Počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN 730802 byl pro posouzení šířek nechráněných únikových cest stanoven pro nejvyšší hodnotu součinitele „a“.

Šířky nechráněných únikových cest v navrhovaném objektu vyhovují.

d2)Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště)

V souladu s čl. 9.3.2. ČSN 730802 je požární úsek chráněné únikové cesty typu B zařazen do II.stupně požární bezpečnosti (dle nejnižšího stupně požární bezpečnosti sousedních  požárních úseků).

Dle tab. 20 ČSN 730802 je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na CHÚC typu B :

* po schodech dolů		150 osob

* po schodech nahoru	125 osob

* po rovině			200 osob

- Schodiště šířky 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu má kapacitu :

po schodech dolů		375 osob

po schodech nahoru	312 osob

- Chodby šířky 1,375 m, tj. 2 únikové pruhy (bez zábradlí) mají kapacitu 400 osob.

- Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství – šířka dveří 2 x 0,95 m, tj. 2 x 1,5 únikového pruhu mají kapacitu 2 x 300 osob.

Šířky chráněné únikové cesty typu B vyhovují pro únik osob  z podzemního podlaží a pro únik  osob z 1. až 3.nadzemního podlaží pavilonu A16 včetně šaten u vstupu z chodby objektu A9 do chráněné únikové cesty v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilonu A16.

Chráněná úniková cesta typu B pavilonu A16 není posuzována jako úniková cesta z objektu A9.

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být dle čl. 9.13.1. v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze dle čl.  9.13.1. ČSN 730802 užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře v bočních stěnách únikové cesty nesmí při otevření bránit pohybu na únikové cestě, otevřené křídlo nesmí zužovat její započítatelnou průchozí šířku (v souladu s požadavky čl. 9.13.6. ČSN 730802). Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose dveří východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

Dvoukřídlové dveře mezi chráněnou únikovou cestou a chodbou v jednotlivých podlažích budou opatřeny samozavíračem s koordinátorem zavírání, ostatní dveře v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty (kromě dveří sociálního zařízení) budou opatřeny samozavíračem, budou kouřotěsné,s požadovanou požární odolností typu EI.

Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství budou opatřeny panikovým kováním.

f) Schodiště na únikových cestách

Schodiště v chráněné únikové cestě musí svým provedením splňovat požadavky ČSN 734130 (dle čl. 9.14. ČSN 730802).

g) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802.

V chráněné únikové cestě typu B je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN 1838, které musí být funkční i v době požáru nejméně po dobu 60 minut (chráněné únikové cesty slouží zároveň jako zásahové cesty).

Elektrická energie pro nouzové osvětlení je zajištěna v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují – splňují požadavky ČSN 730802.

2.7.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhované pavilony AVVA – pavilony A5, A10, A12 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru navazujícímu na vstupní halu VH1, umístěnou u vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice – ILBIT. Pavilony A8, A16 a A18 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru, spojujícímu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilon Z a pavilony AVVA. Mezi oběma koridory je umístěno studijní centrum AVVA – A9 a pavilon A7.V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou koridory odděleny požárně dělicími konstrukcemi od jednotlivých přilehlých pavilonů. Koridory po obou stranách, objektu A9 jsou součástí tohoto objektu (tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika) a jsou požárními uzávěry odděleny od ostatních částí koridorů, které jsou dle čl. 6.7. ČSN 730802 posuzovány jako požární úseky bez požárního rizika. Konstrukce koridorů je navržena druhu D1, splňuje požadavky čl. 10.2.2. ČSN 730802 (obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, nehořlavé povrchové úpravy) – koridory mohou být v požárně nebezpečném prostoru navrhovaných pavilonů (A7, A5, A10, A12, A8, A16, A18).Obvodové stěny koridorů (požárních úseků bez požárního rizika) se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy. Vzdálenost podélných stěn pavilonů A8 a A18 od pavilonů A16 je 26,9 m, pavilonů A5 a A12 od pavilonu A10 – 29,9 m. Vzdálenost pavilonů A5, A12, A18 a A8 od nejbližších pavilonů je 21,7 m.

Odstupové vzdálenosti pavilonu A16 dle tab. F1 ČSN 730802 :

a) Západní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 30 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 26,1 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,5 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 34 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

- 2.nadzemní podlaží N 2.2., N 2.4.

Odstupová vzdálenost je 0 m – obvodová stěna bez požárně otevřených ploch.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 34 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 29,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,9 m.

- 3.nadzemní podlaží N 3.2., N 3.4.

Odstupová vzdálenost je 0 m – obvodová stěna bez požárně otevřených ploch.

b) Východní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 32 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 26,1 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,3 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 36 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

- 2.nadzemní podlaží N 2.3., N 2.5.

Odstupová vzdálenost je 0 m – obvodová stěna bez požárně otevřených ploch.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 24 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 29,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,85 m.

- 3.nadzemní podlaží N 3.6.

l = 12 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 27,0 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,5 m.

- 3.nadzemní podlaží N 3.3., N 3.5.

Odstupová vzdálenost je 0 m – obvodová stěna bez požárně otevřených ploch.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu (pavilonu A16) vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny – požárně nebezpečný prostor navrhovaného objektu nepřesahuje hranice pozemku ve vlastnictví (popř. v užívání) investora, v požárně nebezpečném prostoru pavilonu A16 nejsou jiné objekty s požárně otevřenými plochami v obvodovém plášti.

2.8.	Objekt SO II - 309 – Pavilon AVVA – A 18

2.8.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1.podzemní podlaží (úroveň – 3,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

P 01.1.			strojovna ÚT			1S27		  26,47

P 01.2.			sklad odpadu			1S04		    3,99

P 01.3./N 3			výtahová šachta		1S03		    3,78

P 01.4./N 4			chodby 1.PP – 3.NP

se schodištěm včetně

soc.zařízení a chodby

v 1.PP – 3.NP

P 01.5.			strojovna VZT			1S16		  79,24

P 01.6.			rozvodna SLP			1S19		  16,14

P 01.7.			rozvodna NN			1S21		  17,94

P 01.8.			sklad prádla			1S18		  13,07

P 01.9.			šatna studentů – ženy	1S22		  22,93

P 01.10.			šatna studentů – muži	1S11		  15,50

sklad materiálu mech.	1S12

mechanická dílna		1S14		  19,99

sklad chemikálií		1S15		    9,23

P 01.11./N 3			instalační šachta

P 01.12./N 3			instalační šachta

1.nadzemní podlaží (úroveň 1/- 0,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				laboratoř			106		  32,4

přípravna			107		  20,0

laboratoř			108		  64,9

seminární místnost		112		  64,9

přípravna			113		  20,00

laboratoř			114		  32,38

čajová kuchyň			115		    7,97

N 1.3./N 3			instalační šachta

N 1.4./N 3			instalační šachta

N 1.2./N 3			venkovní schodiště

2.nadzemní podlaží (úroveň + 4,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				zkušebna			205		  28,50

(S = 531,50 m2)		sklad inf.			206		    8,93

pracovna inf.			207		  13,75

seminární místn.		208		  42,70

pracovna			209		  16,53

pracovna			211		  11,07

operační sál			212		  33,93

přípravna			213		  16,53

fotokomora			214		  16,53

umývárna skla		215		  16,53

chlazená místnost		216		  16,53

chodba			218		  62,30

sklad chemikálií		219		  13,46

sklad materiálu		221		  10,73

tkáňové kultury		222		  33,93

tkáňové kultury		223		  33,93

mikrosk.laboratoř		224		  16,53

laboratoř			225		  16,53

laboratoř			226		  28,13

pracovna asist.		227		  13,75

pracovna prof.			228		  23,40

pracovna			229		  28,23

sekretariát			231		  18,58

archiv sekretariátu		232		  10,47

N 2.2./N 3			instalační šachta

3.nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				pracovna			307		  18,58

(S = 489,5 m2)		pracovna			308		  18,58

pracovna			309		  18,58

denní místn.			311		  16,53

pracovna, sklad		312		  10,73

pracovna			313		  16,53

přípravna			314		  22,33

laboratoř			315		  22,33

laboratoř			316		  22,33

laboratoř			317		  16,53

chodba			319		  62,30

laboratoř			321		  25,06

laboratoř			322		  16,53

laboratoř			323		  22,33

laboratoř			324		  22,33

laboratoř			325		  35,11

foto				326		    4,00

umývárna DNA		327		  10,73

sklad DNA			328		  16,53

pracovna			329		  13,75

pracovna			331		  18,58

kopírka			332		    8,93

pracovna			333		  18,58

pracovna			334		  22,67

archiv dokum.			335		    9,01

N 3.2.				knihovna + dokument.	306		  37,88

2.8.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

P 01.1		26,47		17,0		0,900		20,0		III.

P 01.2		  3,99		62,0		0,997		37,0		III.

P 01.3/N3		výtahová šachta dle čl. 8.10.2. ČSN 730802	 II.

P 01.4/N4		CHÚC B

P 01.5		79,24		17,0		0,900		25,6		III.

P 01.6		16,14		27,0		0,807		20,8		III.

P 01.7		17,94		27,0		0,807		22,2		III.

P 01.8	            13,07		62,0		0,996		59,0		IV.

P 01.9		22,93		17,0		0,723		13,2		 II.

P 01.10           54,97		33,9		0,842		30,7		III.

P 01.11/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

P 01.12/N3		instalační šachta         -„-				 II.

N 1.1	           242,55		40,7		1,040		21,8		 II.

N 1.2/N3		CHÚC B (venkovní schodiště)

N 1.3/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802	 II.

N 1.4/N3		instalační šachta        -„-				 II.

N 2.1	           531,50		45,9		1,024		25,2		 II.

N 2.2/N3		instalační šachta dle čl. 8.12.2. ČSN 730802           II.

N 3.1	           489,50		44,4		1,066		25,2		 II.

N 3.2		 37,90	          122,0		0,703		42,9		III.

2.8.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhované objekty graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB		III.SPB		IV.SPB

- požární stěny a stropy

podzemní podlaží		45 D1		60 D1		90 D1

nadzemní podlaží		30 minut	45 minut	60 minut

poslední podlaží		15 minut	30 minut	30 minut

- požární uzávěry

podzemní podlaží		30 D1		30 D1		45 D1

nadzemní podlaží		15 D3		30 D3		30 D3

poslední podlaží		15 D3		30 D3		30 D3

- obvodové stěny, nezajišťující stabilitu objektu bez ohledu na podlaží

15 minut	30 minut	30 minut

- nosné konstrukce střech	15 minut	30 minut	30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

podzemní podlaží		45 D1		60 D1		90 D1

nadzemní podlaží		30 minut	45 minut	60 minut

poslední podlaží		15 minut	30 minut	30 minut

- výtahové a instalační šachty

požárně dělicí konstrukce	30 D2		30 D1		30 D1

požární uzávěry

- střešní pláště			-		15 minut	15 minut

* Dle čl. 8.1.3. ČSN 730802 musí být požárně dělicí konstrukce chráněných únikových cest včetně konstrukcí zajišťujících stabilitu těchto požárně dělicích konstrukcí provedeny z konstrukcí druhu D1.

* Dle čl. 8.4.10. ČSN 730802 (u objektů výšky h > 9 m) musí být požární pásy, které jsou součástí obvodových stěn konstrukcemi druhu D1 a nesmí jimi prostupovat žádná konstrukce z nehořlavých hmot.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách, ústící do chráněných únikových cest, bránit šíření tepla (uzávěry EI). Ostatní požární uzávěry otvorů mezi požárními úseky musí alespoň omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Vstupní dveře do chráněné únikové cesty typu B musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře (označ. S).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel (ohraničující stěny chráněné únikové cesty typu B), vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- stěny tl. 300 mm z cihel Porotherm (ohraničující stěny hromadné garáže v podzemním podlaží) vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180).

b2) požární stropy

- železobetonová monolitická deska tl. 240 mm (strop nad 1.podzemním podlažím) s krytím spodní tahové výztuže 25 mm vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut,

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F > 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem (např. PORFIX) na 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží) a na 30 minut popř. 45 minut (ve 2. a 1.n.p.). Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí stropů je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b3) požární uzávěry

- v požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EW D1 (popř. EW 30 D3),

- v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty typu B v nadzemních podlažích budou osazeny požární uzávěry typu EI 15 D3 , popř. EI 30 D3, kouřotěsné (s), opatřené samozavíračem. Dvoukřídlové dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání,

- v ohraničujících stěnách CHÚC typu B v podzemním podlaží budou osazeny požární uzávěry typu EI 30 D1, opatřené samozavíračem, kouřotěsné (s),

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi chráněnou únikovou cestou a koridorem budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3 se samozavíračem,

- východové dveře z CHÚC v úrovni 1.nadzemního podlaží budou provedeny bez požární odolnosti, ven otevíravé, opatřené panikovým kováním,

- niky elektro, přístupné z CHÚC budou opatřeny požárními uzávěry typu EW 30 D1,

- východové dveře z pavilonu v úrovni jednotlivých podlaží na venkovní schodiště budou provedeny jako požární uzávěr EW  s požární odolností 30 minut (ve 2.nadzemním podlaží) a 15 minut (ve 3.nadzemním podlaží).

Použití požárních uzávěrů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 300 mm z cihel Porotherm (zdivo v podzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- zdivo tl. 175 mm z plynosilikátových tvárnic popř. z keramických tvarovek (zděná část skládaného obvodového pláště a parapetní zdivo v 1.-3.nadzemním podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180),

- lehký obvodový plášť nevykazuje požární odolnost a posuzuje se jako zcela požárně otevřená plocha.

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut. Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval:  REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 –Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

- ocelový sloup nechráněný (O/F < 1,5) vykazuje dle tab. 5A požární odolnost 15 minut – vyhovuje pro požární úseky ve II.SPB v posledním nadzemním podlaží bez dodatečných úprav pro zvýšení požární odolnosti,

- železobetonové sloupy rozm. Minim. 350/350 mm s krytím výztuže 20 mm vykazují dle tab. 8 požární odolnost 90 minut.

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

b7) výtahové a instalační šachty

- ohraničující stěny výtahové šachty, provedené z cihel Porotherm v tloušťce 300 mm, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut (REI 180 D1),

- ohraničující stěny instalačních šachet, provedené v tl. 100 a 150 mm z plynosilikátových tvárnic, vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut (EI 120 D1),

- dveře v ohraničujících stěnách výtahové šachty budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D2.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 a ČSN 730804 na druh použitých stavebních hmot.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1 (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

- Tepelná izolace obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

- Požárně dělicí konstrukce chráněné únikové cesty (požární stěny a požární stropy) budou provedeny z konstrukcí druhu D1 (dle čl. 8.1.3. ČSN 730802).

- Podhledy budou provedeny z minerálních kazet, rozebíratelné, bez požadavku na požární odolnost.

- V chráněné únikové cestě (v chodbě se schodištěm v úrovni podzemního podlaží a 1., 2. a 3.nadzemního podlaží) budou povrchové úpravy provedeny z nehořlavých hmot. Dle čl. 8.14.5. ČSN 730802 musí mít požární úseky chráněných únikových cest povrchové úpravy stavebních konstrukcí z nehořlavých hmot (kromě madel a podlah). Na podlahy se nesmí použít podlahových krytin s indexem šíření plamene is > 100 mm/min (podlahová krytina MARMOLEUM s indexem is < 100 mm/min vyhovuje pro použití v chráněné únikové cestě).

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.8.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v navrhovaném pavilonu A18  je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do prostoru chráněné únikové cesty typu B s východem v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu AVVA směrem ke zpevněné ploše u pavilonu A16. Jako chráněná úniková cesta typu B jsou provedeny chodby s přímočarým schodištěm v úrovni podzemního podlaží a v úrovni 1., 2. a 3.nadzemního podlaží. Z části 2. a 3.nadzemního podlaží je možný únik osob druhou únikovou cestou, ústící na venkovní schodiště, posuzované jako chráněná úniková cesta typu B.

Z požárního úseku v 1.nadzemním podlaží je možný východ přímo na volné prostranství směrem ke komunikaci, jdoucí podél hranice areálu Fakultní nemocnice.

Z požárních úseků v podzemním podlaží pavilonu A18 ústí východy do prostoru chráněné únikové cesty typu B (do prostoru hlavního schodiště v objektu). Spojovací koridor v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží je požární úsek bez požárního rizika a tvoří chráněnou únikovou cestu pro osoby unikající z úrovně + 7,80 a + 4,0 v objektu A9, koridory nejsou však posuzovány jako únikové cesty z pavilonů A5, A7, A8, A10, A12, A16 a A18.

a) Typy únikových cest a jejich provedení

* Chráněnou únikovou cestu typu B (CHÚC B) tvoří v navrhovaném pavilonu chodby se schodištěm v úrovni 1.-3.nadzemního podlaží, situované v části objektu, přiléhající ke koridoru v úrovni 2. a3.nadzemního podlaží a chodba v podzemním podlaží. Součástí chráněné únikové cesty typu B jsou v jednotlivých podlažích místnosti sociálního zařízení. Výtahová šachta, umístěná v prostoru chráněné únikové cesty, tvoří samostatný požární úsek.

Chráněná úniková cesta bude provedena v souladu s požadavky čl. 9.3.2. ČSN 730802 (ohraničující konstrukce druhu D1, požární uzávěry v ohraničujících konstrukcích CHÚC – typ EI se samozavíračem, kouřotěsné – musí vykazovat požadovanou požární odolnost a současně zabraňovat proniku kouře) a dle čl. 9.3.3. ČSN 730802 (volně vedené kabely v CHÚC budou odpovídat požadavkům čl. 12.9. ČSN730802). Větrání chráněné únikové cesty typu B bude zajištěno dle požadavků čl. 9.4.5. ČSN 730802. Chráněná úniková cesta bude vybavena přetlakovou ventilací (přetlak mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky minim. 25 Pa. Dodávka vzduchu bude zajištěna po dobu 30 minut (napojená zařízení na náhradní zdroj). Přetlaková ventilace bude odpovídat požadavkům čl. 9.4.7. až 9.4.9. ČSN 730802. Ovládání přetlakové ventilace elektrickým spínačem z chráněné únikové cesty bude zajištěno nejméně v každém druhém podlaží, pokud je ovládání přetlakové ventilace zajištěno také elektrickou požární signalizací, mohou být tyto tlačítkové spínače umístěny nejméně v každém druhém podlaží.

Podrobnosti řešení odvětrání chráněné únikové cesty – viz samostatná část projektové dokumentace – vzduchotechnika.

* Chráněnou únikovou cestu typu B v souladu s čl. 9.4.11. ČSN 730802 tvoří rovněž vnější schodiště, které bude od sousedních požárních úseků odděleno požárně dělicími konstrukcemi druhu D1, požární uzávěry mohou být typu EW.

b) Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích navrhovaného pavilonu je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, umístěnou v objektu energetického centra, objekt bude vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu, v návaznosti a zjištění vzniku požáru elektrickou požární signalizací je zajištěno uvedení v činnost zařízení požárního odvětrání chráněných únikových cest). K prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802 lze využít účinnost elektrické požární signalizace, vyjádřenou součinitelem c1.

Součinitel c1 dle tab. 2

pro plochu požárního úseku do 250 m2		c1 = 0,70

pro plochu požárního úseku nad 500 m2		c1 = 0,80

Mezní délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků – pavilon A18:

(dle tab. 18 ČSN 730802 s využitím součinitele c1)

onač.PÚ		Sm2		souč.a.	souč.c1	mezní délka NÚC

P 01.1		26,47		0,900		0,70		42,85

P 01.2		  3,99		0,997		0,70		35,70

P 01.5		79,24		0,900		0,70		42,85

P 01.6		16,14		0,807		0,70		42,85

P 01.7		17,94		0,807		0,70		42,85

P 01.8a		13,07		0,996		0,70		35,70

P 01.9		22,93		0,723		0,70		42,85

P 01.10		54,97		0,842		0,70		42,85

N 1.1	          242,55		1,040		0,70		32,85

N 2.1	          531,50		1,024		0,80		30,00

N 3.1	          489,50		1,066		0,75		28,60

N 3.2		 37,90		0,703		0,70		56,40

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků (měřeny ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) jsou menší, než mezní dílky nechráněných únikových cest dle tab. 18 ČSN 730802, prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c1. EPS je doplněna zvukovou výstrahou, signalizující požár (dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802). Východy z jednotlivých místností, situovaných podél chodby se schodištěm, ústí přímo do prostoru této chodby, provedené jako chráněná úniková cesta typu B. Skutečná délka nechráněné únikové cesty nepřekračuje ve 2. a 3. nadzemním podlaží 14 m.

c) Obsazení osobami dle ČSN 730818

Obsazení osobami v jednotlivých podlažích navrhovaného objektu je stanoveno dle ČSN730818 tab.A1, pol. 2.3.2., 16.1. a čl. 4.1.

Pro požární úseky technického vybavení nejsou stanoveny počty osob – v požárních úsecích nejsou pracovní místa.

* podzemní podlaží

šatny 30 skříněk x 1,35 = 41 osob

pracovny 4 x 1,5 =              6 osob

* 1. nadzemní podlaží

seminární místnost, laboratoře

234,6 m2 : 3 m2/osobu =   78 osob

* 2.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře, seminární místnost

323,6 m2 : 3 m2/osobu = 108 osob

* 3.nadzemní podlaží

pracovny, laboratoře

361,5 m2 : 3 m2/osobu = 120 osob

Počet osob dle ČSN 730818 v objektu celkem – 353 osob.

d) Šířky únikových cest

d1)Nechráněné únikové cesty

Východové dveře z jednotlivých místností v úrovni podzemního podlaží a 1.nadzemního podlaží ústí přímo do prostoru chráněné únikové cesty, východové dveře z jednotlivých místností ve 2. a 3.nadzemním podlaží ústí buď přímo do prostoru chráněné únikové cesty, nebo do společné chodby, spojující CHÚC typu B s venkovním schodištěm. Tyto dveře jsou navrženy v šířce 0,8 m popř. 0,9 m.

Společná chodba mezi chráněnou únikovou cestou ve 2. a 3. nadzemním podlaží a východem na venkovní schodiště je navržena v šířce 2,2 m. Kapacita východových dveří z jednotlivých místností (součinitel a = 1,1, 1 NÚC, šířka 1,5 únikového pruhu) je 60 osob. Šířky dveří 0,8 m, tj. 1,5 únikového pruhu vyhovují pro unikající počet osob z jednotlivých místností do společné chodby, popř. přímo do chráněné únikové cesty. Dveře š. 1,80 m, tj. 3 únikové pruhy mezi společnou chodbou a chráněnou únikovou cestou typu B, mají kapacitu 200 osob – vyhovují pro unikající počet osob z požárního úseku ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Počet evakuovaných osob na nechráněné únikové cestě dle tab. 19 ČSN730802 byl pro posouzení šířek nechráněných únikových cest stanoven pro nejvyšší hodnotu součinitele a. Šířky nechráněných únikových cest v navrhovaném objektu vyhovují.

d2)Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště)

V souladu s čl. 9.3.2. ČSN 730802 je požární úsek chráněné únikové cesty typu B zařazen do II.stupně požární bezpečnosti (dle nejnižšího stupně požární bezpečnosti sousedních požárních úseků).

Dle tab. 20 ČSN 730802 je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu na CHÚC typu B :

* po schodech dolů		150 osob

* po schodem nahoru	125 osob

* po rovině			200 osob

- Schodiště šířky 1,4 m, tj. 2,5 únikového pruhu má kapacitu :

po schodech dolů		375 osob

po schodech nahoru	312 osob

- Chodby šířky 1,375 m, tj. 2,0 únikové pruhy (bez zábradlí) mají kapacitu 400 osob.

- Východové dveře š. 1,10 m z prostoru chráněné únikové cesty na volné prostranství mají kapacitu 400 osob (2 únikové pruhy).

Šířky chráněné únikové cesty typu B vyhovují pro únik osob z podzemního podlaží a pro únik osob z 1. až 3.nadzemního podlaží pavilonu A8.

Chráněná úniková cesta typu B (vnitřní schodiště bude využita pro 40 unikajících osob z úrovně + 7,80  a pro 40 unikajících  osob z úrovně + 4,0 m objektu A9) – viz vyhodnocení únikových cest z objektu A9 bod 2.4.4. této zprávy.

Šířky  chráněné únikové cesty typu B vyhovují pro započtený počet osob z pavilonu A18 a z objektu A9.

d3)Chráněná úniková cesta typu B (venkovní schodiště)

Šířka schodiště 1,5 únikového pruhu vyhovuje pro 225 unikajících osob dle ČSN 730818. Navrhované schodiště vyhovuje pro unikající počet osob z úrovně 2. a 3.nadzemního podlaží s dostatečnou rezervou (schodiště tvoří druhou únikovou cestu z úrovně 2. a 3. nadzemního podlaží).

e) Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802. Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být dle čl. 9.13.1. v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze dle čl.  9.13.1. ČSN 730802 užít u dveří chráněných únikových cest.

Dveře v bočních stěnách únikové cesty nesmí při otevření bránit pohybu na únikové cestě, otevřené křídlo nesmí zužovat její započítatelnou průchozí šířku (v souladu s požadavky čl. 9.13.6. ČSN 730802). Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose dveří východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

Dvoukřídlové dveře mezi chráněnou únikovou cestou a chodbou v jednotlivých podlažích budou opatřeny samozavíračem s koordinátorem zavírání, ostatní dveře v ohraničujících stěnách chráněné únikové cesty (kromě dveří sociálního zařízení) budou opatřeny samozavíračem, budou kouřotěsné,s požadovanou požární odolností typu EI.

Dveře mezi koridorem v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží a schodišťovým prostorem pavilonu A18 budou otevíravé směrem do schodišťového prostoru pavilonu (ve směru úniku osob z úrovně + 4,0 a + 7,89 pavilonu A9) budou opatřeny samozavíračem a koordinátorem zavírání.

Dveře ve 2. a 3.nadzemním podlaží, ústící do venkovního schodiště, budou typu EW, opatřené samozavíračem, s požadovanou požární odolností. Východové dveře z chráněné únikové cesty na volné prostranství budou opatřeny panikovým kováním.

f) Schodiště na únikových cestách

Schodiště v chráněné únikové cestě musí svým provedením splňovat požadavky ČSN 734130 (dle čl. 9.14. ČSN 730802).

g) Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest  v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802. V chráněné únikové cestě typu B je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN 1838, které musí být funkční i v době požáru nejméně po dobu 60 minut (chráněné únikové cesty slouží zároveň jako zásahové cesty). Elektrická energie pro nouzové osvětlení je zajištěna v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují – splňují požadavky ČSN 730802.

2.8.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhované pavilony AVVA – pavilony A5, A10, A12 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru navazujícímu na vstupní halu VH1, umístěnou u vstupu do areálu Univerzitního kampusu Bohunice – ILBIT. Pavilony A8, A16 a A18 jsou přiřazeny kolmo ke koridoru, spojujícímu v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilon Z a pavilony AVVA. Mezi oběma koridory je umístěno informační centrum AVVA – A9 a pavilon A7.

V úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží jsou koridory odděleny požárně dělicími konstrukcemi od jednotlivých přilehlých pavilonů. Koridory po obou stranách, objektu A9 jsou součástí tohoto objektu (tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika) a jsou požárními uzávěry odděleny od ostatních částí koridorů, které jsou dle čl. 6.7. ČSN 730802 posuzovány jako požární úseky bez požárního rizika. Konstrukce koridorů je navržena druhu D1, splňuje požadavky čl. 10.2.2. ČSN 730802 (obvodové stěny bez požárně otevřených ploch, nehořlavé povrchové úpravy) – koridory mohou být v požárně nebezpečném prostoru navrhovaných pavilonů (A7, A5, A10, A12, A8, A16, A18).

Obvodové stěny koridorů (požárních úseků bez požárního rizika) se dle čl. 8.4.6.b. ČSN 730802 nepovažují za požárně otevřené plochy. Vzdálenost podélných stěn pavilonů A8 a A18 od pavilonů A16 je 26,9 m, pavilonů A5 a A12 od pavilonu A10 – 29,9 m. Vzdálenost pavilonů A5, A12, A18 a A8 od nejbližších pavilonů je 21,7 m.

Odstupové vzdálenosti pavilonu A18 dle tab. F1 ČSN 730802 :

a) Západní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 25 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 21,8 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,1 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 44 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,2 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 36 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,2 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,4 m.

- 3.nadzemní podlaží N 3.2.

l = 8 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 42,9 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,8 m.

b) Východní podélné průčelí

- 1.nadzemní podlaží – N 1.1.

l = 23 m, h = 3,8 m, po = 75 %, pv = 21,8 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,1 m.

- 2.nadzemní podlaží – N 2.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,2 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,25 m.

- 3.nadzemní podlaží – N 3.1.

l = 48 m, h = 3,6 m, po = 75 %, pv = 25,2 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 5,6 m.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu (pavilonu A18) vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny.

2.9.	Objekt SO 310 – Pavilon AVVA – Z

2.9.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m

konstrukční systém nehořlavý

1.nadzemní podlaží (úroveň – 1,5)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 1.1.				sklad pomůcek		104		  15,85

N 1.2.				strojovna			105		  23,55

N 1.3.				strojovna VZT			106		  24,95

N 1.4.				rozvodna VN			108		    8,75

N 1.5.				sklad odpadu			109		  12,70

N 1.6.				strojovna výtahu		110		    4,15

N 1.7.				sklad odpadu			111		    2,40

N 1.8/N 3			chodby se schodištěm

v 1.-3.NP včetně výtahu

2.nadzemní podlaží (úroveň + 4,0)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 2.1.				experiment.místn.		215		  19,20

(S = 182,0 m2)		experiment.místnost		213		  25,00

předsíň			214		    8,00

experiment.místnost		212		  23,35

úklid				211		    3,80

úklid				210		    2,85

sprcha + WC			209		    5,10

šatna zam.			208		  10,80

denní místnost		207		  16,75

šatna				206		  12,05

šatna				242		    3,50

sprcha				241		    2,80

exper.místn.			240		  18,00

cvičebna			239		  30,80

N 2.2.				šatna studentů		217		    6,55

(S = 68,75 m2)		sklad pomůcek		222		  16,95

sklad krmiva			223		  18,50

sklad steliva			224		  26,75

N 2.3.				chodba			201a		  40,00

(S = 516,5 m2)		použité pomůcky		225		  23,00

myčka				226		  21,75

sklad čisticích prostř.		227		  15,10

čisté pomůcky			228		  26,00

manipulační místnost		229		  13,20

experimentální místnost	230		  12,45

předsíň			231		    4,85

experimentální místnost	232		  10,10

experimentální místnost	233		  10,10

experimentální místnost	234		  10,10

experimentální místnost	235		  16,90

experimentální místnost	236		  10,10

experimentální místnost	237		  10,10

experimentální místnost	238		  17,80

chodba za bariérou		243		  92,95

experimentální místnost	244		  13,20

experimentální místnost	245		    7,70

experimentální místnost	246		  27,40

experimentální místnost	247		  18,45

experimentální místnost	248		  21,20

experimentální místnost	249		  19,95

experimentální místnost	250		  14,80

úklid				251		    3,00

experimentální místnost	252		  12,50

UV komora			253		    9,30

pomocný sklad		254		  10,25

manipulační místnost		255		  13,20

autokláv			256		  11,05

3. nadzemní podlaží (úroveň + 7,80)

označ. PÚ			účel				č.místn.	m2

N 3.1.				sklad steliva			346		  26,70

(S = 121,80 m2)		sklad krmiva			347		  27,60

pomocný sklad		348		  11,50

UV komora			349		    8,25

manipulační místnost		350		  14,10

úklid				351		    3,50

autokláv			352		    8,35

manipulační místnost		353		  21,80

N 3.2.				experimentální místnost	307		  39,10

(S = 577,13 m2)		experimentální místnost	308		  19,00

experimentální místnost	309		  10,75

experimentální místnost	310		  13,65

experimentální místnost	312		  17,70

experimentální místnost	313		  16,25

experimentální místnost	314		  15,60

experimentální místnost	315		  20,55

předsíň			316		    2,40

sklad				317		  16,95

šatna zaměstn.		318		    9,70

sprcha				319		    1,70

předsíň			320		    1,95

WC				321		    1,44

WC				322		    1,44

úklid				323		    1,40

předsíň			324		    2,80

chodba za bariérou		325		  60,55

chovná místnost		326		  12,40

chovná místnost		327		  11,40

chovná místnost		328		  16,15

chovná místnost		329		  14,65

chovná místnost		330		  15,30

chovná místnost		331		  14,00

chovná místnost		332		  24,90

chovná místnost		333		  13,15

chovná místnost		334		  21,85

chovná místnost		335		  18,75

laboratoř			336		  21,00

sprcha				337		    6,95

šatna				338		    7,15

šatna				339		    6,80

denní místnost		340		  16,35

kancelář			341		  16,35

čisté pomůcky			342		  16,35

sklad čist.prostř.		343		  22,50

myčka				344		  27,65

použité pomůcky		345		  20,55

2.9.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2		p kg/m2	souč.a		pv kg/m2            SPB

N 1.1	             15,80		57,0		0,996		52,45		III.

N 1.2.		 23,55		17,0		0,900		17,60		 II.

N 1.3		 24,95		17,0		0,900		17,60		 II.

N 1.4		   8,75		27,0		0,807		27,00		 II.

N 1.5		 12,70		47,0		0,996		37,90		III.

N 1.6		                       čl. 8.11.2. ČSN 730802			 II.

N 1.7		   2,40		62,0		0,997		35,20		III.

N 1.8										  I.

N 2.1	           182,00		31,3		0,994		35,80		III.

N 2.2		  68,75		62,0		1,093		78,20              IV.

N 2.3		516,50		32,0		1,040		34,60		III.

N 3.1	            121,80		62,0		1,093		81,30		IV.

N 3.2		577,13	          	32,0		1,040		38,30		III.

2.9.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je pro jednotlivé navrhovaný objekt graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB		III.SPB		IV.SPB

- požární stěny a stropy

nadzemní podlaží		30 minut	45 minut	60 minut

poslední podlaží		15 minut	30 minut	30 minut

- požární uzávěry

nadzemní podlaží		15 D3		30 D3		30 D3

poslední podlaží		15 D3		15 D3		30 D3

- obvodové stěny

nadzemní podlaží		30 minut	45 minut	60 minut

poslední podlaží		15 minut	30 minut	30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

nadzemní podlaží		30 minut	45 minut	60 minut

poslední podlaží		15 minut	30 minut	30 minut

- nosné konstrukce střech	15 minut	30 minut	30 minut

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- příčky tl. 150 mm z plných cihel a příčky tl. 150 mm z plynosilikátových bloků vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut,

- stěna tl. 175 mm z keramických tvarovek (stěna mezi koridorem a pavilonem Z v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost minim. 120 minut.

b2) požární stropy

- železobetonová stropní deska tl. minim. 120 mm s krytím výztuže 15 mm, trapézové plechy jsou posuzovány jako ztracené bednění) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 120 minut (REI 120),

- ocelové průvlaky a stropní nosníky nechráněné vykazují dle tab. 5A (O/F > 1,5) požární odolnost 10 minut. Požární odolnost vodorovných nosných ocelových prvků bude zvýšena nástřikem  na 30 minut (pro II.SPB v 1. a 2.nadzemním podlaží a pro III. SPB ve 3. nadzemním podlaží), na 45 minut pro III.SPB ve 2.nadzemním podlaží a na 60 minut pro IV.SPB ve 2.nadzemním podlaží). Požární odolnost ocelové konstrukce s nástřikem bude doložena atestem (požadovaná požární odolnost stropní konstrukce je vyznačena ve výkresové části PBŘ).

Podhledy budou provedeny z minerálních kazet bez požadavku na požární odolnost.

b3) požární uzávěry

- v požárních stěnách mezi jednotlivými požárními úseky  budou osazeny požární uzávěry typu EW 30 D3, vstupní dveře do strojovny VZT, strojovny výtahu, strojovny a rozvody NN budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3,

- dveře v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží mezi pavilonem a koridorem budou  provedeny jako požární uzávěr EW 30 D1,

- součástí prosklených požárních uzávěrů typu EW 30 D3 v chodbách ve 2. a 3.nadzemním podlaží budou v souladu s čl. 8.5.2. ČSN 730802 i pevné části prosklené stěny vedle dveří popř. nadsvětlík, pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5 násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m2.

b4) obvodové stěny

- zdivo tl. 175 mm z keramických tvarovek vykazuje dle tab. 1A požární odolnost minim. 120 minut (zděná část skládaného obvodového pláště).

b5) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- ocelové sloupy s vybetonávkou zaručující statické spolupůsobení ocelové trubky s vnitřním železobetonem, vykazují požární odolnost R 90 D1,

- ocelové sloupy s vybetonávkou, která nespolupůsobí, vykazují  požární odolnost 45 minut (vyhoví pouze do III.SPB v nadzemních podlažích). Posouzení požární odolnosti ocelových sloupů, vyplněných betonem – viz Znalecký posudek č.j. 1578/148/2003 – vypracoval : REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc, Praha 10 –Hostivař, Pražská 16 – v srpnu 2003,

b6) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti – viz bod b2 – požární stropy.

Navržené konstrukce vyhovují. Ke kolaudaci stavby bude požární odolnost navržených konstrukcí doložena doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb. Požární odolnost požárních uzávěrů včetně pevných zasklených stěn u požárních uzávěrů bude doložena atestem (prohlášením o shodě). Nástřik ocelových konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti provede autorizovaná firma, ke kolaudaci doloží prohlášení o shodě, protokol o měření a doklad o dosažené požární  odolnosti konstrukce s nástřikem. Požární odolnost ocelových sloupů s výplní betonem bude doložena znaleckým posudkem (Ing.Karpaš) a prohlášením o shodě.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802 na druh použitých stavebních hmot (požadavky jsou uvedeny v bodě 2.9.3.a. této zprávy)

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny hmotou se stupněm hořlavosti nejvýše C1,

s požární odolností  max. 60 minut (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti  bude doložen atestem).

- Tepelná izolace skládaného obvodového pláště bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

Navržené stavební hmoty vyhovují.

2.9.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v objektu SU II – 310 – Pavilon Z je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími na volné prostranství areálu Univerzitního kampusu Bohunice v úrovni 1.nadzemního podlaží.

Prostor schodiště s navazujícími chodbami v úrovni 1., 2. a 3.nadzemního podlaží včetně schodišťového prostoru trojramenného schodiště, spojujícího prostory v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží tvoří samostatný požární úsek bez požárního rizika (dle čl. 6.7. ČSN 730802).

Součástí tohoto požárního úseku je šachta osobního výtahu (šachta neprochází více požárními úseky). Požárním úsekem schodišť s navazujícími chodbami prochází nechráněná úniková cesta.

* Délky nechráněných únikových cest

Ve všech požárních úsecích objektu SO II – 310 – Pavilon Z, je navržena elektrická požární signalizace, splňující požadavky čl. 6.6.3. ČSN 730802 (požární úseky budou vybaveny samočinnými hlásiči požáru, napájení z nouzového zdroje, hlásiče napojeny na ústřednu EPS, umístěnou v místnosti se stálou službou v objektu SO II – 312 – Energetické centrum, objekt je vybaven zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu v návaznosti na zjištění požáru elektrickou požární signalizací). K prodlení mezních délek nechráněných únikových cest lze využít účinnost EPS, vyjádřenou součinitelem c1 dle tab. 2.

c1 = 0,70 (pro plochu požárního úseku do 250 m2)

c2 = 0,75 (pro plochu požárního úseku nad 250 m2)

Účinnost EPS bude využita v navrhovaném objektu k prodloužení mezních délek nechráněných únikových cest z požárních úseků ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Úniková cesta z požárních úseků v 1.nadzemním podlaží vede sousedním požárním  úsekem bez požárního rizika (východy z jednotlivých požárních úseků ústí přímo do prostoru chodby se schodištěm – požárního úseku N 1.8/N3).

Dle čl. 9.10.3.c. ČSN 730802 lze mezní délku nechráněné únikové cesty dle tab. 18 zvětšit o délku cesty sousedním požárním úsekem, pokud je sousední požární úsek bez požárního rizika.

Mezní délky nechráněných únikových cest z požárních úseků ve 2. a 3. nadzemním podlaží :

označ. PÚ	Sm2	          souč.a		souč.c1     tab. 18	mezní 	délka

prodloužená

N 2.1.	182,00		0,994		0,70	   25,0		35,5

N 2.2.	  68,75		1,093		0,70	   20,0		28,5

N 2.3.	516,50		1,040		0,75	   23,0		30,5

N 3.1.	121,80		1,093		0,70	   20,0		35,5

N 3.2.	577,13		1,040		0,75	   23,0		30,5

Skutečné délky nechráněných únikových cest z jednotlivých požárních úseků (měřeny ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) jsou menší než mezní délky NÚC dle tab. 18 prodloužené vynásobením mezní délky hodnotou 1/c.

EPS je dle požadavku čl. 9.10.3. ČSN 730802 doplněny zvukovou výstrahou signalizující požár.

Skutečná délka NÚC z místností v 1.nadzemním podlaží (měřena ve smyslu čl. 9. 10.2. ČSN 730802) je 0 m, skutečná délka NÚC z místností s východem do prostoru jednoramenného schodiště s chodbami v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží (měřena ve smyslu čl. 9.10.2.) je 0 m.

Mezní délka NÚC se u těchto místností prodlužuje  o délku cesty sousedním požárním úsekem bez požárního rizika.

Posouzení únikových cest z jednotlivých požárních úseků :

N 3.1.

Východy z jednotlivých místností v části požárního úseku ústí přímo do chodby (požární úsek N 1.8/N3 – bez požárního rizika). Úniková cesta z ostatních místností vede přes místnost 349 a 348 do požárního úseku N 1.8/N 3 – skutečná délka NÚC je max. 29 m.

#### N 3.2

Východy z jednotlivých místností v části požárního úseku ústí přímo do chodby (požární úsek N 1.8/N3 – bez požárního rizika). Úniková cesta z ostatních místností vede chodbou přes místnost 348 do požárního úseku N 1.8/N3 – bez požárního rizika) – skutečná délka NÚC je max. 29 m.

#### N 2.1

Východy z místností v požárním úseku ústí přímo do chodby se schodištěm (požární úsek N 1.8/N3 – bez požárního rizika). Skutečná délka NÚC (měřena ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802) je 0 m. Mezní délka NÚC se u těchto místností prodlužuje o délku cesty sousedním požárním úsekem.

N 2.2.

Nechráněná úniková cesta z jednotlivých místností požárního úseku vede přes sousední požární úsek N 2.3., z kterého vede východ do požárního úseku N 1.8/N 3 – bez požárního rizika). Skutečná délka NÚC je max. 7 m.

N 2.3.

Z jednotlivých místností v požárním úseku vedou nechráněné únikové cesty, ústící do sousedního požárního úseku N 1.8/N 3 – bez požárního  rizika. Skutečná délka NÚC je max. 30 m.

Východ z požárního úseku bez požárního rizika N 1.8/N3 (schodišťový prostor) ústí v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu.

Délky únikových cest vyhovují.

* Obsazení osobami dle ČSN 730818

- V požárních )úsecích v 1.nadzemním podlaží jsou umístěny strojovny, provozované bez trvalé obsluhy. Předpokládá se max. 2 osoby při případných revizích a opravách, tj. 2 x 1,5 = 3 osoby dle ČSN 730818.

- Ve 2.nadzemním podlaží jsou experimentální místnosti a cvičebna – počet osob dle ČSN 730818

15 x 1,5 = 22 osob

- Ve 3.nadzemním podlaží jsou chovné a experimentální místnosti, kancelář, laboratoř – počet osob dle ČSN 730818

10 x 1,5 = 15 osob

Celkem v objektu 40 osob dle ČSN 730818.

* Šířka únikových cest

Východové dveře z jednotlivých místností (šířka dveří 0,9 m) a dveře na únikových cestách (šířka dveří 0,9 m) vyhovují pro unikající počet osob.

Kapacita dveří šířky 0,9 m, tj. 1,5 únikového pruhu (a é 0,99 – 1,09, 1 NÚC) je dle čl. 9.11.3. ČSN 730802 minim. 60 osob.

Šířka schodiště 1,2 m v požárním úseku bez požárního rizika a východové dveře z prostoru schodiště (šířka křídla 0,9 m) vyhovují pro unikající počet osob z objektu SO II – 310 – Pavilon Z.

V úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží pavilonu Z je navrženo komunikační propojení s koridorem.

* Dveře na únikových cestách

Dveře na únikových cestách budou splňovat požadavky čl. 9.13. ČSN 730802.

Dveře budou otevíravé ve směru úniku s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu v místnosti (ve smyslu čl. 9.10.2. a 9.10.6. ČSN 730802). Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty) musí být  dle čl. 9.13.1. v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít dle čl. 9.13.6. ČSN 730802 prahy, s výjimkou dveří z místností, u nichž úniková cesta začíná v ose východu z místnosti ve smyslu čl. 9.10.2.

* Osvětlení únikových cest

Osvětlení únikových cest v navrhovaném objektu je řešeno v souladu s požadavky čl. 9.15. ČSN 730802. Schodiště je osvětleno denním světlem, nechráněné únikové cesty mají řešeno elektrické osvětlení. Nouzové osvětlení nechráněných únikových cest se dle čl. 9.15.1. ČSN 730802 pouze doporučuje.

Únikové cesty v navrhovaném objektu vyhovují.

2.9.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhovaný objekt SO II – 310 Pavilon Z je přiřazen severním průčelím ke koridoru, navazujícímu na objekty I.stavby Univerzitního kampusu  Bohunice ILBIT (na objekt A6). Koridor je veden v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží pavilonů AVVA. Západní průčelí pavilonu Z je ve vzdálenosti 23 m od východního průčelí objektu SO II – 304- pavilonu A8. Požárně otevřené plochy v obvodových stěnách pavilonu Z jsou v úrovni 2.nadzemního podlaží orientovány směrem k pavilonu A8 (západní průčelí) a směrem do atria (západní průčelí). V úrovni 3.nadzemního podlaží jsou požárně otevřené plochy v obvodových stěnách orientovány  směrem na volné prostranství areálu (jihovýchodní průčelí) a směrem do atria (západní průčelí). Otvory v obvodových stěnách požárních úseků bez požárního rizika (schodišťový prostor v 1.-3. nadzemním podlaží včetně přilehlých částí chodeb) se dle čl. 8.4.6. ČSN 730802 za požárně otevřené plochy nepovažují.

Odstupové vzdálenosti dle tab. F1 ČSN 730802 :

##### Západní průčelí N 2.1

l = 18 m, h = 3 m, po = 44 %, pv = 35,80 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 3,05 m – vyhovuje.

##### Západní průčelí N 2.3 - atrium

l = 12 m, h = 3 m, po = 65 %, pv = 34,6 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 4,4 m – vyhovuje.

V požárně nebezpečném prostoru je nehořlavá konstrukce výtahové šachty a obvodové stěny požárního úseku bez požárního rizika (schodiště a přilehlých chodeb).

##### Jihovýchodní průčelí N 3.2.

l = 18 m, h = 3 m, po = 44 %, pv = 38,3 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 3,4 m – vyhovuje.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu vyhovují. Požárně nebezpečný prostor zasahuje na volné prostranství areálu Univerzitního kampusu Bohunice (nepřesahuje hranice pozemku ve vlastnictví investora), v požárně nebezpečném prostoru nejsou požárně otevřené plochy v obvodových stěnách jiných objektů nebo požárních úseků.

Požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny.

2.10.	Objekt SO II – 311 Nadzemní koridor UKB – FN

2.10.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

Navrhovaná lávka (nadzemní koridor UKB-FN) mezi objektem SO II – 308 – Pavilon A16 (součást stavby UKB – AVVA – 1.etapa) a stávajícím objektem Fakultní nemocnice (včetně venkovního schodiště u objektu FN) tvoří 1 požární úsek označ. N 2.1 – nadzemní koridor v úrovni 2.nadzemního podlaží (+ 4,0 m).

2.10.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti

Nadzemní koridor lze považovat za požární úsek bez požárního rizika dle čl. 6.7. ČSN 730802.

Stavební konstrukce ohraničující tento požární úsek jsou druhu D1 (nehořlavé stavební konstrukce), objekt je navržen jako komunikační prostor (pn = 5 kg/m2, an = 0,8, ps = 0) s přirozeným odvětráním otevíravými okny v obvodových stěnách koridoru. Výpočtové požární zatížení pv < 7,5 kg/m2.

Dle čl. 7.2.3. ČSN 730802 se požární úseky bez požárního rizika zařazují bez ohledu na výšku objektu do I.stupně požární bezpečnosti.

2.10.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802 – I.SPB, poslední podlaží :

- požární stěny mezi objekty					30 D1

- požární uzávěry ve stěnách mezi objekty			15 D1

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

- obvodový plášť							15 minut

- nosná konstrukce střechy					15 minut

Požární odolnost obvodového pláště, nosných konstrukcí uvnitř PÚ a nosné konstrukce střechy se pouze doporučuje.

Požární odolnost požárních stěn mezi objekty se navrhuje podle požadované požární odolnosti obvodových stěn požárních úseků, sousedících s koridorem, t.zn. pro pavilon A16 – 30 minut, pro FN – 45 minut.

b)  Posouzení požární odolnosti konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny mezi objekty

- stávající obvodová stěna objektu FN, k níž přiléhá navrhovaný koridor, vykazuje dle tab. 1A požární odolnost minim. 180 minut (cihelné zdivo),

- obvodová stěna pavilonu A16 v části kde navazuje koridor vykazuje požární odolnost větší než 30 minut (ve skladbě obvodového pláště je zdivo tl. 150 mm z pórobetonových tvárnic).

b2) požární uzávěry

- prosklená stěna s dveřmi mezi koridorem a pavilonem A16 bude provedena jako požární uzávěr EW 30 D1 (stěna splňující požadavky 8.5.2. ČSN 730802 bude provedena jako součást požárního uzávěru).

b3) obvodové stěny, nosné konstrukce střech

- požární odolnost obvodových stěn se pouze doporučuje – dosažená požární odolnost navržených konstrukcí nebyla vyhodnocována.

b4) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- splnění požadavku tab. 12 na požární odolnost se pouze doporučuje.

Navržené konstrukce splňují požadavky tab. 12.

2.10.4. Únikové cesty

Navrhovaný nadzemní koridor umožňuje komunikační propojení mezi areálem Univerzitního kampusu AVVA a Fakultní nemocnicí Brno – Bohunice.

V areálu AVVA navazuje v úrovni 2.nadzemního podlaží na pavilon A16, v areálu FN ústí východ z koridoru po venkovním schodišti na volném prostranství u objektu FN. Koridor není navrhován jako úniková cesta z pavilonů AVVA.

Úniková cesta z navrhovaného koridoru (požárního úseku bez požárního rizika) vyhovuje.

2.10.5.	Odstupová vzdálenost

Nadzemní koridor UKB – FN v úrovni 2.nadzemního podlaží tvoří požární úsek bez požárního rizika.

Dle čl. 8.4.6. ČSN 730802 se za požárně otevřené plochy nepovažují požárně otevřené plochy, které jsou v požárních úsecích bez požárního rizika.

Odstupová vzdálenost je 0 m – vyhovuje.

2.11.	Objekt SO II – 312 – Energetické centrum + nadzemní koridor A10-A36

Jednopodlažní koridor v úrovni 2.nadzemního podlaží je veden mezi objekty A10 a A36 a propojuje severní a jižní část Univerzitního kampusu Bohunice. Na obou koncích přiléhající ke koridoru čtyřpodlažní energetická centra (4 kruhové energověže se dvěma objekty mostních opor).

2.11.1.	Rozdělení objektu do požárních úseků

výška objektu h = 7,80 m (3.nadzemní podlaží)

úroveň podzemního podlaží – 3,1 m

konstrukční systém nehořlavý

1.podzemní podlaží (úroveň – 3,10)

označ.PÚ			účel			č.místn.		m2

P 01.1				rozvodna NN		1 S15

sklad elektro		1 S16

P 01.2/N1			schodiště		1 S12			6,68

vstup TR 4		1 S11		          13,51

transformátor		1 S13			7,23

transformátor		1 S14			8,20

schodiště		   105			6,60

rozvodna NN		   106		          29,23

P 01.3/N1			vstup TR 3		1 S20		          14,56

schodiště		1 S19			5,82

transformátor		1 S18			7,23

transformátor		1 S17			8,20

rozvodna NN		   108		          30,14

P 01.4/N1			vstup TR 1		1 S01		          13,51

schodiště		1 S02			6,68

transformátor		1 S03			7,23

transformátor		1 S04			8,20

schodiště		   101			6,60

rozvodna NN		   102		          29,23

P 01.5/N1			vstup TR 2		1 S10		          14,56

schodiště		1 S09			5,82

transformátor		1 S08			7,23

transformátor		1 S07			8,20

rozvodna NN		   104		          30,14

P 01.6				nouzový zdroj		1 S05		          76,08

P 01.7				HUP			1 S06			4,05

N 2.1				bar			   204		          69,63

kavárna		   210		        183,70

chodba		   211		          65,44

N 2.2/N3			chodba		   212			9,54

schodiště		   213			5,10

dispečer		   215		          16,12

soc.zařízení		   216			4,61

schodiště		   214			7,23

pult centrální ochrany    308		          28,19

N 2.3				slaboproud		   219		          27,90

N 2.4/N3			schodiště		   218			7,23

chodba		   217			7,01

slaboproud		   309		          28,19

N 2.5				slaboproud		   203		          27,77

N 2.6/N3			schodiště		   201			5,58

chodba		   202			9,17

slaboproud		   301		          30,82

N 2.7/N3			chodba		   205		          10,30

schodiště		   206			5,82

přípravna		   207		          14,08

sklad			   208			4,66

umývárna		   209			2,38

chodba		   302			4,82

šatna			   303			9,43

šatna			   304			8,80

předsíň		   305			2,38

WC			   306			2,38

sprcha			   307			1,11

P 01.8/N3			inst.šachta TR 4

P 01.9/N3			inst.šachta TR 3

P 01.10/N3			inst.šachta TR 2

P 01.11/N3			inst.šachta TR 1

2.11.2.	Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

označ. PÚ	S m2	p kg/m2	souč.a		souč.b.	pvkg/m2   SPB

P 01.1		79,85	30,6		0,863		0,91		20,0	III.

01.2/N1	71,45	14,3		0,845		1,25		15,1	III.

P 01.3/N1	65,95	15,3		0,846		1,25		16,2	III.

P 01.4/N1	71,45	14,3		0,845		1,25		15,1	III.

P 01.5/N1	65,95	15,3		0,846		1,25		16,2	III.

P 01.6		76,08	15,0		1,100		1,50		24,7	III.

P 01.7		  4,05								III.

N 2.1	           318,77	16,9		0,894		0,50		  7,5	  I.

N 2.2/N3	 70,79	13,3		0,883		1,30		15,3	  II.

N 2.3		 27,70	25,0		0,800		1,21		24,2	 II.

N 2.4/N3	 42,43	18,3		0,800		1,21		17,7	 II.

N 2.5		 27,77	25,0		0,800		1,21		24,2	 II.

N 2.6/N3	 45,57	18,5		0,800		1,21		17,9	 II.

N 2.7/N3	 66,16	22,3		0,990		1,04		23,0	 II.

P 01.8-11/N3                        dle čl. 8.12.2. ČSN 730802			 II.

2.11.3.	Stavební konstrukce

a)  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikace konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je graficky vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

II.SPB		III.SPB

- požární stěny a stropy

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

mezi objekty				45 D1		60 D1

- požární uzávěry

podzemní podlaží			30 D1		30 D1

nadzemní podlaží			15 D3		30 D3

poslední podlaží			15 D3		15 D3

mezi objekty				30 D1		30 D1

- obvodové stěny

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

- nosné konstrukce střech		15 minut	30 minut

- nosné konstrukce uvnitř PÚ

podzemní podlaží			45 D1		60 D1

nadzemní podlaží			30 minut	45 minut

poslední podlaží			15 minut	30 minut

* Požární odolnost konstrukcí požárního úseku v I.SPB v posledním nadzemním podlaží 15 minut se pouze doporučuje.

* Dle čl. 8.5.3. ČSN 730802 musí požární uzávěry otvorů v požárních stěnách mezi požárními úseky omezovat šíření tepla (uzávěry EW). Vstupní dveře do chráněné únikové cesty musí bránit šíření tepla (uzávěry EI) a musí vykazovat požadovanou požární odolnost, vstupní dveře do CHÚC typu B musí zabraňovat proniku kouře (označ. S).

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

b)  Posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí dle ČSN 730821 :

b1) požární stěny

- betonové stěny tl. minim. 150 mm  vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut,

- příčky tl. 115 mm z cihelných tvarovek vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut.

2) požární stropy

- železobetonové monolitické  desky v tloušťce 250 a 300 mm s krytím spodní tahové výztuže minim. 25 mm vykazují dle tab. 4A požární odolnost 180 minut.

b3) požární stěny mezi objekty

- stěna tl. 320 mm ze železobetonu (stěna mezi pavilonem A10 v 1.nadzemním podlaží a rozvodnou NN) vykazuje dle tab. 1A požární odolnost minim. 120 minut.

b4) požární uzávěry

- použití a typ požárních uzávěrů včetně požadované požární odolnosti – viz výkresová část požárně bezpečnostního řešení.

- v úrovni – 3,1 nejsou navrženy požární uzávěry. Východové dveře z požárních úseků na volné  prostranství jsou bez požadavku na požární odolnost (východy z rozvoden, nouzového zdroje a stanovišť transformátorů),

- v úrovni + 0,0 ústí z věžových objektů východ ze schodiště na volné prostranství (dveře bez požadavku na požární odolnost otevíravé ve směru úniku (u objektu ozn. TR4 a TR1),

- v úrovni + 4,0 jsou navrženy následující požární uzávěry :

* vstupní dveře z okrajových částí koridoru do věžových objektů TR1 – TR4 – požární uzávěry EW 15 D3 (popř. EW 15 D1),

* vstupní stěna s dveřmi do pavilonu A10 bude provedena v souladu s čl. 8.5.2. ČSN 730802 s požární odolností EI 30 D1. Dveře budou opatřeny samozavíračem. Za součást požárního uzávěru lze dle čl. 8.5.2. považovat i pevnou část stěny v ploše max. 6 m2 – požární odolnost EI 30 D1.

* vstupní dveře z chodby do rozvodny NN v objektu ozn. TR1 a TR3 budou provedeny jako požární uzávěr EW 15 D3 (popř. EW 15 D1).

- obvodové stěny

železobetonová konstrukce obvodových stěn tl. minim. 200 mm vykazuje dle tab. 1A požární odolnost minim. 120 minut. Konstrukce bude opatřena izolací z minerálních vláken a opláštěna kovovými lamelami.

b5) nosné konstrukce střech

- posouzení požární odolnosti nosné konstrukce střechy věžových objektů TR1 – 4  – viz bod b2 – požární stropy.

b6) nosné konstrukce uvnitř PÚ

- stropní konstrukce ve dvoupodlažních požárních úsecích (žb. strop tl. 200 a 300 mm) vykazuje dle tab. 4A požární odolnost minim. 120 minut.

b7) konstrukce schodišť uvnitř PÚ

- železobetonové schodiště v kruhových objektech TR1 – 4 vykazuje dle tab. 4A požární odolnost minim. 60 minut,

- schodiště z PORO roštů nemusí dle čl. 8.9. ČSN 730802 vykazovat požární odolnost (schodiště bude využito pouze pro obsluhu energetického centra).

b8) obvodové stěny a nosné konstrukce střechy koridoru

- požární odolnost obvodových stěn a nosných konstrukcí střechy (I.SPB, poslední podlaží) se dle tab. 12 ČSN 730802 pouze doporučuje – požární odolnost navržených konstrukcí nebyla vyhodnocována.

c)  Zhodnocení navržených stavebních hmot

V navrhovaném objektu budou splněny požadavky ČSN 730802  na druh použitých stavebních hmot, uvedené v bodě 2.4.3.a této zprávy.

- Prostupy instalací a rozvodů a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi     budou     utěsněny    hmotou    se    stupněm     hořlavosti    nejvýše   C1 s požární odolností nejvýše 60 minut   (stupeň hořlavosti včetně požární odolnosti použitých hmot pro utěsnění bude doložen atestem).

- Tepelná izolace obvodového pláště jednotlivých částí objektu bude provedena rohožemi z minerálních vláken.

2.11.4.	Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků v navrhovaném objektu SO II - 312 – Energetické centrum a koridor A10 – A36 je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství areálu.

Posouzení únikových cest z jednotlivých požárních úseků :

P 01.1 – P 01.65 rozvodny, trafo, náhradní zdroj

V podzemním podlaží a v 1.nadzemním podlaží jsou umístěny provozy bez trvalé obsluhy. Východy z požárních úseků v podzemním podlaží ústí na volné prostranství, nechráněná úniková cesta z rozvoden v 1.nadzemním podlaží vede po schodišti do úrovně 1.nadzemního podlaží.

Mezní délka nechráněné únikové cesty z těchto požárních úseků dle tab. 18 (a = 0,85, 1 NÚC) je 30 m. Skutečná délka NÚC z 1.nadzemního podlaží je max. 10 m, skutečná délka NÚC z požárních úseků v podzemním podlaží je 0 m (měřeno ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802 od osy východu z požárního úseku).

Únikové cesty pro  navrhovaný provoz vyhovují.

N 2.1 – kavárna

V koridoru mezi pavilony A10 (součást II.etapy) a A36 (součást III.etapy) v úrovni 2.nadzemního podlaží je navržena kavárna.

Únik osob z kavárny je řešen nechráněnými únikovými cestami. Východy z kavárny ústí do prostoru schodiště v objektu TR4 (u pavilonu A10) a do prostoru schodiště v objektu TR1 (u pavilonu A36) s východem na volné prostranství v úrovni 1.nadzemního podlaží.

* Obsazení osobami dle ČSN 730818

kavárna + bar (plocha pro stolové zařízení)

120 m2 : 1,4 m2/osobu = 86 osob

personál        =   4 osoby

celkem             90 osob

* Délka nechráněné únikové cesty

Mezní délka nechráněné únikové cesty dle tab. 18 ČSN 730802 (a = 0,894, více únikových cest) je 45 m. Skutečná délka nechráněné únikové cesty je max. 30 m – vyhovuje.

* Šířka nechráněné únikové cesty

Nejmenší počet únikových pruhů dle čl. 9.11.3. ČSN 730802

u = 90 osob : 90 osob/1únikový pruh = 1 únikový pruh

Pro unikající počet osob z kavárny v koridoru vyhovují navržené dveře šířky 0,9 m a navazující schodiště v TR1 a v TR2 šířky 0,9 m. Dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku osob.

Únikové cesty z navrhované kavárny v koridoru mezi pavilony A10 a A36 vyhovují. Pro únik osob z kavárny se neuvažuje s využitím chráněných únikových cest v pavilonech A10 a A36.

N 2.2/N3 – dispečer

Únik osob z požárního úseku je řešen nechráněnou únikovou cestou po vnitřním schodišti ve věžovém objektu TR4, ústícím v úrovni 1.nadzemního podlaží na volné prostranství.

* Obsazení osobami dle ČSN 730818

4 osoby x 1,5 = 6 osob

* Délka nechráněné únikové cesty

Mezní délka NÚC dle tab. 18 ČSN 730802

(a = 0,88, 1 NÚC) je 31 m. Skutečná délka NÚC je max. 20 m.

* Šířka nechráněné únikové cesty

Východové dveře š. 0,9 m do prostoru schodiště vyhovují pro počet osob v navrhovaném provozu, vnitřní schodiště šířky 0,9 m vyhovuje pro unikající počet osob z kavárny i z dispečinku (60 osob).

Úniková cesta vyhovuje.

N 2.4/N3, N 2.5, N2.6/N3 – slaboproud

Únikové cesty z požárních úseků vyhovují pro navrhovaný provoz bez stálé obsluhy (mezní délka NÚC dle tab. 18 – 35 m není překročena, šířka únikové cesty 0,9 m vyhovuje pro unikající počet osob z rozvodny, v objektu TR1 i pro unikající počet osob z kavárny).

N 2.7/N3 – šatny

Únik osob z požárního úseku je řešen nechráněnou únikovou cestou po vnitřním schodišti ve věžovém objektu TR 2. Východ ze schodiště ústí ve 2.n.p. do prostoru koridoru (N2.1). Úniková cesta pokračuje přes schodiště v TR 1 na volné prostranství.

* Obsazení osobami dle ČSN 730818

10 skříněk x 1,35 = 14 osob

* Délka nechráněné únikové cesty

Mezní délka nechráněné únikové cesty dle tab. 18 ČSN 730802

(a = 0,99, 1NÚC je  25 m).
Skutečná délka NÚC prostoru šaten, měřena ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802 od osy východu ze šaten do koridoru ve 2. n.p. je max. 20 m – vyhovuje.

* Šířka nechráněné únikové cesty

Schodiště šířky 0,9 m i východové dveře šířky 0,9 m vyhovují pro unikající počet osob (nejmenší počet únikových pruhů u = 14 osob : 40 osob/1 pruh = 1 únikový pruh).

Schodiště ve věžovém objektu TR 1 vyhovuje pro unikající počet osob z kavárny v koridoru (druhá úniková cesta) i pro unikající počet osob za šaten v TR 2. (šířka schodiště 0,9 m – kapacita schodiště je 120 osob).

Úniková cesta vyhovuje.

2.11.5.	Odstupové vzdálenosti

Navrhovaný objekt SO II – 312 – Energetické centrum a koridor je umístěn mezi pavilony A10 a A36, koridor v úrovni 2.nadzemního podlaží pavilonů je veden nad komunikací v ulici Kamenice.

Obvodový plášť věžových objektů TR1 – TR3 v nadzemních podlažích je bez požárně otevřených ploch, v obvodovém plášti objektu TR4 je v úrovni 2.nadzemního podlaží umístěna prosklená plocha, orientovaná směrem k ulici Kamenice. V úrovni podzemního podlaží jsou v obvodových stěnách osazeny vstupní dveře bez požární odolnosti. Obvodový plášť koridoru je celoprosklený.

Odstupové vzdálenosti dle tab. F1 ČSN 730802 :

N 2.2/N3 v objektu TR 4

l = 4,5 m, h = 3 m, po = 60 %, pv = 15,3 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 1,9 m.

N 2.1 - koridor

l = 34 m, h = 3 m, po = 100 %, pv = 7,5 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 3,5 m.

P 01.1 – rozvodna (vrata), P 01.6 – náhradní zdroj

l = 4,5 m, h = 3 m, po = 66 %, pv = 24 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 2,6 m.

Odstupové vzdálenosti navrhovaného objektu vyhovují, požadavky § 17 odst. 5 vyhl.č. 137/1998 Sb. jsou splněny (požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice areálu Univerzitního kampusu Bohunice, v požárně nebezpečném prostoru nejsou jiné objekty.

3.	Zařízení pro protipožární zásah

3.1.	Přístupové komunikace

Příjezd požárních vozidel k navrhovaným objektům Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa bude zajištěn v souladu s požadavky čl. 12.2. ČSN 730802 – za přístupovou komunikaci se považuje komunikace šířky minim. 3 m, umožňující příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektů, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu, popř. do vzdálenosti alespoň 20 m od vchodů, navazujících na zásahové cesty.

* Stávající komunikace v ulici Kamenice splňuje požadavky čl. 12.2. ČSN 730802 pro pavilony A5, A10 a A12 – umožňuje příjezd požárních vozidel do vzdálenosti cca 15 m od východů z venkovních schodišť.

* Příjezd požárních vozidel do vzdálenosti max. 20 m od vchodů do pavilonů A18, A16 a A19 umožňuje nově navržená komunikace, jdoucí podél oplocení areálu Fakultní nemocnice. Komunikace, napojená na stávající komunikaci v ulici Jihlavské, je ukončena u pavilonu A16 zpevněnou plochou.

* Příjezd požárních vozidel k pavilonům A7, A8 a Z umožňuje příjezdová komunikace, napojená na komunikaci pro vjezd vozidel z ulice Kamenice do areálu Fakultní nemocnice Bohunice.

3.2.	Nástupní plochy

U navrhovaných objektů Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa se nástupní plochy nemusí zřídit. Dle čl. 12.4.4. ČSN 730802 se nemusí nástupní plochy zřídit u objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami (venkovní schodiště u pavilonů A5, A8, A12 a A18 lze považovat za vnitřní zásahovou cestu) a u objektů výšky do 12 m i když nejsou vybaveny vnitřními zásahovými cestami (výšky navrhovaných objektů h = 7,8 m).

3.3.	Vnitřní zásahové cesty

Výška navrhovaných objektů Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa je 7,8 m (vedení protipožárního zásahu ve výšce h > 22,5 m se nepředpokládá), jednotlivé pavilony mají v obvodových stěnách otvory, vhodné k vedení protipožárního zásahu.

U navrhovaných pavilonů (s výjimkou pavilonu A7, A10 ,Z) jsou však vnitřní schodiště provedena jako chráněné únikové cesty typu B. Tyto únikové cesty lze považovat za vnitřní zásahové cesty, umožňující účinný a rychlý zásah požárních jednotek, vedených vnitřkem objektu. Zásahová cesta v pavilonu A16 umožňuje účinný zásah vedený vnitřkem objektu v jednotlivých výškových úrovních v objektu A9 (chráněná úniková cesta typu B v pavilonu A16 je v úrovni 2. a 3.nadzemního podlaží komunikačně propojena s objektem A9).

U vstup do pavilonu A16 bude situována požární ústředna, do které jsou soustředěny veškeré činnosti, požadované v čl. 5.5.3. ČSN 730831 pro objekt A9, zatříděný dle ČSN 730831 jako shromažďovací prostor velikosti 6SP ve výškovém pásmu VP1.

Zařízení v požární ústředně jsou napojena na ústřednu elektrické požární signalizace v objektu MEDIPO.

Z místnosti požární ústředny bude soustředěno ovládání zařízení dle čl. 12.5.3. ČSN 730802 :

-  samočinného stabilního hasicího zařízení

- samočinného odvětracího zařízení (dálkového ovládání požárního odvětrání 
a  ovládání zařízení pro odvětrání chráněné únikové cesty v pavilonu A16

- evakuačního rozhlasu s nuceným poslechem.

3.4.	Vnější zásahové cesty

Přístup na střechy objektů SO II – 312 a SO II – 310 je zajištěn venkovními žebříky, přístupy  na střechy pavilonů A18, A12, A5 a A8 jsou zajištěny chráněnými únikovými cestami, přístup na střechy objektu A9 bude zajištěn požárními žebříky v kombinaci s východem na střechu pavilonu A16 z chráněné  únikové cesty typu B.

Dle čl. 12.6.ČSN 730802 musí být zajištěn přístup na střechu objektu, pokud je v objektu instalováno zařízení na odvod kouře střešními odvětracími klapkami 
(u objektu A9).

Ostatní objekty (výšky pavilonů h = 7,8 m < 9 m) nemusí být dle čl. 12.6.2. ČSN 730802 vybaveny požárními žebříky nebo schodišti, určenými pro požární zásah – zřízení vnějších zásahových cest se nepožaduje.

3.5.	Zásobování vodou pro hašení požáru

Pro navrhované objekty Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa budou zajištěny zdroje požární vody dle požadavků ČSN 730873.

Vnější odběrní místa

(pro zásobování mobilní požární techniky při zásahu)

Dle tab. 2 musí být pro požární úseky v navrhovaných pavilonech A5, A7, A8, A10, A12, A18 a Z (dle plochy požárních úseků 120 < S < 1000 m2) zajištěn odběr vody v množství Q = 12 l/sec (pro rychlost v = 1,5 m/sec, s požárním čerpadlem) z hydrantu na potrubí minim. DN 100 mm. Hydrant musí být ve vzdálenosti max. 150 m od navrhovaných objektů (dle tab. 1).

Pro požární úseky v objektu A9 (Informační centrum) s max. plochou požárního úseku S > 2000 m2 musí být dle tab. 2 zajištěn odběr vody v množství Q = 25 l/sec (pro rychlost v = 1,5 m/sec, s požárním čerpadlem) z hydrantu na potrubí minim. DN 150 mm. Hydrant musí být ve vzdálenosti max. 100 m od objektu.

Požadovaný odběr vody pro objekty Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa bude zajištěn z nově navržených nadzemních hydrantů, umístěných na vodovodu DN 150 mm, vedeném podél komunikace jdoucí souběžně s oplocením areálu FN Bohunice a ze stávajících podzemních hydrantů na vodovodu DN 250  v ulici Kamenice pouze stávající podzemní hydrant ID 194765 bude rekonstruován na hydrant nadzemní (dle vyjádření správce sítí k DÚR stavby „Univerzitní kampus Bohunice – AVVA“ – Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 657 33 Brno,m Hybešova 254/16 ze dne 22.4.2004).

Vnitřní odběrní místa

(k provedení prvotních hasebních prací před příjezdem jednotek požární ochrany)

Dle čl. 4.4.b. ČSN 7390873 není třeba zřizovat vnitřní odběrní místa v požárních úsecích, kde je nepřípustné hašení vodou (např. trafostanice, rozvodny, náhradní zdroj), v požárních úsecích kde součin S x p < 9000. Dle čl. I.7.4. ČSN 730804 není třeba zřizovat vnitřní odběrní místa v hromadné garáži (v komunikačním prostoru v podzemním podlaží s parkovacími stáními).

V objektu A9 lze dle čl. 4.4.b.3. ČSN 730873  od zřízení vnitřních odběrních míst upustit (SHZ působí na celé ploše požárního rizika, nejvyšší doba uvedení do činnosti se předpokládá 5 minut).

Hadicové systémy budou pro jednotlivé objekty osazeny v následujících požárních  úsecích (dle čl. 4.4.b.1. ČSN 730873) :

* SO II 302 – Pavilon A5

N 1.1		- S x p = 242,18 x 39,4 = 9 542 > 9000

N 2.1		- S x p = 541,34 x 43,6 = 23 602 > 9000

N 3.1		- S x p = 542,91 x 42,6 = 23 290 > 9000

* SO II – 303 – Pavilon A7

N 2.1		- S x p = 112,35 x 40,5 = 4550 < 9000

* SO II – 304 – Pavilon A8

N 1.1		- S x p = 235,0 x 47 = 11 045 > 9000

N 2.1    	- S x p = 543,0 x 44 = 23 450 > 9000

N 3.1		- S x p = 533,4 x 40,1 = 21 400 > 9000

* SO II – 306 – Pavilon A10

N 1.3		- S x p = 351,36 x 42,2 = 14830 > 9000

N 2.3		- S x p = 185,25 x 49,7 = 9200 > 9000

N 3.2.	- S x p = 442,42 x 45,1 = 19 953 > 9000

* SO II – 307 – Pavilon A12

N 1.1		- S x p  = 231,86 x 47,0 = 10 897 > 9000

N 2.1		- S x p = 529,63 x 32,7 = 22 615 > 9000

N 3.1		- S x p = 531,52 x 39,8 = 21 151 > 9000

* SO II – 308 – Pavilon A16

N 1.1		- S x p = 357,93 x 44,7 = 16 000 > 9000

N 2.1		- S x p = 505,55 x 38,7 = 19 560 > 9000

N 3.1.	- S x p = 428,60 x 43,8 = 18 770 > 9000

* SO II – 309 – Pavilon A18

N 1.1		- S x p = 242,55 x 40,7 = 9870 > 9000

N 2.1		- S x p = 531,50 x 45,9 = 24395 > 9000

N 3.1		- S x p = 489,50 x 44,4 = 21 730 > 9000

* SO II – 310 – Pavilon Z

N 2.3		- S x p = 516,5 x 32,0 = 16 530 > 9000

N 3.2		- S x p = 577,13 x 32,0 = 18 470 > 9000

V jednotlivých podlažích navrhovaných pavilonů budou osazeny hadicové systémy s tvarově stálou hadicí délky 30 m, světlosti 19 mm (osazení v prostoru schodišťové haly), nejvzdálenější místo požárního úseku musí být ve vzdálenosti max. 40 m od vnitřního odběrního místa.

Vnitřní rozvod vody bude v souladu s požadavky čl. 6.8. ČSN 730873 dimenzován  tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému, byl zajištěn  hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 Mpa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 
Q = 0,3 l/sec.

Umístění hadicových systémů je vyznačeno ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení a v příloze 05-Zdravotně technické instalace části D jednotlivých objektů.

3.6.	Přenosné hasicí přístroje

Jednotlivé požární úseky v navrhovaných objektech Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa budou vybaveny pro prvotní hasební zásah přenosnými hasicími přístroji v počtu dle čl. 12.8. ČSN 730802. PHP budou umístěny na svislých konstrukcích na přístupném dobře viditelném místě (rukojeť’ přístroje  ve výšce 1500 mm nad podlahou). Doporučuje se umístit přenosné hasicí přístroje u vchodů do místností, na únikových cestách v blízkosti pravděpodobného vzniku požáru. Vzájemná vzdálenost přenosných hasicích přístrojů v místnostech s větším počtem PHP – 20-50 m.

Umístění PHP – bude upřesněno v realizačním projektu.

Stanovení počtu PHP dle čl. 12.8. ČSN 730802 pro jednotlivé objekty :

3.6.1.	Objekt SO II – 302 Pavilon A5

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

P 01.1		0,15 x (26,47 x 0,900)1/2 = 0,73 = 1 kus

P 01.2		0,15 x (3,99 x 0,997)1/2 = 0,33 – 0

P 01.5		0,15 x (79,24 x 0,900)1/2 = 1,27 = 1 kus

P 01.6		0,15 x (13,58 x 0,807)1/2 = 0,50 = 0

P 01.7		0,15 x (13,71 x 0,807)1/2 = 0,60 = 1 kus

P 01.8		0,15 x (62,85 x 0,723)1/2 = 1,01 = 1 kus

P 01.9		0,15 x (75,70 x 1,056)1/2 = 1,34 = 1 kus

N 1.1		0,15 x (242,18 x 1,041)1/2 = 2,38 = 2 kusy

N 2.1		0,15 x (541,34 x 1,081)1/2 = 3,62 = 4 kusy

N 3.1		0,15 x (542,91 x 1,086)1/2 = 3,64 = 4 kusy

3.6.2.	Objekt SO II – 303 Pavilon A7

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

N2.1		0,15 x (112,35 x 0,995)1/2 = 1,585 = 2 kusy

N2.2		0,15 x (112,35 x 1,08)1/2 = 1,650 = 2 kusy

N3.1		0,15 x (110,05 x 1,02)1/2 = 1,590 = 2 kusy

N3.2		0,15 x (110,95 x 1,09)1/2 = 1,650 = 2 kusy

3.6.3.	Objekt SO II – 304 Pavilon A8

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

P 01.1		0,15 x (27,25 x 0,9)1/2 = 0,74 = 1 kus

P 01.2		0,15 x (4,06 x 0,997)1/2 = 0,30 – 0

P 01.5		0,15 x (86,01 x 0,9)1/2 = 1,32 = 1 kus

P 01.6		0,15 x (14,35 x 0,807)1/2 = 0,51 = 1 kus

P 01.7		0,15 x (12,92 x 0,807)1/2 = 0,5 = 1 kus

P 01.8a	0,15 x (29,17 x 0,7)1/2 = 0,68 = 1 kus

P 01.8b	0,15 x (29,19 x 0,7)1/2 = 0,68 = 1 kus

P 01.9		0,15 x (72,55 x 1,04)1/2 = 1,30 = 1 kus

N 1.1		0,15 x (235,0 x 1,09)1/2 = 2,4 = 2 kusy

N 2.1		0,15 x (543,0 x 1,087)1/2 = 3,64 = 4 kusy

N 3.1		0,15 x (533,4 x 1,05)1/2 = 3,55 = 4 kusy

3.6.4.	Objekt SO II – 305 Informační centrum A9

3.6.5.	Objekt SO II – 306 Pavilon A10

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

N 1.1		0,15 x (351,36 x 1,066)1/2 = 2,90 = 3 kusy

N 2.1		0,15 x (14,87 x 0,723)1/2 = 0,5 – 1 kus

N 2.2		0,15 x (187,83 x 1,030)1/2 = 2,1 = 2 kusy

N 2.3		0,15 x (187,25 x 1,084)1/2 = 2,12 = 2 kusy

N 2.4		0,15 x (11,64 x 0,724)1/2 = 0,4 = 0

N 2.5		0,15 x (34,81 x 0,724)1/2 = 0,75 = 1 kus

N 2.6		0,15 x (34,81 x 0,724)1/2 = 0,75 = 1 kus

N 3.1		0,15 x (14,88 x 1,032)1/2 = 0,58 = 1 kus

N 3.2		0,15 x (442,42 x 1,072)1/2 = 3,26 = 3 kusy

N 3.3		0,15 x (14,87 x 0,996)1/2 = 0,57 = 1 kus

N 3.4		0,15 x (34,79 x 0,724)1/2 = 0,75 = 1 kus

N 3.5		0,15 x (34,79 x 0,724)1/2 =0,75 = 1 kus

N 3.6		0,15 x (20,42 x 1,090)1/2 = 0,7 = 1 kus

3.6.6.	Objekt SO II – 307 Pavilon A12

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

P 01.1		0,15 x (26,45 x 0,900)1/2 = 0,73 = 1 kus

P 01.2		0,15 x (4,94 x 0,997)1/2 = 0,33 – 0

P 01.5		0,15 x (90,70 x 0,900)1/2 = 1,35 = 1 kus

P 01.6		0,15 x (12,66 x 0,807)1/2 = 0,5 = 1 kus

P 01.7		0,15 x (32,00 x 1,087)1/2 = 0,88 = 1 kus

P 01.9		0,15 x (38,70 x 0,805)1/2 = 0,83 = 1 kus

P 01.10	0,15 x (71,74 x 0,805)1/2 = 1,14 = 1 kus

N1.1		0,15 x (231,86 x 1,09)1/2 = 2,38 = 2 kusy

N2.1		0,15 x (529,63 x 1,08)1/2 = 3,58 = 4 kusy

N3.1		0,15 x (531,52 x 1,06)1/2 = 3,56 = 4 kusy

3.6.7.	Objekt SO II – 308 Pavilon A16

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

P 01.1		0,15 x (18,05 x 0,807)1/2 = 0,53 = 1 kus

P 01.2		0,15 x (97,28 x 0,994)1/2 = 1,47 – 1 kus

P 01.5		0,15 x (32,26 x 0,900)1/2 = 0,8 = 1 kus

P 01.6		0,15 x (12,71 x 0,807)1/2 = 0,48 = 0

P 01.7		0,15 x (84,58 x 0,825)1/2 = 1,25 = 1 kus

P 01.8		0,15 x (100,81 x 0,900)1/2 = 1,42 = 1 kus

P 01.9		0,15 x (45,8 x 1,100)1/2 = 1,06 = 1 kus

P 01.10	0,15 x (44,47 x 0,900)1/2 = 0,95 = 1 kus

N 1.1		0,15 x (357,93 x 1,087)1/2 = 2,96 = 3 kusy

N 2.1		0,15 x (505,55 x 1,017)1/2 = 3,40 = 3 kusy

N 2.2		0,15 x (14,58 x 0,709)1/2 = 0,48 = 0

N 2.3		0,15 x (14m58 x 0,709)1/2 = 0,48 = 0

N 2.4		0,15 x (34,80 x 0,724)1/2 = 0,75 = 1 kus

N 2.5		0,15 x (34,8 x 0,724)1/2 = 0,75 = 1 kus

N 3.1		0,15 x (428,6 x 1,082)1/2 = 3,23 = 3 kusy

N 3.2		0,15 x (14,64 x 0,708)1/2 = 0,48 = 0

N 3.3		0,15 x (14,58 x 1,030)1/2 = 0,58 = 1 kus

N 2.4		0,15 x (35,0 x 0,724)1/2 = 0,75 = 1 kus

N 3.5		0,15 x (35,0 x 0,724)1/2 = 0,75 = 1 kus

N 3.6		0,15 x (65,13 x 0,859)1/2 = 1,12 = 1 kus

3.6.8.	Objekt SO II – 309 Pavilon A18

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

P 01.1		0,15 x (26,47 x 0,900)1/2 = 0,732 = 1 kus

P 01.2		0,15 x (3,99 x 0,997)1/2 = 0,299 – 0

P 01.5		0,15 x (79,24 x 0,900)1/2 = 1,266 = 1 kus

P 01.6		0,15 x (16,14 x 0,807)1/2 = 0,54 = 0

P 01.7		0,15 x (17,94 x 0,807)1/2 = 0,57 = 1 kus

P 01.8		0,15 x (13,07 x 0,996)1/2 = 0,54 = 1 kus

P 01.9		0,15 x (22,93 x 0,723)1/2 = 0,61 = 1 kus

P 01.10	0,15 x (54,97 x 0,842)1/2 = 1,047 = 1 kus

N1.1		0,15 x (242,55 x 1,040)1/2 = 2,38 = 2 kusy

N2.1		0,15 x (531,50 x 1,024)1/2 = 3,50 = 3 kusy

N3.1		0,15 x (489,50 x 1,066)1/2 = 3,42 = 3 kusy

N 3.2		0,15 x (37,90 x 0,703)1/2 = 0,77 = 1 kus

3.6.9.	Objekt SO II – 310 Pavilon Z

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

N 1.1-N 1.5	0,15 x (85,75 x 0,9)1/2 = 1,31 = 1 kus

N 1.6		1 kus

N 1.7		0,15 x (62 x0,997)1/2 = 1,18 = 1 kus

N 2.1		0,15 x (182 x 0,994)1/2 = 2,01 – 2 kusy

N 2.2		0,15 x (68,75 x 1,093)1/2 = 1,3 = 1 kus

N 2.3		0,15 x (516,5 x 1,040)1/2 = 3,48 = 3 kusy

N 3.1		0,15 x (121,8 x 1,093)1/2 = 1,73 = 2 kusy

N 3.2		0,15 x (577,13 x 1,04)1/2 = 3,67 = 4 kusy

3.6.10.	Objekt SO II – 311 Nadzemní koridor

Objekt bez požárního rizika – nebude vybaven PHP.

3.6.11.	Objekt SO II – 312 Energetické centrum + nadzemní koridor

Výpočet dle čl. 12.8. ČSN 730802 – nejmenší počet PHP :

P 01.1		0,15 x (79,85 x 0,8)1/2 = 1,20 = 1 kus

P 01.2/N1	0,15 x (71,45 x 1,0)1/2 = 1,27 = 1 kus

P 01.3/N1	0,15 x (65,55 x 1,0)1/2 = 1,21 = 1 kus

P 01.4/N1	0,15 x (71,45 x 1,0)1/2 = 1,27 = 1 kus

P 01.5/N1	0,15 x (65,95 x 1,0)1/2 = 1,22 = 1 kus

P 01.6		0,15 x (76,08 x 1,1)1/2 = 1,37 = 1 kus

N2.1		0,15 x (318,77 x 0,9)1/2 = 2,54 = 3 kusy

N 2.2/N3	0,15 x (70,79 x 0,9)1/2 = 1,2 = 1 kus

N 2.3		0,15 x (27,70 x 0,8)1/2 = 0,7 = 1 kus

N 2.4/N3	0,15 x (42,43 x 0,8)1/2 = 0,98 = 1 kus

N 2.5		0,15 x (27,77 x 0,8)1/2 = 0,71 = 1 kus

N 2.6/N3	0,15 x (45,58 x 0,8)1/2 = 0,91 = 1 kus

N 2.7/N3	0,15 x (66,16 x 0,8)1/2 = 1,09 = 1 kus

Dle požadavků budoucího uživatele bude pro jednotlivé provozy upřesněn druh hasebné látky (PHP práškový s náplní 6 kg, PHP sněhový S5, PHP vodní s náplní 10 l).

4.	Zhodnocení technických a technologických zařízení z hlediska požární bezpečnosti

4.1.	Elektroinstalace

Elektroinstalace v navrhovaných objektech bude provedena dle platných příslušných norem, zákonů a vyhlášek.

Vnitřní silnoproudé rozvody v jednotlivých objektech budou připojeny z odběrových transformoven, osazených v energocentru (v objektu SO II – 312). Přívodní kabely budou ukončeny vždy přípojkovou skříní, osazenou na fasádě objektu).

Rozvody budou vedeny horizontálně nad podhledy v jednotlivých podlažích objektů a vertikálně v instalačních šachtách.

Elektrická zařízení, sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektů, budou připojena z hlavního rozvaděče tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu (větrání chráněných únikových cest typu A – 30 minut, větrání chráněných únikových cest typu B – 45 minut, nouzové osvětlení – 60 minut) i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Kabely a vodiče jsou navrženy v souladu s požadavky čl. 12.9.2. a 12.9.3. ČSN 730802. Kabely v chráněných únikových cestách budou v navrhovaných objektech vedeny skryté pod omítkou popř. budou uloženy v požárně odolném žlabu nad podhledem.

V objektu SO II – 305 Informační centrum A9 (prostory v nadzemní části objektu jsou zatříděny jako shromažďovací prostor) budou provedeny elektrické silové rozvody v souladu s požadavky čl. 12.9. ČSN 730802 s odchylkami dle čl. 5.4.1. ČSN 730831.

Podrobnosti řešení – viz příloha 10 Elektroinstalace v části D objektů SO II – 302 až SO II – 312.

Proti atmosférické elektřině budou navrhované objekty AVVA chráněny hromosvodem dle ČSN 341390.

Podrobnosti řešení – viz příloha 11 Hromosvod v části D objektů SO II – 302 až SO II – 312.

4.2.	Vytápění

Jednotlivé pavilony AVVA – 1.etapa (objekty SO II – 302 až SO II – 310) budou vytápěny ústředním vytápěním. Zdrojem tepla v jednotlivých objektech bude výměníková stanice, do které bude zaústěna horkovodní přípojka z tepelného zdroje Fakultní nemocnice Brno – Bohunice.

Přívod topného média horkovodem řeší objekty SO II – 329, SO II – 330 a SO II -331.

Podrobnosti ústředního vytápění v jednotlivých objektech viz příloha O6 – Ústřední vytápění v části D objektů SO II – 302 až SO II – 310.

4.3.	Vodovod

Jednotlivé pavilony AVVA – 1.etapa budou zásobovány vodou vodovodními přípojkami, napojenými na stávající vodovod v ulici Kamenice, přes vodoměrnou šachtu.

Přípojky vody z ulice Kamenice řeší objekt SO II – 324, venkovní rozvody vody Kamenice – jih řeší objekt SO II – 325.

Přípojky vody budou přivedeny do strojovny instalací v 1.podzemním podlaží.

Rozvod požární vody k hadicovým systémům v jednotlivých pavilonech bude proveden z ocelových trubek pozinkovaných.

Podrobnosti vnitřních rozvodů vody – viz příloha 05 Zdravotní instalace v části D objektů SO II – 302 až SO II – 310, SO II – 312.

4.4.	Plynovod

V navrhovaných pavilonech AVVA – 1.etapa bude zemní plyn využit pro laboratorní kahany. Z hlavních venkovních rozvodů plynu STL v areálu AVVA – 1.stavba budou provedeny odbočky k jednotlivým objektům. Odbočky budou ukončeny v nikách na fasádách. V nice bude osazen HUP, regulátor a podružný plynoměr, magnetický uzávěr.

Přívod plynu pro kogenerační jednotku v objektu SO II – 312 Energetické centrum a v objektu SO II – 316 bude ukončen v samostatných místnostech hlavního uzávěru plynu.

Venkovní rozvody plynu řeší objekty SO II – 326 a SO II – 327. V pavilonech budou vedeny vnitřní rozvody plynu k jednotlivým spotřebičům. Svislé rozvody budou vedeny v drážce ve zdivu, horizontální rozvody plynu budou vedeny nad zavěšenými podhledy s větracími mřížkami.

Podrobnosti vnitřního rozvodu plynu viz příloha 08 Domovní plynovod v části D objektů SO II – 302 až 304, SO II – 306 až 310.

4.5.	Slaboproudé rozvody

V navrhovaných pavilonech AVVA – 1.etapa budou provedeny následující slaboproudé rozvody :

- telefon

- dorozumívací zařízení

- strukturovaná kabeláž

- jednotný čas

- společná televizní anténa

- elektrická požární signalizace

- elektrická zabezpečovací signalizace

- televizní dohlížení systém

- přístupový systém

- signalizace pro nevidové

- evakuační rozhlas s nuceným poslechem.

Podrobnosti řešení slaboproudů – viz příloha 10 v části D objektů SO II – 302 až 310.

4.6.	Vzduchotechnika a chlazení

V navrhovaných pavilonech AVVA – 1.stavba bude vzduchotechnickým zařízením zajištěno větrání a chlazení jednotlivých místností. Větrání je navrženo v místnostech laboratoří, rozvoden, serveroven apod., chlazeny budou vybrané části laboratoří, prostory poslucháren. Zdroje chladu budou umístěny na střechách pavilonů, větrací jednotky budou umístěny ve strojovně vzduchotechniky. Vzduchotechnické rozvody budou provedeny  v souladu s požadavky ČSN 730872.

V objektech SO II – 302 až 304 a SO II – 306 – 319 je navrženo umělé větrání chráněných únikových cest dle požadavků čl. 9.4.2.b. ČSN 730802.

- Větrání chráněné únikové cesty typu A (hlavní schodiště v pavilonu A7 a A10)

je zajištěna minim. desetinásobná výměna vzduchu za hodinu. VZT jednotka nasává vzduch nad střechou objektu, vzduch je potrubím přiveden do prostoru CHÚC. Odvod vzduchu je zajištěn přetlakovou klapkou popř. otevíravým oknem nad schodištěm. VZT jednotka je napájena z nouzového zdroje, zařízení pro větrání CHÚC je uváděno do chodu signálem EPS.

- Větrání chráněné únikové cesty typu B /hlavní schodiště v pavilonu A5, A8, A12, A18, A16)

Je zajištěno přetlakové větrání (přetlak mezi CHÚC B a přilehlými požárními úseky minim. 25 Pa). Dodávka vzduchu v patnáctinásobku objemu prostoru chráněné únikové cesty za hodinu bude zajištěna po dobu 45 minut. Vzduchotechnická jednotka je napájena z nouzového zdroje. Zařízení pro větrání CHÚC je uváděno do chodu signálem EPS.

Podrobnosti vzduchotechnických zařízení pro vybavení laboratoří řeší provozní soubory PS II – 203.1 až 9, Zdroje chladu řeší provozní soubory PS II – 204.1 až 9. Podrobnosti chlazení v jednotlivých pavilonech – viz příloha 07 části D objektů SO II 302 až 310.

4.7.	Rozvody technických plynů

V navrhovaných pavilonech AVVA – I.etapa (pavilony A5, A7, A8, A10, A12, A16, A18 a Z) jsou řešeny rozvody technických plynů pro laboratorní využití (dusík, kyslík, argon), rozvody stlačeného vzduchu a vakua a uzavřené okruhy chladicí vody.

Zdrojem vakua a stlačeného vzduchu je vakuová a kompresorová stanice v podzemním podlaží objektu A9.

Zdrojem mediálních plynů jsou tlakové lahve, umístěné v jednotlivých provozech.

Rozvody budou vedeny v měděných trubkách, spojovaných pájením (nad podhledy), prostupy konstrukcemi budou opatřeny chráničkami z ocelové trubky a utěsněny v souladu s požadavky čl. 6.6.1. ČSN 730802.

Potrubní rozvody budou provedeny dle platných příslušných norem a předpisů (ČSN EN 737-3 Potrubní rozvody pro stlačené mediální plyny a podtlak, G 70602 – Technická pravidla – rozvody dusíku).

Umístění tlakových nádob na plyny je řešeno v souladu s požadavky ČSN 078304 : 2003.

Podrobnosti řešení rozvodů technických plynů v jednotlivých pavilonech – viz příloha 15 objektů SO II – 302 až 304 a SO II 306 až 310.

Posouzení navržených rozvodů technických plynů dle ČSN 730802 :

V souladu s požadavky čl. 9.3.3. ČSN 730802 nejsou rozvody hořlavých plynů vedeny v prostoru chráněných únikových cest jednotlivých pavilonů. Potrubní rozvody chladicí vody a stlačeného vzduchu, vedené nad podhledem chráněných únikových cest v pavilonech, jsou navrženy z měděných trubek.

Umístění tlakových lahví dle ČSN 078304 :

Dle čl. 6.5. ČSN 078304 může být v jedné provozní místnosti ve více podlažním objektu nejvýše 12 lahví, celkový počet lahví v jednom požárním úseku s více provozními nádržemi nesmí být větší než 24 lahví (přepočteno na lahve s vnitřním  objemem 50 l). Dle čl. 6.3. ČSN 730804 musí být lahve zajištěny vhodným způsobem proti pádu.

Pro umístění lahví v laboratořích platí ČSN 018003. Požadavky ČSN 078304 a ČSN 018003 jsou v navrhovaném řešení splněny – viz samostatné části projektu – Rozvody technických plynů.

Podrobnosti řešení rozvodů technických plynů v jednotlivých pavilonech – viz příloha 15 objektů SO II – 302 až 304 a SO II – 306 až 310.

4.8.	Technologické vybavení laboratoří

Technologické vybavení laboratoří v jednotlivých pavilonech AVVA – 1.etapa řeší provozní soubory PS II – 202 v části C objektů SO II – 302 až 304 a SO II – 306 až 310.

Přístrojové vybavení laboratoří v jednotlivých pavilonech AVVA – 1.etapa řeší provozní soubory PS II – 201 v části C objektů SO II – 302 až 304 a SO II – 306 až 310.

Ve výkresové dokumentaci je zakresleno zařízení spojené se stavbou (t.zn. s přívody médií) a zařízení bez instalace (stoly, skříně, židle).

Pavilon A5	- Katedra biochemie PřF

Pavilon A7	- Biologický ústav LF

Pavilon A8	- Katedra organické chemie PřF

Pavilon A10	- Společné výukové laboratoře PřF

Pavilon A12	- Katedra anorganické chemie PřF

Pavilon A16	- Biochemický ústav LF

Pavilon A18	- Ústav patologické fyziologie LF

Pavilon Z	- Chovné a uživatelské zařízení

4.9.	Prostupy

Prostupy rozvodů a instalací elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny v souladu s požadavky čl. 8.6.1. ČSN 730802 – stupeň hořlavosti hmoty pro utěsnění – nejvýše C1, požární odolnost těsnicí konstrukce max. 60 minut. Rozvodná potrubí sloužící k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení (potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez ohledu na stupeň hořlavosti použitého materiálu) mohou prostupovat požárně dělicími konstrukcemi bez dalších opatření – dle čl. 11.1.1. ČSN 730802. Rozvodná potrubí sloužící k rozvodu hořlavých látek pro technická a technologická zařízení stavebních objektů musí být z nehořlavých hmot. Rozvodná potrubí o světlém průřezu do 15 000 mm2 mohou požárně dělicími konstrukcemi prostupovat bez dalších opatření – dle čl. 11.1.2. ČSN 730802.

Prostupy vzduchotechnických zařízení požárně dělicími konstrukcemi jsou navrženy v souladu s požadavky čl. 4.2.1. ČSN 730872 (prostupy VZT budou zabezpečeny požárními klapkami s požární odolností 30 minut III. a IV.SPB), popř. bude potrubí VZT v požárním úseku v celé délce chráněné (požární odolnost 30 minut, potrubí bez výústek).

Potrubí VZT průřezu max. 40 000 mm2 může dle ČSN 730872 procházet požárně dělicí konstrukcí bez dalších opatření.

V objektu SO II – 305 Pavilon A9 budou prostupy provedeny v souladu s čl. 5.4.2. ČSN 730872 – všechny prostupy VZT potrubí ohraničujícími požárně dělicími konstrukcemi shromažďovacího prostoru budou opatřeny klapkami, ovládanými elektrickou požární signalizací.

5.	Požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

Navrhovaná stavba Univerzitní kampus Bohunice – AVVA – 1.etapa bude zabezpečena následujícími požárně bezpečnostními zařízením dle § 2 odst. 4 vyhl.č. 246/2001 Sb.:

- elektrická požární signalizace (EPS)

- přetlaková ventilace (odvětrání chráněných únikových cest)

- kouřotěsné dveře

- kouřové klapky včetně ovládacího mechanismu

- zařízení pro odvod kouře a tepla (SOZ)

- zařízení přirozeného odvětrání kouře

- zařízení pro únik osob při požáru (nouzové osvětlení, funkční vybavení dveří, evakuační rozhlas s nuceným poslechem)

- zařízení pro omezení šíření požáru (požární klapky na VZT potrubí, požární dveře a požární uzávěry všech otvorů včetně jejich funkčního vybavení, požární ucpávky, systém zajišťující zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí – nástřik ocelové konstrukce)

- zařízení pro potlačení požáru – samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

- zařízení pro zásobování požární vodou (podzemní a nadzemní hydranty na vnějším vodovodu, vnitřní vodovod včetně hadicových systémů

- náhradní zdroj k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

- nádrž vody pro SHZ (objem 200 m3)

Požárně bezpečnostní zařízení (jejich umístění, technické řešení a funkce) jsou popsána v jednotlivých částech a přílohách dokumentace pro stavební řízení.

5.1.	Návrh způsobu umístění a instalace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení do stavby

V navrhovaných objektech Univerzitního kampusu Bohunice-AVVA – 1.stavba se za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení dle § 4 odst. 3 vyhl.č. 246/2001 Sb. považují :

- elektrická požární signalizace (EPS)

- samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

- samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

- požární klapky

Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení bude zajištěno v souladu s  požadavky § 5 vyhl.č. 246/2001 Sb. prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost. Při projektování konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení musí být splněny požadavky § 10 odst. 2 vyhl.č. 246/2001 Sb.

V souladu s požadavky čl. 6.6.12 ČSN 730802 budou požárně bezpečnostní zařízení dle čl. 6.6.3., 6.6.6., 6.6.7. ČSN 730802 řešena pro navrhované objekty Univerzitního kampusu Bohunice komplexně jako trvalé systémové opatření.

a)  Způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními opatřeními

a1)  Pavilony A5, A7, A8, A10, A12, A16, A18, Z

Navrhované pavilony budou vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS). Nutnost instalace EPS vyplývá z požadavků ČSN 730802, ČSN 730875 a z požadavků budoucího uživatele.

a2) Informační centrum A9 včetně společného podzemního podlaží

Navrhovaný objekt bude v úrovni nadzemního podlaží (prostory jsou zatříděny jako shromažďovací prostor dle ČSN 730831) vybaven elektrickou požární signalizací (EPS),samočinným stabilním hasicím zařízením (SHZ) a zařízením pro odvod tepla a kouře (SOZ). Nutnost instalace těchto zařízení do shromažďovacího prostoru SP ve výškovém pásmu VP1 vyplývá z požadavků ČSN 730802 a ČSN 730831.

V podzemním podlaží v prostoru rezervy pro knihovní fondy se předpokládá instalace SOZ, SHZ a EPS, v ostatních prostorech podzemního podlaží s výjimkou komunikace s parkovacími stáními je navržena pouze instalace EPS. Z požadavků čl. 5.4.2. ČSN 730831 vyplývá požadavek na osazení požárních klapek na VZT potrubí všech rozměrů při prostupu konstrukcemi, vymezujícími shromažďovací prostor. Požární klapky musí být ovládány zařízením elektrické požární signalizace. Na prostupy VZT potrubí ostatními požárně dělicími konstrukcemi budou osazeny požární klapky dle požadavků ČSN 730872 (na potrubí průřezu > 40 000 mm2).

a3)  Energetické centrum a koridor A10-A36 (LK) a Nadzemní koridor UKB – FN (LN)

V objektech není navrženo zařízení EPS, SHZ a SOZ.

b)   Vymezení chráněných prostor

Elektrickou požární signalizací budou vybaveny všechny prostory (s výjimkou prostorů bez požárního rizika) všech navrhovaných objektů stavby Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.stavba.

V nadzemní části Informačního centra A9 budou všechny prostory vybaveny zařízením pro odvod kouře a tepla při požáru (SOZ) a stabilním sprinklerovým hasicím zařízením (SHZ). V podzemním podlaží objektu A9 budou zařízením SOZ a SHZ vybaveny prostory pro knižní fondy. V prostoru parkovacích stání není navrženo zařízení SHZ a SOZ.

c) Určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení,  včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

c1) Elektrická požární signalizace (EPS)

Ve všech objektech navrhované stavby Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa bude instalováno zařízení elektrické signalizace (EPS), odpovídající požadavkům čl. 6.6.3. ČSN 730802. Ústředna EPS bude v jednotlivých pavilonech umístěna v rozvodně slaboproudu v podzemním podlaží.

Komunikačním vedením bude podružná ústředna připojena do sítě ústředen EPS s výstupem ve velínu  v energocentru. Ve velínu se stálou službou (24 hodin denně) bude instalována hlavní ústředna EPS.

Všechny prostory navrhovaných objektů mimo prostorů bez požárního rizika budou chráněny systémem EPS. Automatické, analogové, adresné, převážně opticko-kouřové hlásiče budou umístěny na zavěšených podhledech v jednotlivých místnostech. Hlásiče budou instalovány i do hlavních kabelových tras silnoproudu. Na únikových cestách ve všech podlažích budou umístěny tlačítkové hlásiče EPS pro manuální vyhlášení poplachu. Rozvody jsou navrženy z ohni-odolných kabelů.

Základní signalizace poplachu bude na ústřednách EPS a v grafické nadstavbě s výstupem na monitoru PC u stálé služby ve velínu. Postup obsluhy při signalizaci požáru bude upravovat požární a evakuační směrnice areálu a jednotlivých objektů.

- Systémem EPS bude ovládáno v jednotlivých pavilonech  zařízení pro větrání chráněných únikových cest. Běžná vzduchotechnika a pavilonech bude při požáru vypnuta. Požární klapky v navrhovaných pavilonech nemusí být ovládány systémem EPS. Systémem EPS  budou při vyhlášení poplachu odblokovány elektrické zámky na dveřích na únikových cestách. Pomocí EPS bude ovládán dálkový magnetický uzávěr plynu pro jednotlivé pavilony.

- Systémem EPS bude v Informačním centru A9 ovládáno zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (SOZ) – odvětrací otvory, otvory pro přívod vzduchu, ventilátory a samočinné sprinklerové hasicí zařízení (SHZ). Pomocí EPS budou ovládány klapky na prostupu potrubí VZT přes ohraničující konstrukce objektu Informačního centra A9 (shromažďovacího prostoru dle ČSN 730831).

- Jednotlivé pavilony budou vybaveny zařízením pro akustický signál vyhlášení poplachu v návaznosti na zjištění požáru elektrickou požární signalizací. Vyhlášení poplachu je řešeno pomocí elektrických houkaček, umístěných na chodbách v jednotlivých pavilonech A5, A7, A8, A12, A16, A19 (řešení shodné jako u pavilonů I.stavby – ILBITu).

V souladu s požadavky čl. 5.3.6.10. ČSN 730802 bude v Informačním centru instalován evakuační rozhlas s nuceným poslechem. Evakuační rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace (zjištění stavu „požár“) ústřednou elektrické požární signalizace a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení. Evakuační rozhlas bude řešen jako nástavbový systém k elektrické požární signalizaci.

- U vstupu do objektu A16, kde je umístěna požární ústředna, navazující na zásahovou cestu pro objekt A9, bude umístěno OPPO a klíčový trezor.

c2) Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

V objektu A9 (Informační centrum včetně rezervy pro knihovní fondy v podzemním podlaží) bude instalováno samočinné sprinklerové hasicí zařízení (SHZ). Nutnost instalace SHZ vyplývá z požadavků čl. 5.1.3. ČSN 730831 a z požadavků čl. 6.6.10. ČSN 730802. Zdrojem vody pro sprinklerové hasicí zařízení bude nádrž o objemu 200 m3. Kruhová podzemní nádrž je situována vedle pavilonu A16. Nádrž je osazena dvěma ponornými hlavními čerpadly a jedním doplňkovým čerpadlem. Strojovna SHZ je umístěna v podzemním podlaží pavilonu A16. Nádrž je spojena se strojovnou podzemním kanálem. Ve strojovně SHZ budou osazeny 3 ventilové stanice. Ze strojovny bude rozvod pro jištění veden chráněnou únikovou cestou typu B v pavilonu A16 přes nezjištěnou část podzemního podlaží do jištěné části a instalační šachtou bude rozvod veden do nadzemních jištěných částí objektu A9. V nejištěné části objektu bude rozvod kryt konstrukcí s požární odolností 60 minut. Jištěné prostory budou osazeny sprinklerovými hlavicemi. V prostorech s pohledy  bude osazeno dvojí jištění (t.zn. pod stropem a pod podhledem). SHZ je navrženo v celé ploše objektu A9 s výjimkou místností WC, umýváren, strojoven instalací s plochou do 150 m2 a místností elektrotechnických zařízení s plochou menší než 60 m2. Samostatně budou jištěny sprinklerovým zařízením výtahové šachty v objektu A9. Požadavky na související profese a podrobnosti řešení  SHZ – viz část C.PS II – 207 Stabilní hasicí zařízení.

c3) Odvod tepla a kouře při požáru – samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

V objektu A9 (Informační centrum včetně rezervy pro knihovní fondy) bude instalováno zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (SOZ). Nutnost instalace SOZ ve shromažďovacím prostoru v objektu A9 vyplývá z požadavků ČSN 730831 čl. 5.1.4.d. a čl. 5.3.2. a z požadavků ČSN 730802 čl. 6.6.11.

Vliv samočinného odvětracího zařízení, vyjádřený součinitelem c4 ,je ve výpočtech využit ke snížení požárního rizika, ke zvětšení mezních rozměrů požárních úseků a ke zvětšení mezních délek nechráněných únikových cest.

Samočinné odvětrací zařízení zajistí odvod tepla a zplodin hoření na principu přirozeného nebo nuceného větrání.

Účelem navrženého systému požárního větrání je dostatečným odvodem kouřových plynů zabránit zakouření celého prostoru a pod vrstvou kouřových plynů, shromážděných pod stropem, zabezpečit vrstvu relativně čistého vzduchu, a tím vytvořit obecně příznivé podmínky pro evakuaci lidí, ochranu budovy a materiálů a účinnou a bezpečnější likvidaci požáru represivním zásahem.

SOZ zajistí, aby zplodiny hoření či kouř nezaplnily místnost do úrovně 2,5 m nad podlahou nejvyššího podlaží knihovny, kde se pohybují návštěvníci knihovny. Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru je pro prostory v objektu A9 zvoleno nucené pomocí požárních ventilátorů, v hlavním prostoru objektu A9 – v knihovně a v čítárně je navrženo větrání přirozené pomocí střešních větracích oken. Dimenzování zařízení požárního větrání se předpokládá dle norem DIN 18232-2, DIN 18-232-5, kde podkladem je plocha větraného úseku, doba rozvoje požáru a jeho rychlost šíření. Zohledněny jsou metodické pokyny a normy ČSN 730802 (příloha H) a ČSN 730831. Pro odvod kouře a tepla v případě požáru je navrženo 6 zařízení :

* podzemní podlaží – knihovní fondy – nucené větrání pomocí požárních ventilátorů, horizontálních potrubních větví a sacích výústek pod  stropem. Přívod vzduchu je nucený pomocí VZT.

* nadzemní podlaží úroveň + 4,0 – nucené větrání.

Odsávací výústky budou umístěny nad podhledem s průdušností cca 25 % plochy místnosti, spaliny budou vedeny k odsávacím ventilátorům. Přívod náhradního vzduchu bude přirozený z prostoru atria.

* nadzemní podlaží – střední část (kavárna, zázemí knihovny) – šachtové potrubní větrání . Odsávací výústky budou umístěny nad podhledem s průdušností cca 25 % plochy místnosti, spaliny budou vedeny k odsávacímu ventilátoru. Na svislé potrubí budou v úrovni obou podlaží připojeny horizontální odsávací větve a před napojením na stoupačku budou uzavřeny elektricky ovládanou klapkou.

* nadzemní podlaží – multimediální knihovna a počítačová studovna – šachtové potrubní větrání (dtto kavárna a zázemí knihovny). Přívod náhradního vzduchu bude přirozený z venkovního prostoru (dveřmi v úrovni 1.nadzemního podlaží).

* 1.nadzemní podlaží – knihovna s čítárnou – přirozené SOZ pomocí certifikovaných požárních oken, umístěných svislé na obou stranách světlíku. Celková geometrická plocha požárních oken musí být na jedné straně světlíku 29,7 m2. Pro přívod náhradního vzduchu budou v obvodových stěnách osazeny lamelové klapky (umístění 0,6 m nad terénem) – celková geometrická plocha klapek 35 m2. V případě požáru budou současně otevřena střešní okna, vstupní dveře v obvodových stěnách objektu A9 a stěnové klapky.

- V případě požáru musí být vypnuto zařízení běžné vzduchotechniky.

- Současnost spouštění SOZ a SHZ – v případě požáru bude vždy nejdříve spuštěno  zařízení SOZ, po 60ti sekundách bude spuštěno zařízení SHZ.

- Ovládání  SOZ bude zajištěno dálkově signálem EPS, ale i ručním tlačítkem z větraného prostoru.

- Otevírání vstupních dveří v obvodových  stěnách objektu A9 a stěnových klapek pro přívod náhradního vzduchu pro SOZ bude napojeno na EPS. Dveře v případě požáru budou automaticky otevřeny a zajištěny v otevřené poloze.

- Napojení zařízení SOZ na nouzový zdroj elektrické energie bude provedeno kabely se sníženou hořlavostí.

- Veškeré komponenty zařízení SOZ musí být certifikovány pro použití v České republice.

c4) Požární klapky

Na prostupech vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi budou osazeny požární klapky. Klapky budou osazeny tak, aby byla možná jejich obsluha a kontrola (provedení požárních klapek dle kapitoly 5 ČSN 730872). Požární klapky se musí uzavírat samočinně. Samočinné uzavřené klapek bude zajištěno pomocí pneumatického zařízení, funkce zařízení nesmí být narušena požárem.

Na prostupu vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi, vymezujícími shromažďovací prostor (nadzemní podlaží v objektu A9), budou osazeny požární klapky dle požadavků čl. 5.4.2. ČSN 730831. Požární klapky budou osazeny na VZT potrubí všech rozměrů, ovládání klapek musí být zajištěno pomocí elektrické požární signalizace (EPS).

c5)Náhradní zdroj pro zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Elektrické rozvody, zajišťující funkci nebo ovládání zařízení, sloužících pro protipožární zabezpečení stavebních objektů, musí mít zajištěnu dodávku ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné nebo musí být zabezpečeno zásahem obsluhy stálé služby. Trvalou dodávku elektrické energie z druhého zdroje lze dle čl. 12.9.1. ČSN 730802 zajistit samostatným generátorem. Pro zajištění dodávky elektrické energie pro protipožární zařízení ve shromažďovacích prostorech (v objektu A9) s nesmí dle čl. 12.9.1. ČSN 730802 použít připojení na distribuční síť smyčkou nebo připojení na mřížovou síť. Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné. Pro navrhované objekty Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa bude dodávka elektrické energie z náhradního zdroje zajištěna k zařízení pro větrání chráněných únikových cest a pro nouzové osvětlení v jednotlivých pavilonech. Pro objekt A9 budou z náhradního zdroje napájena ovládací zařízení EPS, SOZ, SHZ a nouzové osvětlení.

Dodávka elektrické energie z nouzového zdroje k zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektů, musí být v případě požáru vypnuta alespoň v požárním úseku, kde je požár a probíhá jeho hašení. Tento požadavek je v navrhovaném řešení splněn – vypnutí dodávky el.energie bude zajištěno systémem EPS. Pro navrhované objekty Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.stavba bude trvalá dodávka elektrické energie z druhého zdroje zajištěna náhradními zdroji, umístěnými v podzemním podlaží pavilonu A16 a v podzemním podlaží objektu energetického centra mezi pavilony A10 a A36. Náhradním zdrojem budou kogenerační jednotky. Nouzový zdroj NZ1 – A15, umístěný v podzemním podlaží pavilonu A16, zajišťuje napájení nouzového osvětlení a vzduchotechnická zařízení pro větrání chráněných únikových cest v jednotlivých pavilonech.

Zdrojem elektrické energie je elektrické zdrojové soustrojí o výkonu 600 kVA, palivem pro výrobu elektrické energie v nouzovém zdroji bude zemní plyn.

Nouzový zdroj NZ2 – LK, umístěný v podzemním podlaží energetického centra mezi trafostanicemi, zajišťuje napájení požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ), nouzového osvětlení a vzduchotechnických zařízení pro větrání chráněných únikových cest v jednotlivých pavilonech.

Zdrojem elektrické je elektrické zdrojové soustrojí o výkonu 800 kVA, palivem pro výrobu elektrické energie v nouzovém zdroji bude zemní plyn.

c6) Elektrické rozvody

Elektrická zařízení, sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu, se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i po odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu (požadovaná doba max. 60 minut pro nouzové osvětlení). Ve shromažďovacím prostoru (v objektu A9 jsou silové rozvody navrženy dle čl. 12.9. ČSN 730802 s odchylkami dle čl. 5.4.1. ČSN 730831 :

- v nechráněných únikových cestách, navazujících na shromažďovací prostor, mohou být kabely nezajišťující funkci, nebo ovládání zařízení, sloužících k protipožárními zabezpečení objektu volně vedeny, pokud jejich hmotnost nepřesahuje 0,1 kg/m3 obestavěného prostoru. Izolace kabelů nemá mít materiály obsahující chemicky vázaný chlór,

- u volně vedených kabelů, zajišťujících funkci a ovládání požárně  bezpečnostních zařízení, s doporučuje posoudit, zda konstrukce, na  kterých jsou uloženy, neztratí v požadované době zajištění funkčnosti kabelu únosnost a stabilitu,

- vodiče a kabely ve shromažďovacím prostoru se řeší dle čl. 12.9.3. ČSN 730802.

V navrhovaných pavilonech budou umístěny hlavní rozvaděče, které budou napájeny z transformovny i z nouzového zdroje. Nouzové napájení bude provedeno kabely 1-CXKE-V. Kabely budou vedeny pod omítkou s krytím minim. 10 mm nebo v samostatných žlabech, popř. budou použity kabely a vodiče vyhovující CEI IEC 60 331-11 (napájení ovládacích zařízení EPS a odvětrání CHÚC, nouzového osvětlení). Rozvaděče, umístěné v chráněných únikových cestách, budou chráněny konstrukcí EI 30 D1. V prostoru chráněných únikových cest budou volně vedené vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů (i když neslouží k napájení zařízení k protipožárnímu zabezpečení objektu) provedeny dle ČSN IEC 332 – 3 nebo budou uloženy pod omítkou (dle čl. 12.9.2.a) nebo c).

c7) Nouzové osvětlení

Ve všech navrhovaných objektech stavby Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1.etapa (s výjimkou objektu SO II – 311 a SO II – 312) je navrženo nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 – nouzové osvětlení únikových  cest, umožňující bezpečný odchod z těchto prostorů při výpadku napájení hlavním zdrojem. V objektu A9 je navrženo nouzové osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení.

Část svítidel hlavního osvětlení bude opatřena nouzovým modulem (invertor s aku-baterií – 60 minut). Tato svítidla budou zapojena na obvody, napájené záložně z nouzového zdroje. Invertor zajistí provoz svítidla do doby nastartování náhradního zdroje elektrické energie – bude zajištěna nepřetržitá funkce nouzového osvětlení v intenzitě dle požadavků ČSN EN 1838. Zajištění elektrické energie pro nouzové osvětlení je v souladu s čl. 12.9. ČSN 730802.

* Instalace nouzového osvětlení v hromadné garáži (v komunikačním prostoru s parkovacími stáními ve společném podzemním podlaží) – dle požadavku čl. I.6.4. ČSN 730804.

* Instalace nouzového osvětlení v chráněných únikových cestách typu A a B – dle požadavku čl. 9.15.1. ČSN 730802. Nouzové osvětlení musí být dle čl. 9.15.2. ČSN 730802 funkční u chráněných únikových cest typu A po dobu nejméně 15 minut, u chráněné únikové cesty typu B po dobu 30 minut, u vnitřních zásahových cest musí být nouzové osvětlení funkční po dobu nejméně 60 minut.

* Instalace nouzového osvětlení ve shromažďovacím prostoru – dle požadavku čl. 5.3.6.7. ČSN 730831. Nouzové osvětlení podle ČSN EN 1838 se musí zřídit:

- v každém shromažďovacím prostoru jako osvětlení únikové a protipanikové

- v navazujících nechráněných i chráněných únikových cestách

- v místě pro řízení evakuace (ohlašovna požáru, strojovna)

Nouzové osvětlení musí jednoznačně  informovat o určené trase úniku (pro navrhovaný shromažďovací prostor budou označeny nouzovým osvětlením únikové cesty, směřující do chráněných únikových cest navazujících pavilonů a v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží).

6.	Bezpečnostní opatření – rozmístění bezpečnostních značek a tabulek

Označení únikových cest

V navrhovaných objektech AVVA – 1.stavba bude v souladu s požadavky čl. 9.16. ČSN 730802 označen směr úniku dle ČSN ISO 3864 tak, aby unikající osoby byly jednoznačně informovány o směru úniku. Budou rovněž označeny východy, které k úniku nelze použít. Komunikace s parkovacími stáními v podzemním podlaží pod koridory bude zřetelně označen směr úniku podle ČSN ISO 3864 (osoby unikají do chráněných únikových cest přiléhajících pavilonů).

V místech se sníženou viditelností se doporučuje doplnit označení směru úniku značkami ze svítících barev, s vnitřním zdrojem světla nebo jinou obdobnou úpravou (dle čl. 10.19. ČSN 730804).

Vzhled  a umístění značek a zavedení signálů se stanoví Nařízením vlády ze dne 14.11.2001. Informativní značky pro únik a evakuaci osob musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu. Při snížené viditelnosti musí značky vydávat světlo, nebo být osvětleny, nebo je nutné použít značky fotoluminiscenční. V navrhovaných objektech budou použity značky fotoluminiscenční popř. s vlastními zdroji.

Bezpečnostní značky a tabulky

V navrhovaných objektech AVVA – 1.stavba budou označeny všechny hlavní uzávěry energií (uzávěry vody, uzávěr plynu) hlavní vypínače elektro a hadicové systémy. Na elektrorozvaděčích budou tabulky „Nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji“.

Bezpečnostními tabulkami budou označeny místnosti s tlakovými lahvemi, sklady hořlavin a místnosti s nebezpečným odpadem.

Zřetelně bude označeno místo pro ohlášení požáru jednotce požární ochrany. Dveře, ústící na volné prostranství, budou označeny značkou nebo nápisem „Nouzový východ“ dle ČSN ISO 3864.

7.	Závěr

Požárně bezpečnostní řešení k dokumentaci pro stavební řízení je vypracováno v rozsahu požadavků dle § 41 vyhl. č. 246/2001 Sb. v souladu s požadavky ČSN 730802, ČSN 730804, ČSN 730831 a norem souvisejících.

V souladu s požadavky § 20 odst. 2 písm.a) vyhl.č. 132/1998 Sb. bude na HZS Jihomoravského kraje předložena podrobnější dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, tj. elektrické požární signalizace (EPS), vzduchotechniky s vyznačením požárních klapek, samočinného stabilního hasicího zařízení (SHZ) a samočinného odvětracího zařízení (SOZ). Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení bude zajištěno v souladu s požadavky § 5 vyhl.č.246/2001 Sb.V realizačním projektu bude upřesněno dispoziční řešení prostoru rezervy pro knihovní fondy v objektu informačního centra A9 a podrobně vyhodnocena nutnost použití stabilního sprinklerového hasicího zařízení (SHZ) v těchto prostorech.

V Brně :		22.11.2004

Vypracovala :	Ing.Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22