# POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ

### Technická zpráva – dodatek č. 1

### 1. Základní údaje:

Název stavby:	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA

(Akademický výukový a výzkumný areál)

AVVA - 1. etapa – modrá

Místo stavby:		Areál Brno – Bohunice

k.ú. Bohunice

Investor:		Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel požárně technického řešení:

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

Obsahem dodatku č. 1 k technické zprávě požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci pro stavební řízení na stavbu „UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA - 1. etapa – modrá“ (technickou zprávu PBŘ vypracovala Ing. Ludmila Plagová – 3.9.2004) jsou doplňující údaje k některým bodům technické zprávy PBŘ, předložené jako podklad pro vydání stanoviska HZS Jm kraje k dokumentaci pro stavební řízení.

Požadavky na doplnění těchto údajů vyplynuly z projednání dokumentace na HZS Jm kraje.

## 2. Doplňující údaje:

Doplňující údaje jsou vztaženy vždy k příslušnému bodu technické zprávy PBŘ ze dne 3.9.2004.

– k bodu 2.1.3.b3 – Požární uzávěry

V požárně dělicích stěnách mezi požárními úseky v podzemních podlažích mohou být použity v souladu s čl. 8.5.1. ČSN 730802 požární uzávěry z konstrukcí druhu D3 pokud oddělují požární úseky nevýrobního 	charakteru a jsou v 1. podzem. podlaží.

Čl. 8.5.1. ČSN 730802 je uplatněn v podzemních podlažích i ostatních pavilonů stavby  AVVA.

– k bodu 2.4 – Objekt SO II – 305 – Informační centrum A9

- Požární úsek N1.1  je zařazen do I. stupně požární bezpečnosti.

- Koncept výpočtu požárního rizika pro požární úsek N 1.1 přílohou tohoto dodatku.

- Výška objektu SO II – 305 –A9

V souladu s čl. 5.2.3. a čl. 5.2.4. ČSN 730802 je Informační centrum A9 posuzováno jako objekt s výškou h = 0. Jednotlivé úrovně v objektu A9 nejsou dle čl. 5.2.4. ČSN 730802 považovány za užitná podlaží, neboť požárně neuzavíratelné otvory stropních konstrukcí v jednotlivých úrovních přesahují celkovou plochu 20% půdorysné plochy posuzované části prostoru dle čl. 5.2.4. a ČSN 730802.

Při výpočtu požárního zatížení bylo požární zatížení z jednotlivých úrovní v objektu A9 připočteno k požárnímu zatížení 1. nadzemního podlaží. Celková plocha požárního úseku (označ. N1.1 – nadzemní část objektu A9) S = 4054,9 m2 je plocha vstupního podlaží (úroveň  ±0,0).

–  Požární odolnost ocelových sloupů vyplněných betonem

Kopie Znaleckého posudku č.j. 1578 / 148 / 2003 – vypracoval REPO – Ing. Jan Karpaš, CSc v srpnu 2003 je přílohou tohoto dodatku.

– Vybavení dveří na únikových cestách – zajištění proti vstupu nepovolaných osob, kódové karty. Dveře na únikových cestách budou provedeny v souladu s požadavky čl. 9.13. ČSN 730802. Dle čl. 9.13.1. ČSN 730802 musí být dveře na únikových cestách opatřené, speciálními bezpečnostními zámky (např. kódové karty), v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Způsob zajištění dveří bude podrobně navržen v realizačním projektu v souladu s čl. 9.13. ČSN 730802,

– k bodu 2.1.5 – Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti ustupujícího 1. nadzemního podlaží

- pavilon A8, A18 – jižní průčelí

- pavilon A5, A12 – severní průčelí

Odstupové vzdálenosti dle tab. F1 ČSN 730802 l = 15 m, h = 3m, po = do 20%, pv = 21,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 0 m.

Odstupová vzdálenost dle tab. F1 ČSN 730802 (pro samostatný otvor) l = 4,5 m, h = 3m, po = 50%, pv = 21,4 kg/m2

Odstupová vzdálenost je 1,9 m.

V požárně nebezpečném prostoru je stropní konstrukce předsazené části objektu (2.n.p.). Stropní konstrukce vykazuje požární odolnost min. 30 minut (ocel. nosníky s nástřikem Ferfix, plechy trapézové + vyztužený beton). Podhled je navržen z plechových kazet, nad podhledem je tepelná izolace z minerálních vláken.

– k bodu 4.7 – Rozvody technických plynů

Podrobnější popis rozvodů technických plynů v jednotlivých objektech je přílohou tohoto dodatku.

– k bodu 2.11.4 – Únikové cesty z objektu SO II – 312 Energetické centrum

N2.7 / N3 – šatny

Únik osob z požárního úseku je řešen nechráněnou únikovou cestou po vnitřním schodišti ve věžovém objektu TR 2. Východ ze schodiště ústí ve 2.n.p. do prostoru koridoru (N2.1). Úniková cesta pokračuje přes schodiště v TR 1 na volné prostranství.

Posouzení délky únikové cesty:

Mezní délka NÚC je 25 m.

Skutečná délka NÚC z prostoru šaten, měřena ve smyslu čl. 9.10.2. ČSN 730802 od osy východu ze šaten do koridoru ve 2. n.p. je max. 20 m – vyhovuje.

Šířka únikové cesty:

Schodiště ve věžovém objektu TR 1 vyhovuje pro unikající počet osob z kavárny v koridoru (druhá úniková cesta) i pro unikající počet osob za šaten v TR 2. (šířka schodiště 0,9 m – kapacita schodiště je 120 osob).

Brno, listopad 2004 			        Vypracovala: Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22