## tabulka výkonů
Pavilon A8
zařízení číslo |  | typ | umístění | množství vzduchu | externí tlak | výrobce | ks | elektrický příkon | proud (jištění*) |  | napětí/ frekvence | chlazení |  |  | topný výkon |  |  | akustický výkon LpA |  | ovládání | poznámka
[10 empty] | jištění |  | chladící výkon | tlaková ztráta na vodě | připojovací průměr výměníku | topný výkon | tlaková ztráta na vodě | připojovací průměr výměníku | sání | do okolí 1m / *10m |  |  |  | elektrický příkon | topný výkon | chladící výkon
|  |  |  | ( m3/h ) | (Pa) |  |  | ( kW ) | ( A ) | ( A ) | ( V/Hz ) | ( kW ) | (kPa ) |  | ( kW ) | (kPa ) |  | (dB(A) ) | (dB(A) ) |  |  |  | ( kW ) | ( kW ) | ( kW )
PJ II - 203.3.01 Vzduchotechnika pro vybavení laboratoří
08.1S13.VZT.0000/400.01 | Laboratoře - přívod | VZT jednotka AZ | 1.PP | 16200 | 350 |  | 1 | 11 | 21.1 |  | 400 | 46,08 | 10,04 | 1 1/2" | 180 | 10,8 | 11/2" |  |  | MaR | Frekvenční měnič, topná voda 80/60°C, chladící voda 6/12°C |  | 11 | 180 | #VALUE!
08.1S13.VZT.0000/400.02 | Laboratoře - odvod | VZT jednotka | 1.PP | 13700 | 350 |  | 1 | 5.5 | 11.1 |  | 400 | [8 empty] | MaR | Frekvenční měnič |  | 5.5 | 0 | 0
08.1S13.VZT.0000/401A.01 | Laboratoře - přívod | VZT jednotka | 1.PP | 5900 | 237 |  | 1 | 2.56 | 4.94 |  | 400 | 14 | 2,4 | 1" | 90 | 5,4 | 1" |  |  | MaR | frekvenční měnič,topná voda 80/60°C, chladící voda 6/12°C |  | 2.56 | 90 | 14
08.221.VZT.0000/401B.01 | Laboratoře - přívod | VZT jednotka | 2.NP | 4400 | 418 |  | 1 | 1.73 | 3.85 |  | 400 | 8,6 | 1,1 | 1" | 60 | 6,3 | 1" |  |  | MaR | frekvenční měnič, topná voda 80/60°C, chladící voda 6/12°C
08.321.VZT.0000/401C.01 | Laboratoře - přívod | VZT jednotka | 3.NP | 5150 | 394 |  | 1 | 1.99 | 4.17 |  | 400 | 10,1 | 1,4 | 1" | 69,5 | 9,7 | 1" |  |  | MaR | frekvenční měnič,topná voda 80/60°C, chladící voda 6/12°C
08.STR.VZT.0000/401D.01 | Laboratoře - přívod | VZT jednotka AZ | Střecha | 2200 | 350 |  | 1 | 1.1 | 2.4 |  | 400 | 7,9 |  |  | 28,26 | 14,35 | 1/2" |  |  | MaR | frekvenční měnič, topná voda 80/60°C, chladící voda 6/12°C
08.315.VZT.315/402.01 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR |  |  | 0.085 | #VALUE! | 4
08.317.VZT.317/402.02 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.324.VZT.324/402.03 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.329.VZT.329/402.04 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.329.VZT.329/402.05 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.224.VZT.224/402.06 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.216.VZT.216/402.07 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.112.VZT.112/402.08 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.111.VZT.111/402.09 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.109.VZT.109/402.10 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.109.VZT.109/402.11 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.085 | 0.23 |  | 230/50 | 4 | 12 | [6 empty] | MaR
08.315.VZT.315/403.01 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR |  |  | 0.095 | #VALUE! | #VALUE!
08.324.VZT.324/403.02 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.224.VZT.224/403.03 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.216.VZT.216/403.04 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.212.VZT.212/403.05 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.212.VZT.212/403.06 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.112.VZT.112/403.07 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.112.VZT.112/403.08 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.112.VZT.112/403.09 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.111.VZT.111/403.10 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.111.VZT.111/403.11 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.111.VZT.111/403.12 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.108.VZT.108/403.13 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.1S17.VZT.1S17/403.14 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.1S15.VZT.1S15/403.15 | Chladící fan-coilové jednotky |  | laboratoře |  |  |  | 1 | 0.095 | 0.68 |  | 230/50 | 4,7 | 20,1 | [6 empty] | MaR
08.STR.VZT.1S16/461.01 | Klimatizace LABORATOŘ NMR - 1S16 - Split - venkovní jednotka | Kazeta | střecha |  |  |  | 1 | 4.75 | 8 |  | 400 | 12 |  |  | 12,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.1S16.VZT.1S16/461.02 | Klimatizace LABORATOŘ NMR - 1S16 - Split - vnitřní jednotka | Kazeta | 1PP |  |  |  | 1 | 4.75 | 8 |  | 400 | 12 |  |  | 12,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.STR.VZT.228/462.01 | Klimatizace LABORATOŘ LASEROVÁ 228 - Split - venkovní jednotka | Kazeta | střecha |  |  |  | 1 | 4.75 | 8 |  | 400 | 12 |  |  | 12,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.228.VZT.228/462.02 | Klimatizace LABORATOŘ LASEROVÁ 228 - Split - vnitřní jednotka | Kazeta | 2.NP |  |  |  | 1 | 4.75 | 8 |  | 400 | 12 |  |  | 12,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.STR.VZT.308/463.01 | Klimatizace TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST 308 - Splitt - venkovní jednotka | Kazeta | střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.308.VZT.308/463.02 | Klimatizace TECHNOLOGICKÁ MÍSTNOST 308 - Splitt - vnitřní jednotka | Kazeta | 3.NP |  |  |  | 1
08.STR.VZT.208/464.01 | Klimatizace LABORATOŘ GC 208 - Splitt - venkovní jednotka | Kazeta | Střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.208.VZT.208/464.02 | Klimatizace LABORATOŘ GC 208 - Splitt - vnitřní jednotka | Kazeta | Střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.STR.VZT.209/465.01 | Klimatizace LABORATOŘ SPEKT. 209 - Split - venkovní jednotka | Kazeta | Střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.209.VZT.209/465.02 | Klimatizace LABORATOŘ SPEKT. 209 - Split - vnitřní jednotka | Kazeta | Střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.STR.VZT.222/466.01 | Klimatizace FOTOCHEM. LABORATOŘ 222 - Split - venkovní Jednotka | Kazeta | Střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.222.VZT.222/466.02 | Klimatizace FOTOCHEM. LABORATOŘ 222 - Split - vnitřní Jednotka | Kazeta | Střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.STR.VZT.231/467.01 | Klimatizace POČÍTAČOVÁ LABORATOŘ 231 - Splitt - venkovní Jednotka | Kazeta | Střecha |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.231.VZT.231/467.02 | Klimatizace POČÍTAČOVÁ LABORATOŘ 231 - Splitt - vnitřní Jednotka | Kazeta | 2.NP |  |  |  | 1 | 2.15 | 10 |  | 230/50 | 5 |  |  | 5,5 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.1S23.VZT.1S07/468.01 | Klimatizace ROZVODNA SLABOPROUDU 1S07 - Splitt - venkovní Jednotka | Kazeta | 1PP |  |  |  | 1 | 0.95 | 4.16 |  | 230 | 2.7 |  |  | 2,9 |  |  |  |  | Si | Napojení vnitřní jednotky
08.1S07.VZT.1S07/468.02 | Klimatizace ROZVODNA SLABOPROUDU 1S07 - Splitt - vnitřní Jednotka | Kazeta | 1PP |  |  |  | 1 | 0.95 | 4.16 |  | 230 | 2.7 |  |  | 2,9 |  |  |  |  | Si | Napojení vnitřní jednotky
08.1S12.VZT.1S12/469.01 | Klimatizace RLaboratoř NMR 1S12 - Split - vnitřní Jednotka | Nástěnná | 1.PP |  |  |  | 1 | 2.5 | 4.16 |  | 230 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | Si | Napojení venkovní jednotky
08.STR.VZT.1S12/469.02 | Klimatizace Laboratoř NMR 1S12- Split - venkovní Jednotka | Kazeta | střecha |  |  |  | 1 | 2.5 | 25 |  | 230 | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | Si | Napojení vnitřní jednotky
08.1S13.VZT.1S13/430.01 | zvlhčovač - 80kg/h (2x40kg/h) | parní vyvíječ | 1.PP |  |  |  | 1 | 60 |  |  | 400 | [9 empty] | napájení regulace 1x230 viz provozní podmínky v příloze |  | 0 | 0 | 0
08.1S13.VZT.1S13/430.02 | zvlhčovač - 80kg/h (2x40kg/h) | parní vyvíječ | 1.PP |  |  |  | 1 | 60 |  |  | 400 | [9 empty] | napájení regulace 1x230 viz provozní podmínky v příloze
| PS II - 202.03.04 Technologické vybavení laboratoří | [21 empty] | 0.25 | 0 | 0
08.STR.VZT.111/405.01 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.111/405.02 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.111/405.03 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.111/405.04 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.111/405.05 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.112/405.06 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.112/405.07 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.112/405.08 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.112/405.09 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.112/405.10 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A
08.STR.VZT.108/405.11 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400
08.STR.VZT.108/405.12 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400
08.STR.VZT.109/405.13 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400
08.STR.VZT.109/405.14 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400
08.STR.VZT.212/405.15 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400
08.STR.VZT.212/405.16 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400
08.STR.VZT.216/405.17 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401B
08.STR.VZT.216/405.18 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401B
08.STR.VZT.216/405.19 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401B
08.STR.VZT.224/405.20 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401B
08.STR.VZT.224/405.21 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401B
08.STR.VZT.224/405.22 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401B
08.STR.VZT.228/405.23 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400
08.STR.VZT.315/405.24 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C
08.STR.VZT.315/405.25 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C
08.STR.VZT.317/405.26 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C
08.STR.VZT.324/405.27 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C
08.STR.VZT.324/405.28 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C
08.STR.VZT.329/405.29 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401D
08.STR.VZT.329/405.30 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401D
08.STR.VZT.329/405.31 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 1100 | 250 |  | 1 | 0.25 | 2.46 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401D |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.1S14/406.01 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.1S14/406.02 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.1S15/406.03 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.1S15/406.04 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.1S17/406.05 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.111/406.06 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.112/406.07 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401A |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.208/406.08 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.209/406.09 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.222/406.10 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400B |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.222/406.11 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400B |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.228/406.12 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.231/406.13 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400 |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.315/406.14 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.315/406.15 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.324/406.16 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C |  | 0.18 | 0 | 0
08.STR.VZT.324/406.17 | Odsávání digestoří | ventilátor | střecha | 330-400-550 | 250 |  | 1 | 0.18 | 2.01 |  | 230 | [8 empty] | MaR | Vazba na zařízení č.400,401C |  | 0.12 | 0 | 0
08.STR.VZT.0000/407.01 | Odsávaní skříňka kyseliny a louhy pod digestori[N] | ventilátor | střecha | 15 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | trvalý chod - monitoring |  | 0.12 | 0 | 0
08.STR.VZT.0000/407.02 | Odsávaní skříňka kyseliny a louhy pod digestori[N] | ventilátor | střecha | 15 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | trvalý chod - monitoring |  | 0.12 | 0 | 0
08.STR.VZT.0000/407.03 | Odsávaní skříňka kyseliny a louhy pod digestori[N] | ventilátor | střecha | 15 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | trvalý chod - monitoring |  | 0.12 | 0 | 0
08.STR.VZT.0000/407.04 | Odsávaní skříňka kyseliny a louhy pod digestori[N] | ventilátor | střecha | 15 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | trvalý chod - monitoring |  | 0.37 | 0 | 0
08.STR.VZT.332/408.01 | Odsávaní skříňka kyseliny a louhy | ventilátor | střecha | 15 | 150 |  | 1 | 0.37 | 0.19 |  | 400 | [8 empty] | Elektro | trvalý chod | Rev.08 | 0.12 | 0 | 0
08.STR.VZT.0000/409.01 | Odsávaní skříňka bezpečnostní [80] | ventilátor | střecha | 20 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | trvalý chod - monitoring
08.STR.VZT.224/410.01 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.STR.VZT.224/410.02 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
411 | Neobsazeno
08.STR.VZT.216/412.01 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.STR.VZT.208/413.01 | Lokální odtah - 3x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.STR.VZT.212/414.01 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
415 | Neobsazeno
08.STR.VZT.228/416.01 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.STR.VZT.231/417.01 | Lokální odtah - 3x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.STR.VZT.315/418.01 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.STR.VZT.324/419.01 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.STR.VZT.329/420.01 | Lokální odtah - 1x | ventilátor | střecha | 50 | 150 |  | 1 | 0.12 | 1.21 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
| SO II - 304.09 Vzduchotechnika stavební | [21 empty] | 0.47 | #VALUE! | 0
421 | NEOSAZENO
08.1S26.VZT.1S26/422.01 | Větrání skladu komunálního odpadu 1S26 | ventilátor | 1.PP | 100 | 150 |  | 1 | 0.37 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | samostatný spínač u odsávacího ramene
08.1S12.VZT.0000/450.01 | Šatny - přívod | VZT jednotka | 1.PP | 1200 | 330 |  | 1 | 0.47 | 1.39 |  | 400 |  |  |  | 15,7 | 0,6 |  |  |  | MaR | 1° otáček |  | 0.47 | 0 | 0
08.1S08.VZT.0000/450.02 | Šatny - odvod | VZT jednotka | 1.PP | 1200 | 352 |  | 1 | 0.47 | 1.39 |  | 400 | [8 empty] | MaR | 1° otáček |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
08.333.VZT.0000/451.01 | Větrání WC | potrubní ventilátor |  | 270 | 210 |  | 1 | 0.07 | 0.33 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | od světla s čidlem pohybu
08.307.VZT.0000/451.02 | Větrání WC | potrubní ventilátor |  | 270 | 210 |  | 1 | 0.07 | 0.33 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | od světla s čidlem pohybu
08.234.VZT.0000/451.03 | Větrání WC | potrubní ventilátor |  | 270 | 210 |  | 1 | 0.07 | 0.33 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | od světla s čidlem pohybu
08.207.VZT.0000/451.04 | Větrání WC | potrubní ventilátor |  | 270 | 210 |  | 1 | 0.07 | 0.33 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | od světla s čidlem pohybu
08.121.VZT.0000/451.05 | Větrání WC | potrubní ventilátor |  | 270 | 210 |  | 1 | 0.07 | 0.33 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | od světla s čidlem pohybu
08.104.VZT.0000/451.06 | Větrání WC | potrubní ventilátor |  | 270 | 210 |  | 1 | 0.07 | 0.33 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | od světla s čidlem pohybu
08.1S05.VZT.0000/451.07 | Větrání WC | potrubní ventilátor |  | 270 | 210 |  | 1 | 0.07 | 0.33 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | od světla s čidlem pohybu
08.1S25.VZT.1S25/452.01 | Rozvodna SLP | potrubní ventilátor | 1.PP | 500 | 150 |  | 1 | 0.068 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | prostorový termostat |  | 0.128 | 0 | 0
08.1S07.VZT.1S07/453.01 | Rozvodna NN | potrubní ventilátor | 1.PP | 500 | 150 |  | 1 | 0.128 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | prostorový termostat |  | 0.04 | 0 | 0
08.1S04.VZT.1S04/454.01 | Sklad odpadu | potrubní ventilátor | 1.PP | 120 | 100 |  | 1 | 0.04 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | Samostatný spínač, spouštění od světla |  | 0.068 | 0 | 0
08.1S05.VZT.1S05/455.01 | Větrání strojovny ÚT | potrubní ventilátor | 1.PP | 500 | 150 |  | 1 | 0.068 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | prostorový termostat |  | 4 | 0 | 0
08.1S08.VZT.1S12/421.01 | Havarijní větrání laboratoře NMR 1S12 | potrubní ventilátor | 1.PP | 1160 | 150 |  | 1 | 0.14 | 0.61 |  | 230 | [8 empty] | Elektro | ovládání EPS
08.STR.VZT.0000/456.01 | větrání CHÚC | potrub ventilátor | Střecha | 16600 | 250 |  | 1 | 4 | 8.2 |  | 400 | [8 empty] | Elektro | EPS, záložní zdroj. Včetně uzavírací klapky se servopohonem-ovládání EPS, zálož.zdroj. |  | 0.07 | 0 | 0
08.STR.VZT.0000/456.02 | otevíravé okno se servopohonem | okno ve schodišti | střecha |  |  |  | 1 | [12 empty] | Elektro | ovládání EPS, zálož.zdroj.
| uzavírací klapka se servopohonem | [5 empty] | 1
08.332.VZT.332/457.01 | Větrání denní místnost, čajové kuchyňky | ventilátor | 3.NP | 100 | 150 |  | 1 | 0.07 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | Samostatný spínač.
08.308.VZT.308/457.02 | Větrání denní místnost, čajové kuchyňky | ventilátor | 3.NP | 100 | 150 |  | 1 | 0.07 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | Samostatný spínač.
08.233.VZT.233/457.03 | Mytí skla | ventilátor | 2.NP | 100 | 150 |  | 1 | 0.07 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | Samostatný spínač.
08.123.VZT.123/457.04 | Sklad | ventilátor | 1.NP | 100 | 150 |  | 1 | 0.07 |  |  | 230 | [8 empty] | Elektro | Samostatný spínač.
458-459 | neobsazeno
08.STR.VZT.1S06/460.01 | Chlazeni NN - 1S06 - Split - venkovní jednotka | podstropní | 1.PP |  |  |  | 1 | 3.67 | 5.9 |  | 400 | 10,5 |  |  | 10,7 |  |  |  |  | Si | pouze silove napojení venkovní kondenzační jednotky
08.1S06.VZT.1S06/460.02 | Chlazeni NN - 1S06 - Split - vnitřní jednotka | podstropní | 1.PP |  |  |  | 1 | 3.67 | 5.9 |  | 400 | 10,5 |  |  | 10,7 |  |  |  |  | Si | pouze silove napojení venkovní kondenzační jednotky
| PJ II - 204.3.04 Zdroj chladu | [21 empty] | 103.1 | 335
08.STR.VZT.0000/404.01 | Zdroj teplé / chladné vody, ENBRA MAXA HWA-A/H 0270 |  | střecha |  |  |  | 1 | 103.1 | 332/203 |  | 400 | 228 |  |  | 335 |  |  |  |  | Elektro | *startovací proud / provozní
Zar.č.401E Větrání laboratoře a pracovny
08.STR.VZT.0000/401E.01 | VZT jednotka ve venkovním provedení |  | střecha | 3000 600 | 400 350 |  | 1 | 1,5 0,75 | 3,1 1,62 |  | 400 | 12.66 | 36.64 |  | 35.36 | 16.64 |  |  |  | MaR
Zar.č.402 chlazení místností
08.327.VZT.327/402.12 | Kazetový fan-coil, 2-trubkový, Qch=5,2kW; voda 6/12°C |  | 3.NP |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4.96 | 19.7 |  | 5.15 | 17.8 |  |  |  | MaR
08.326.VZT.326/402.13 | Kazetový fan-coil, 2-trubkový, Qch=2,7kW; voda 6/12°C |  | 3.NP |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2.73 | 10.1 |  | 2.87 | 9.4 |  |  |  | MaR
Zar.č.406 Odtah od digestoří
08.STR.VZT.327/406.18 | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný) |  | střecha |  | 0.86 |  | 1 | 0,25 | [11 empty] | MaR
08.STR.VZT.327/406.19 | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný) |  | střecha |  | 0.86 |  | 1 | [12 empty] | MaR
08.STR.VZT.327/406.20 | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný) |  | střecha |  | 0.86 |  | 1 | 0.25 | [11 empty] | MaR
08.STR.VZT.327/406.21 | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný) |  | střecha |  | 0.86 |  | 1 | 0.25 | [11 empty] | MaR
Zar.č.407 Odtah od skříněk
08.STR.VZT.327/407.05 | Plastový ventilátor PP/PE (kyselinovzdorný) |  | střecha |  | 0.86 |  | 1 | 0,25 | [11 empty] | MaR
Note on C109: Certik: SEAT 10
Note on C110: Certik: SEAT 10
Note on C111: Certik: SEAT 10
Note on C112: Certik: SEAT 10
Note on C113: Certik: SEAT 10
Note on C140: Certik: TD 800/200
Note on C141: Certik: TD 350/125
Note on C142: Certik: td 500/160
Note on C144: Antonín Kašpar: BS 400/2D
Note on M12: ta: otacky 123
Note on M13: ta: otacky 123
Note on M14: ta: otacky 123
Note on M15: ta: otacky 123
Note on M16: ta: otacky 123
Note on M17: ta: otacky 123
Note on M18: ta: otacky 123
Note on M19: ta: otacky 123
Note on M20: ta: otacky 123
Note on M21: ta: otacky 123
Note on M22: ta: otacky 123