POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Technická zpráva – dodatek č. 2

Název stavby:	UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA

(Akademický výukový a výzkumný areál)

AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

Místo stavby: 	Areál Brno-Bohunice

Investor:		Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel dokumentace:

A PLUS Brno a.s.

602 00 Brno, Česká 12

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

# Datum:		březen 2007

1.  Úvod

Požárně bezpečnostní řešení k dokumentaci skutečného provedení stavby je zpracováno formou dodatku č.2 k požárně bezpečnostnímu řešení pro stavební řízení – PBŘ vypracovala  Ing. Ludmila Plagová v září 2004, součástí PBŘ je dodatek č.1, zpracovaný v listopadu 2004. Obsahem dodatku č. 1 jsou  doplňující údaje k některým bodům technické zprávy PBŘ - požadavky na doplnění údajů vyplynuly z projednání dokumentace na HZS Jm kraje.

Generálním projektantem stavby je A PLUS, a.s., 602 00 Brno, Česká 12.

Přímým zpracovatelem dokumentace pro stavební řízení byl Centroprojekt Zlín a.s., 760 30 Zlín, Štefánikova 167.

Přímým zpracovatelem dokumentace pro realizaci stavby byl PROMED BRNO, spol. s r.o. 621 00 Brno, Žitná 19.

Obsahem požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci skutečného provedení stavby je posouzení změn oproti dokumentaci pro stavební řízení, navržených v dokumentaci pro realizaci stavby a v průběhu realizace stavby „ UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ“.

  - Účel stavby, umístění stavby

Stavba „ Univerzitní kampus  Bohunice – AVVA – 1. etapa – modrá“ navazuje na úvodní stavbu Univerzitního kampusu – ILBIT. Staveniště Univerzitního kampusu – AVVA – 1. etapa - modrá je ohraničeno na severní straně komunikací v ulici Kamenice, na západní straně ulicí Netroufalky, na východní straně navazuje staveniště na objekty ILBITU, řešené jako I. stavba Univerzitního kampusu Bohunice (objekty označ. A2, A3, A4 a A6 jsou již v současné době dokončeny a užívány).

Objekty ILBITU jsou dopravně napojeny na městskou komunikační síť v místě propojení areálu FN a komunikace v ulici Kamenice (u objektu Morfologického centra MU v Bohunicích). Objekty stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ budou dopravně napojeny na komunikaci v ulici Kamenice přes společné podzemní podlaží pod všemi pavilony Univerzitního kampusu Bohunice. Pavilony v jižní části stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ budou pro příjezd požárních vozidel napojeny nově vybudovanou komunikací na komunikaci v ulici Netroufalky.

Navrhovaná stavba „Univerzitní kampus Bohunice – „AVVA – 1. etapa – modrá„ sestává z osmi pavilonů ( označ. A5, A7, A8, A10, A12, A16, A18, Z ), informačního centra A9, energetického centra, koridoru A10 – A36 (LK) a nadzemního koridoru UKB – FN.

Podzemní podlaží navrhované stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ navazuje na společné podzemní podlaží stavby „ILBIT“. Pavilony jsou šachovnicově seskládány podél koridorů, vedených v úrovni 2. a 3. nadzemního podlaží jednotlivých objektů. Koridory u objektů stavby „AVVA – 1. etapa – modrá„ navazují na koridory u objektů stavby  „ILBIT“. Objekt „Informační centrum A9“ je situován ve střední části stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ mezi koridory, umožňujícími komunikační propojení v úrovni 2. a 3. nadz. podlaží jednotlivých pavilonů. Nástupním místem do koridorů je vstupní hala VH1 před stávající budovou Morfologického centra. Po dokončení jednotlivých staveb Univerzitního kampusu Bohunice umožní koridory v úrovni 2. a 3. nadz. podlaží komunikační propojení celého areálu pro pěší. Společné podzemní podlaží, procházející pod všemi pavilony Univerzitního kampusu je koncipováno jako hlavní zásobovací a obslužná páteř areálu (propojení vjezdu z ulice Kamenice            až k ulici Netroufalky).

  - Stručný popis změn oproti dokumentaci pro stavební řízení

Obsahem dodatku č.2 k požárně bezpečnostnímu řešení, zpracovanému jako součást dokumentace ke stavebnímu řízení (09/2004) je posouzení následujících změn z hlediska požární bezpečnosti.

1.  Úpravy nadzemního koridoru UKB – FN (LN)

2.  Změna dispozičního řešení podzemního podlaží objektu Informačního centra A9

3.  Přemístění trafostanice a nouzového zdroje z podzemního podlaží pavilonu A16

do  podzemního podlaží pavilonu A10, přemístění strojovny SHZ do podzemního podlaží Informačního centra A9.

4.  Umístění nouzového zdroje ( dieselagregátu )a trafostanice do podzemního podlaží   pavilonu A 10.

- Upřesnění materiálu obkladu stěn a stropu v nadzemní části objektu Informačního

centra A9

- Dočasné řešení napojení komunikace pro příjezd požárních vozidel z ulice

Netroufalky

- Dispoziční úpravy v jednotlivých pavilonech stavby „ Univerzitní kampus Bohunice – AVVA – 1. etapa – modrá „, podzemní podlaží pavilonu A7

- Vybavení odboček plynovodu k jednotlivým objektům magnetickými uzávěry

- Podrobnější dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

- Koordinace požárně bezpečnostních zařízení v Informačním centru A9

K bodu 1 – Úpravy nadzemního koridoru UKB – FN (LN)

Nadzemní koridor UKB – FN, umožňující komunikační propojení mezi areálem Univerzitního kampusu AVVA a Fakultní nemocnicí Bohunice bude realizován dle dokumentace ke stavebnímu řízení s výjimkou průchodu do objektu FN. Koridor bude ukončen u objektu FN, východ z koridoru ústí na volné prostranství areálu FN. Realizace přímého průchodu z koridoru do objektu FN je podmíněna provedením dispozičních úprav v objektu FN.

K bodu 2 – Změna dispozičního řešení podzemního podlaží objektu informačního centra A9

V průběhu zpracování dokumentace pro realizaci stavby byly budoucím uživatelem upřesněny požadavky na využití podzemního podlaží objektu Informačního centra A9     (změna dispozičního řešení, využití rezervních ploch pro umístění knihovních fondů).

Dle stanoviska Technické normalizační komise TNK 27/SC1 – projektování požární bezpečnosti staveb musí být knihovní fondy v podzemním podlaží s plochou požárního úseku větší než 150 m2 posuzovány dle ČSN 730845: 1997 ve znění změny Z1 z února 1999.

Místnosti knihovních fondů v podzemním podlaží byly rozděleny na požární úseky s plochou 1S01 = 432,05 m2 a 1S02 = 454,5 m2. V požárních úsecích je navržena instalace elektrické požární signalizace (EPS).

K bodu 3 – Přemístění trafostanice a nouzového zdroje z podzemního podlaží pavilonu A16 do podzemního podlaží pavilonu A10, přemístění strojovny SHZ.

V podzemním podlaží pavilonu A16 nebude realizována část, obsahující místnost nouzového zdroje, místnost trafostanice a strojovnu SHZ. Tyto místnosti byly přístupné z chodby, navazující na chráněnou únikovou cestu typu B. Místnosti trafostanice a nouzového zdroje byly přemístěny do podzemního podlaží pavilonu A10.,strojovna SHZ je umístěna v samostatné místnosti, přístupné z chráněné únikové cesty typu B v pavilonu A 16 a ze společného podzemního podlaží A 9.

K bodu 4 – Umístění nouzového zdroje (dieselagregátu) a trafostanice  do podzemního podlaží pavilonu A10, umístění strojovny SHZ v podzemním podlaží Informačního centra A9.

Strojovna SHZ je umístěna v samostatné místnosti, přístupné chodbou z chráněné únikové cesty typu B v pavilonu A16 a ze společného komunikačního prostoru v podzemním podlaží Informačního centra A9. Místnost strojovny SHZ je označena       1 S67, součástí strojovny je chodba označ. 1 S75.

Technické místnosti trafostanice T5 a náhradní zdroj je umístěn v podzemním podlaží pavilonu A 10. Místnosti jsou přístupné přes chodbu v podzemním podlaží objektu Energetického centra (SO II – 312) se vstupem přímo z volného prostranství.

K bodu 5 – Upřesnění materiálu obkladu stěn a stropu v nadzemní části objektu informačního centra A9

Obklad stropu nadzemní části Informačního centra A9 bude proveden z lamel GRENAMAT B s povrchovou úpravou dýhou, lamely budou osazeny na pomocné konstrukci z dřevotřískových desek. Konstrukce bude kotvena k ocelové nosné konstrukci. Obklad stěn v nadzemní části Informačního centra A9 bude proveden rovněž z lamel GRENAMAT B na kovové konstrukci systému např. KNAUF.

K bodu 6 – Dočasné řešení napojení komunikace pro příjezd požárních vozidel z ulice Netroufalky

V rámci stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ bude realizována pouze část komunikace, jdoucí podél oplocení areálu Fakultní nemocnice. Tato komunikace bude dočasně napojena na stávající zpevněnou plochu. Zpevněná plocha je napojena na stávající komunikaci v ulici Netroufalky. Komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel k pavilonům A18, A16 a A9 bude na zpevněné ploše trvale vyznačena (šířka komunikace 3 m). Současně s dokončením stavby „AVVA – 3. etapa – zelená“ bude provedena definitivní konstrukce přístupové komunikace v souladu s dokumentací pro stavební řízení.

K bodu 7 – Dispoziční úpravy v jednotlivých pavilonech

V jednotlivých pavilonech stavby „ AVVA – 1. etapa – modrá“ byly při zpracování dokumentace pro realizaci stavby zohledněny upřesňující požadavky budoucího uživatele na dispoziční řešení jednotlivých podlaží. Navrhované drobné dispoziční změny neovlivňují celkovou koncepci řešení požární bezpečnosti jednotlivých objektů stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“.

K bodu 8 – Vybavení odboček plynovodu k jednotlivým objektům magnetickými uzávěry

Odbočky plynovodu k jednotlivým pavilonům nebudou vybaveny dálkově ovládaným magnetickým uzávěrem. Odbočky z venkovních rozvodů plynu STL v areálu „AVVA – 1. stavba – modrá“ budou ukončeny v nikách na fasádách jednotlivých pavilonů. V nice bude osazen hlavní uzávěr plynu, regulátor a podružný plynoměr.

K bodu 9 – Podrobnější dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení

Součástí dokumentace pro realizaci stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ je podrobnější dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení dle § 4 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb.

Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení bylo zajištěno v souladu s požadavky § 5 vyhl.č. 246/2001 Sb. prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost. Při projektování konkrétního typu požárně bezpečnostních zařízení byly splněny požadavky § 10 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb. – součástí podrobnější dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ) je prohlášení zpracovatelů o splnění požadavků § 10, odst. 2 a § 5 vyhl. č. 246/2001 Sb.

2.  Požární bezpečnost

Prostory v jednotlivých objektech stavby „Univerzitní kampus Bohunice – AVVA –        1. etapa – modrá“, řešené v dokumentaci změny stavby před dokončením jsou z hlediska požární bezpečnosti posouzeny dle ČSN 730802 a norem souvisejících a navazujících.

2.1.K bodu 1 – Úpravy nadzemního koridoru UKB - FN

(viz bod 2.10. technické zprávy PBŘ 09/2004)

Navrhovaná lávka (nadzemní koridor UKB – FN) mezi pavilonem A16 a stávajícím objektem Fakultní nemocnice Bohunice je součástí stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“, přímé propojení obou objektů přes koridor bude realizováno po dokončení úprav v objektu FN.

Koridor nebyl navrhován jako úniková cesta z pavilonu A16, proto dočasná úprava vstupu do koridoru z areálu FN neovlivní řešení požární bezpečnosti pavilonu A16.

2.2.K bodu 2 – Změna dispozičního řešení podz. podlaží informačního centra A9

(viz bod 2.4. technické zprávy PBŘ 09/2004)

Požárně bezpečnostní řešení podzemního podlaží objektu SO II – 305 – Informační centrum A9 je zpracováno jako samostatná příloha (příloha 1) tohoto dodatku č. 2 k technické zprávě PBŘ 09/2004 a nahrazuje v celém rozsahu požárně bezpečnostní řešení těchto prostorů dle technické zprávy k dokumentaci pro stavební řízení.

Požárně bezpečnostní řešení nadzemní části objektu A9 – viz PBŘ k dokumentaci     pro stavební řízení s doplňky, uvedenými v bodě 5 tohoto dodatku (upřesnění materiálu obkladu stěn a stropů).

2.3. K bodu 3 –  Přemístění   trafostanice  a    nouzového     zdroje

z podzemního podlaží pavilonu A16 do podzemního podlaží pavilonu A10

(viz bod 2.7. technické zprávy PBŘ 09/2004)

V pavilonu A16 nebude realizována část podzemního podlaží, obsahující trafostanici     (požární úsek P01.9), nouzový zdroj (požární úsek P01.8) a strojovnu sprinklerů (požární úsek P01.11).

Zbývající část podzemního podlaží pavilonu A16 bude realizována v souladu s PBŘ 09/2004.

2.4. K  bodu 4 –  Umístění nouzového zdroje (dieselagregátu)a trafostanice do podzemního podlaží pavilonu A10,přemístění strojovny SHZ.

(k bodu 2.5. technické zprávy PBŘ 09/2004 )

Požárně bezpečnostní řešení přemístěné trafostanice a náhradního zdroje v podzemním podlaží pavilonu A10 viz samostatná příloha (příloha 3) tohoto dodatku   č. 2 k technické zprávě PBŘ 09/2004.

2.5. K  bodu  5 –   Upřesnění   materiálu   obkladu   stěn  a   stropu  v nadzemní části

objektu Informační centrum A9

V nadzemním části Informačního centra A9 bude proveden akustický obklad z desek GRENAMAT B tl. 12 mm, opatřených na povrchu dýhou (celková hmotnost 6825 kg, výhřevnost 13,91 MJ/kg), obklad z lamel GRENAMAT B podýhovaných (celková hmotnost 11700 kg, výhřevnost 13,91 MJ/kg). Obklady budou montovány na žebrech z DTD (celková hmotnost 14063 kg, výhřevnost 15 MJ/kg).

V souladu s čl. 6.3.4. ČSN 730802 byla dodatečně započítána hmotnost a výhřevnost hořlavých látek obkladu do stálého požárního zatížení.

Stálé požární zatížení (obklad)

ps =  (14063 x 0,818 + 11700 x 0,818 + 6825 x 0,8) :4059 m2 = 6,57 kg/m2

Dle výpočtu v technické zprávě požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci ke stavebnímu řízení (09/2004) – viz bod 2.4.2. je výpočtové požární zatížení v požárním úseku N1. 1 (nadzemní část A9) pv = 37,99 kg/m2 při využití vlivu SHZ, SOZ a HZ, vyjádřeného součinitelem c4 = 0,28.

Tato hodnota výpočtového požárního zatížení se použitím obkladu s desek GRENAMAT B zvýší o 1,85 kg/m2.

Výsledné výpočtové požární zatížení v požárním úseku N1. 1 – pv = 39,85 kg/m2 (včetně stálého požárního zatížení od obkladu) – původní zařazení požárního úseku do I. stupně požární bezpečnosti dle tab. 8 ČSN 730802 se nemění.

Poznámka: Podklady pro výpočet stálého požárního zatížení byly poskytnuty dodavatelem stavby – ŽS Brno.

Žebra z desek DTD budou opatřena nátěrem PROMADUR pro snížení hořlavosti – B.

Desky GRENAMAT – dle ČSN 730862 stupeň hořlavosti B – nesnadno hořlavé.          U navržených obkladů budou dodrženy požadavky tab. 14 ČSN 730802.

Nejvyšší dovolený index šíření plamene:

- stěny  is < 75 mm/min

- podhledy  is < 50 mm/min

2.6. K bodu 6 – Dočasné řešení napojení komunikace pro příjezd požárních vozidel

z ulice Netroufalky

(viz bod 3.1. technické zprávy PBŘ 09/2004)

Dočasné řešení napojení části komunikace podél oplocení areálu Fakultní nemocnice Bohunice vybudované v rámci stavby „AVVA – 1. etapa – modrá„ na stávající komunikaci v ulici Netroufalky splňuje požadavky čl. 12.2. ČSN 730802. Na zpevněné ploše bude vyznačena trvale volná komunikace v šířce 3 m.

2.7. K bodu 7 –  Dispoziční  úpravy  v  jednotlivých  pavilonech  stavby  „ Univerzitní

kampus Bohunice -  AVVA – 1. etapa – modrá „

Ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci změny stavby před dokončením jsou vyznačeny hranice požárních úseků a použití požárních uzávěrů.

Jsou zohledněny dispoziční úpravy, které vyplynuly z požadavků budoucího uživatele v průběhu zpracování dokumentace pro realizaci stavby a v průběhu realizace stavby.

Ve výkresové části je vyznačena požadovaná požární odolnost požárně dělících konstrukcí včetně požárních uzávěrů.

Požárně bezpečnostní řešení podzemního podlaží objektu S0 II – 303 – Pavilon A7 viz samostatná příloha (příloha 2) tohoto dodatku č. 2 k technické zprávě PB5 09/2004.

2.8. K bodu 8 – Vybavení odboček plynovodu k jednotlivým objektům magnetickými

uzávěry

(viz bod 4.4. a 5.1.c.1. technické zprávy PBŘ 09/2004)

Z požadavků ČSN 730802 a norem souvisejících nevyplývá nutnost instalace dálkově ovládaných magnetických uzávěrů na odbočkách plynovodu k jednotlivým pavilonům stavby „ AVVA – 1. etapa – modrá“.

V bodě 5.1.c.1. technické zprávy PBŘ 09/2004 se ruší věta „Pomocí EPS bude ovládán dálkový magnetický uzávěr plynu pro jednotlivé pavilony“.

V bodě 4.4. technické zprávy PBŘ 09/2004 bude vypuštěn údaj, že v nice bude osazen magnetický uzávěr.

2.9. K bodu 9 – Podrobnější  dokumentace  vyhrazených   požárně   bezpečnostních

zařízení

(viz bod 5 technické zprávy PBŘ 09/2004)

V navrhovaných objektech Univerzitního kampusu Bohunice – „AVVA – 1. stavba – modrá“ se za vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení dle § 4 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb. považují:

- elektrická požární signalizace (EPS)

- samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

- samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

- požární klapky.

Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení bylo zajištěno v souladu s požadavky § 5 vyhl. č. 246/2001 Sb. prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost. Při projektování konkrétného typu požárně bezpečnostního řešení musí být splněny požadavky § 10 odst. 2 vyhl. č. 246/2001 Sb.

Příslušné doklady dle § 5 a § 10 jsou přílohou podrobnější dokumentace jednotlivých vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.

- Způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními.

a1)  Pavilony A5, A7, A8, A10, A12, A16, A18, Z

Navrhované pavilony budou vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS). Nutnost instalace EPS vyplývá z požadavků ČSN 730802, ČSN 730875 a z požadavků budoucího uživatele. Na prostoru VZT potrubí požárně dělicími konstrukcemi budou osazeny požární klapky dle požadavků ČSN 730872 (na potrubí průřezu  40 000 mm2).

V pavilonu A8 a v pavilonu A12 bude v nonstop laboratoři instalováno plynové SHZ.

a2)  Informační centrum A9 včetně společného podzemního podlaží

Navrhovaný objekt bude ve všech úrovních nadzemního podlaží (prostory jsou zatříděny jako shromažďovací prostor dle ČSN 730831) vybaven elektrickou požární signalizací (EPS), samočinným stabilním hasicím zařízením (SHZ) a zařízením pro odvod kouře a tepla (SOZ). Nutnost instalace těchto zařízení do shromažďovacího prostoru SP ve výškovém pásmu VP 1 vyplývá z požadavků ČSN 730802 a ČSN 730831.

V podzemním podlaží Informačního centra A9 a v navazujících prostorách společného podzemního podlaží je navržena instalace elektrické požární signalizace (EPS).

Prostory knihovních fondů v podzemním podlaží Informačního centra A9 jsou rozděleny na 2 požární úseky s plochou menší než 600 m2 (tzn. menší než čtyřnásobek plochy dle čl. 4.1.a. – tzn.  4 x 150 m2 = 600 m2) – požární bezpečnost prostorů s knihovními fondy je řešena dle ČSN 730845 v souladu se stanoviskem Technické normalizační komise TBNK 27/SC1 – Ing. Pelc.

V souladu s požadavky ČSN 730845 budou tyto požární úseky vybaveny elektrickou požární signalizací (EPS), zařízení SOZ a SHZ není třeba dle čl. 6.7. a 6.8. ČSN 730845 instalovat.

Z požadavků čl. 5.4.2. ČSN 730831 vyplývá požadavek na osazení požárních klapek na VZT potrubí všech rozměrů při prostupu konstrukcemi vymezujícími shromažďovací prostor. Požární klapky musí být ovládány zařízením elektrické požární signalizace (EPS).

a3)  Energetické centrum, koridor A10 – A36 (LK) a nadzemní koridor UK8 – FN (LN)

Energetické centrum včetně koridoru A10 – A36 (LK) bude vybaveno elektrickou požární signalizací (EPS), v nadzemním koridoru UKB – FN (LN) není navržena instalace EPS.

b)  Vymezení chráněných prostor

Elektrickou požární signalizací (EPS) budou vybaveny všechny prostory (s výjimkou prostoru bez požárního rizika) navrhovaných objektů Univerzitního kampusu Bohunice – AVVA – 1. stavba – modrá.

V nadzemní části Informačního centra A9 budou všechny prostory vybaveny zařízením pro odvod kouře a tepla při požáru (SOZ) a stabilním sprinklerovým hasicím zařízením (SHZ). V prostoru knižních fondů v podzemním podlaží Informačního centra A9 ani v prostoru parkovacích stání a společné komunikace v podzemním podlaží není navržena instalace SHZ a SOZ.

Nonstop laboratoře v pavilonu A8 a A12 budou vybaveny plynovým SHZ.

- Stručný popis navržených vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (technické a funkční požadavky) včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti

c1)  Elektrická požární signalizace (EPS)

Ve všech objektech navrhované stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ s výjimkou objektu UKB – FN (LN) bude instalováno zařízení elektrické požární signalizace (EPS) odpovídající požadavkům čl. 6.6.3. ČSN 730802.

Kabelové rozvody požárních smyček, rozvody k požárním houkačkám i rozvody k ovládaným zařízením budou provedeny bezhalogenovými kabely s funkční odolností při požáru 30 minut. Všechny prostory navrhovaných objektů s výjimkou prostorů bez požárního rizika budou chráněny systémem EPS. Automatické analogové adresné, převážně opticko-kouřové hlásiče budou umístěny na zavěšených podhledech v jednotlivých místnostech. Hlásiče budou instalovány i do hlavních kabelových tras silnoproudu. Na únikových cestách ve všech podlažích jednotlivých pavilonů budou umístěny tlačítkové hlásiče pro manuální vyhlášení poplachu.

Základní signalizace poplachu bude akustická a optická signalizace na externím ovládacím panelu na PCO ve velíně v objektu Energocentra (místo s nepřetržitou službou 24 hodin denně).

Postup obsluhy při signalizaci požáru bude upravovat požární a evakuační směrnice areálu a jednotlivých objektů.

V jednotlivých pavilonech a v pozemním podlaží objektu A9 bude požární poplach vyhlašován instalovanými požárními houkačkami. V nadzemní části objektu A9 bude požární poplach vyhlašován prostřednictvím evakuačního rozhlasu s nuceným poslechem. Evakuační rozhlas je řešen jako nástavbový systém k elektrické požární signalizaci. Evakuační rozhlas musí být samočinně aktivován do 1 minuty od signalizace (zjištění stavu „požár“) a musí vyřadit z provozu veškeré jiné ozvučení (dle č. 5.3.6.10. ČSN 730802).

Systémem EPS bude ovládáno (prostřednictvím požárního rozvaděče) v jednotlivých pavilonech zařízení pro větrání chráněných únikových cest, bude zajištěno vypnutí běžné vzduchotechniky při požáru (dán impuls do rozvaděče MaR). Systémem EPS bude v objektu A9 ovládáno (prostřednictvím požárního rozvaděče) zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (SOZ) – otevření žaluziových klapek pro přívod vzduchu, otevření požárních oken pro odvod kouře, spuštění požárních ventilátorů. Signály z  ústředny SHZ budou předávány pomocí EPS do ústředny EPS v energocentru.

Informace z ústředny plynového SHZ v objektu A8 a A12 budou přenášeny do systému EPS.

U vstupu do pavilonu A16, kde je umístěna požární ústředna, navazující na zásahovou cestu pro objekt A9 bude umístěn panel OPPO  a klíčový trezor (KTPO). Propojení mezi ústřednami OPPO, KTPO a externím ovládacím panelem bude provedeno bezhalogenovými kabely z ohniodolných kabelů.

V pavilonu A 9 budou pomocí EPS ovládány dva elektromagnetické ventily umístěné v nikách (na potrubí SHZ) u dvou výtahových šachet – v případě požáru výtahových šachet. Systémem EPS budou v případě požáru v komunikačním prostoru v podzemním podlaží objektu A9 nebo části UKB ILBIT uzavřena vrata, oddělující tyto prostory (vrata jsou provedena jako požární uzávěry EW30D1).

Podrobná dokumentace elektrické požární signalizace je zpracována jako samostatná část dokumentace jednotlivých objektů pro realizaci stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“.

c2)  Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

(zpracovatel projektu Klimatherm, spol. s r.o., 619 00 Brno, Vídeňská 103).

V nadzemní části objektu Informačního centra A9 bude instalováno samočinné sprinklerové hasicí zařízení (SHZ). Zdrojem vody pro sprinklerové hasicí zařízení bude podzemní betonová nádrž o objemu 200 m3. Kruhová podzemní nádrž je situována pod zpevněnou plochou mezi pavilony A16 a A18. Nádrž je vybavena automatickým doplňováním vody z vodovodního řadu. Pro případ havárie nebo delšího provozního času soustavy je SHZ vybaveno přípojkou pro napojení mobilní techniky. Přípojka je instalována vně objektu A9 u nádrže SHZ. Příjezd požárních vozidel k místu pro napojení mobilní techniky umožňuje přístupová komunikace napojená na komunikaci v ulici Netroufalky. Komunikace vede podél oplocení areálu FN, mezi objekty A16 a A18 je komunikace ukončena zpevněnou plochou.

Strojovna SHZ je umístěna v samostatné místnosti v podzemním podlaží objektu A9, přístup do strojovny SHZ je zajištěn z chráněné únikové cesty typu B v pavilonu A16 (z vnitřní zásahové cesty). SHZ je navrženo v celé ploše nadzemní části objektu A9 s výjimkou WC a umýváren.

Rozvody pro jištění nadzemní části objektu A9 jsou navrženy z ocelových trubek, rozvody budou vedeny instalačními šachtami. V prostorech s podhledy bude osazeno podhledové jištění – ve smyslu ČSN EN 12845 není nutno jistit dutiny menší než 800 mm, pokud je nad podhledem dodrženo množství kabelů 220V v max. počtu 15 na jedné lávce.

Ve strojovně SHZ budou osazeny 2 ventilové stanice, doplňovací čerpadlo, zkušební potrubí. Hlavní a záložní ponorné elektrické čerpadlo je osazeno v nádrži SHZ,  2 x poplachový zvon na chodbě na stěně vedle dveří do strojovny SHZ.

U navrhovaného hasicího zařízení je potrubí spojené s ventilovou stanicí naplněné tlakovou vodou – je použita tzv. mokrá soustava.

Požárně dělicí konstrukce mezi požárním úsekem s SHZ a bez SHZ musí vykazovat požární odolnost podle stupňů požární bezpečnosti těchto úseků. Dle čl. 11.1. ČSN 730810 lze tuto zásadu užít při návrhu SHZ podle ČSN EN 12845 až do 30.9.2007 (do 30.9.2007 není třeba dodržet požadavek na požární odolnost těchto konstrukcí minim. 60 minut dle čl. 5.3. ČSN EN 12845). Ve strojovně SHZ bude nainstalováno monitorovací zařízení, signály z monitorovací ústředny SHZ budou předávány pomocí EPS do ústředny EPS v energocentru.

Samostatně budou v objektu Informačního centra A9 jištěny výtahové šachty.

Při požáru ve výtahové šachtě  impulsem z EPS dojde k otevření  elektromagnetického ventilu, tím vnikne voda do potrubí vedenému k sprinklerům. Sprinklery jsou uzavřeny tepelnou pojistkou 93° C. Před otevřením elektromagnetického ventilu na základě impulsu z EPS sjede výtah do základní stanice, přívod NN bude odpojen. Při mechanickém poškození sprinkleru ve výtahové šachtě nemůže dojít k zalití šachty vodou – elektromagnetický ventil je uzavřen, potrubí ve výtahové šachtě není zavodněné.

Podrobná dokumentace sprinklerového stabilního samočinného hasicího zařízení je zpracována jako samostatná část dokumentace pro realizaci stavby „AVVA -1.etapa – modrá“.

c3)  Stabilní hasicí zařízení KD – 200 s hasivem FM 200 (plynové SHZ)

(zpracovatel projektu: FASS, s.r.o. 162 00 Praha 6, Cukrovarnická 79)

V pavilonu A8 v místnosti číslo 1S15 – Nonstop laboratoř a v pavilonu A12 v místnosti č. 219 – Nonstop laboratoř je na základě požadavku investora ke zvýšení požární bezpečnosti těchto místností navrženo stabilní hasicí zařízení KD – 200 s využitím plynu FM – 200. Plyn je uchováván v ocelových lahvích v kapalném stavu a posléze vytlačen tlakovým dusíkem, který se nachází v lahvi nad hladinou kapalného FM – 200. FM – 200 je plynná látka, která hasí oheň  na principu absorpce tepla z plamenů. Látka FM – 200 není jedovatá a neohrožuje zdraví a životy lidí.

Pro dosažení optimálního hašení musí být okna a dveře do místnosti Nonstop laboratoře v pavilonu A8 i A12 trvale zavřené, doporučuje se všechny dveře do místnosti nonstop laboratoře osadit samozavíračem. Nonstop laboratoř tvoří vždy samostatný hasební úsek, vzduchotechnické potrubí na hranici hasebního úseku bude opatřeno klapkami pod trvalým napětím 24 Vss.

Uzavírání klapek bude aktivováno pomocí ústředny SHZ.

Systém SHZ tvoří láhev s hasivem (kapalné hasivo FM – 200 – 40 l láhev s náplní 30 kg FM – 200) a potrubní rozvody zakončené tryskami v laboratoři. Řídící ústředna SHZ bude umístěna mimo hasební úsek, láhev s hasivem bude umístěna v samostatné místnosti, přístupné ze společné chodby. Hasební úseky netvoří samostatný požární úseky, umístění lahve s plynem FM – 200 v samostatné místnosti, která netvoří samostatný požární úsek je v souladu s čl. 6.5. ČSN 078304 – celkový počet tlakových lahví v požárním úseku nepřesáhne dovolený počet lahví – 24.

Podrobná dokumentace stabilního hasicího zařízení KD – 200 s hasivem FM – 200 je zpracována jako samostatná část dokumentace pro realizaci stavby „AVVA -   1.etapa – modrá“. V příloze tohoto dodatku č. 2 je doložena kopie vyjádření zpracovatele dokumentace plynového SHZ k hasebním úsekům, k umístění tlakových lahví a ústředen SHZ.

c4)  Samočinné odvětrací zařízení

(zpracovatel projektu LUFT PROJEKT s.r.o., 602 00 Brno, Milady Horákové 1 – Jiří Ritzinger dipl. tech., R – UNIPROJEKT Praha 10-Vršovice, Moskevská 64)

V objektu Informačního centra A9 (v nadzemní části) bude instalováno zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru – samočinné odvětrací zařízení (SOZ).

Nutnost instalace SOZ ve shromažďovacím prostoru v nadzemní části objektu A9 vyplývá z požadavků ČSN 730831 čl. 5.1.4.d. a čl. 5.3.2. a z požadavků ČSN 730802 čl. 6.6.11.

Samočinné odvětrací zařízení zajistí odvod tepla a zplodin hoření na principu přirozeného nebo nuceného větrání.

V nadzemní části objektu A9 (shromažďovací prostor 2SP /VP1) je navržen nucený odvod kouře a tepla v případě požáru pomocí požárních ventilátorů, z prostoru knihovny a čítárny v nadzemní části objektu A9 je navržen samotížný odvod kouře a tepla při požáru pomocí střešních oken.

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla při požáru budou umístěna v podzemním podlaží objektu A9 ve dvou strojovnách centrální VZT a pod stropem 1.PP v prostoru archívu. Strojovny tvoří samostatné požární úseky. Nasávání vzduchu pro nucený přívod SOZ je zajištěno dvěma anglickými dvorky.

Odsávací výústky budou umístěny nad podhledem (podhled musím mít průdušnost minim. 25 % plochy místnosti) a spaliny budou vedeny dále k odsávacímu ventilátoru. Zbývající odvodní ventilátory jsou umístěny na střeše objektu.

Podrobnosti technického řešení zařízení pro nucený odvod kouře a tepla – viz samostatná část dokumentace pro realizaci stavby – Samočinné odvětrací zařízení – SOZ – PS II – 208.

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) – samotížný odvod kouře a tepla při požáru z prostoru knihovny a čítárny v objektu A9.

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) je navrženo přirozené pomocí certifikovaných požárních oken, umístěných svisle po obou stranách světlíku haly knihovny s čítárnou. Požární okna musí splňovat minimální koeficient průtočnosti Cv = 0,5 s osou otevírání v dolní části okna.

Přívod náhradního vzduchu je řešen žaluziovými klapkami, zabudovanými v obvodovém plášti objektu A9 v úrovni vstupního podlaží (± 0,0) ve výšce 0,6 m nad terénem.

Prostor haly s knihovnou a čítárnou tvoří 2 kouřové úseky.

- Celková geometrická plocha požárních oken na jedné straně světlíku haly knihovny s čítárnou musí být 29,7 m3.

- Celková geometrická plocha lamelových klapek je 35 m2.

V případě požáru budou současně otevřena střešní požární okna zasaženého úseku a všechny stěnové klapky v 1. n.p. Otevírání klapek pro přívod náhradního vzduchu k SOZ bude napojeno na EPS, otevírání střešních oken bude zajištěno signálem z EPS.

- mírový stav – zařízení SOZ (přirozené + nucené, světlík) může být v provozu tzn. používá se pro účely provětrání budovy.

- požár – zahášen samostatnými tlačítky – zařízení SOZ nucené se vypíná, přirozené se zavírá i přívodní COLT klapky i odvodní okna. Zapínají se větrání CHUC v navazujících pavilonech, které zajišťují únikové cesty z A9. Výtahy sjíždění do přízemí, vypíná se VZT v budově. Teprve po úsekovém poplachu (čidly EPS) se spouští zařízení SOZ pro konkrétní kouřový úsek. V žádném případě není možno spouštět SOZ všechnu zároveň.

- požár – zahlášen úsekovým čidlem – zařízení SOZ nucené se vypíná, přirozené se zavírá i přívodní COLT klapky i odvodní okna. Spouští se zařízení SOZ pro konkrétní kouřový úsek. Zapínají se větrání CHUC v navazujících pavilonech, které zajišťují únikové cesty z A9. Výtahy sjíždějí do přízemí, vypíná se VZT v budově.

Pro výpočet SOZ bylo určeno časové pásmo pro požární jednotky dle čl. 6.6.4. ČSN 730802

- časové pásmo – H2

- pravděpodobná doba od ohlášení požáru do zahájení zásahu – do 15 minut.

Samočinné odvětrací zařízení (SOZ) zajistí, aby zplodiny hoření či kouř nezaplnily knihovnu s čítárnou do výšky menší než 2,5 m nad podlahou, kde se pohybují návštěvníci. Ovládání SOZ bude zajištěno dálkově signálem EPS.

Napojení zařízení SOZ na nouzový zdroj elektrické energie bude provedeno kabely se sníženou hořlavostí.

c5)  Požární klapky

Na prostupech vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi budou osazeny požární klapky. Vzduchotechnické potrubí, procházející přes prostory chráněných únikových cest bude provedeno jako chráněné vzduchotechnické potrubí – dle čl. 6.3. ČSN 730872 se chráněné VZT potrubí nepovažuje za volně vedený rozvod.

Klapky budou osazeny tak, aby byla možná jejich obsluha a kontrola (provedení požárních klapek dle kapitoly 5 ČSN 730872). Požární klapky se musí uzavírat samočinně. Samočinné uzavření klapek bude zajištěno pomocí servopohonu čidel, funkce zařízení nesmí být narušena požárem. Na prostupu vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi, vymezujícími shromažďovací prostor (nadzemní část objektu A9) budou osazeny požární klapky dle požadavků čl. 5.4.2. ČSN 730831.

Požární klapky budou osazeny na VZT potrubí všech rozměrů, ovládání klapek (impuls k jejich uzavření), je prostřednictvím požárního rozvaděče, kam je přiveden impuls z EPS. Po osazení požárních klapek do VZT systému musí být zajištěno uvedení do provozu a jejich pravidelná kontrola a údržba.

c6)  Náhradní zdroj

Požadavky na zajištění dodávky elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů pro elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení, sloužících pro protipožární zabezpečení objektů navrhované stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ viz bod c5) technické zprávy požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci ke stavebnímu řízení. Tyto požadavky byly v dokumentaci pro realizaci stavby zohledněny.

V dokumentaci ke stavebnímu řízení byly jako náhradní zdroj navrženy kogenerační jednotky, palivem pro výrobu elektrické energie v nouzovém zdroji byl navržen zemní plyn.

Původně navržený náhradní zdroj umístěný v podzemním podlaží pavilonu A16 byl přemístěn do podzemního podlaží pavilonu A10 a energetického centra. Dodávka elektrické energie z druhého zdroje bude pro objekty stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ zajištěna dieselagregátem o výkonu 800 kVA. Dále bude k dispozici výkon 250 kVA ze zdroje NZ1, připínaný automaticky v případě přetížení NZ1. Nouzový zdroj NZ2 – LK zajišťuje napájení požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ), vzduchotechnických zařízení pro větrání chráněných únikových cest v jednotlivých pavilonech a nouzového osvětlení. V režimu, kdy nedojde k celkovému výpadku napájen z rozvodné sítě firmy e.on ani k poruše transformátorů T5.1 nebo T5.2 budou tyto spotřeby plně pokryty výkonem těchto transformátorů (2 x 1000 kVA) a nastartování dieselagregátu nebude provedeno.

c7)  Elektrické rozvody

viz bod c6) technické zprávy požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Tyto požadavky byly v dokumentaci pro realizaci stavby zohledněny.

c8)  Nouzové osvětlení

viz bod c7) technické zprávy požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci ke stavebnímu řízení.

Tyto požadavky byly v dokumentaci pro realizaci stavby zohledněny.

2.10. Koordinace požárně bezpečnostních zařízení v Informačním centru A9

V souladu s požadavky čl. 6.6.12 ČSN 730802 jsou požárně bezpečnostní zařízení, instalovaná v objektech stavby „Univerzitní kampus Bohunice – AVVA – 1. etapa – modrá“ řešena jako trvalé systémové opatření.

V celém objektu Informačního centra A9 bude instalována elektrická požární signalizace (EPS), v nadzemní části objektu bude instalováno samočinné sprinklerové hasící zařízení (SHZ) a zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (SOZ).

V pavilonu A8 a A 12 je v místnostech nonstop laboratoří navržena instalace plynového SHZ. Stabilní hasící zařízení KD – 200 s využitím plynu FM – 200 je navrženo na základě požadavku investora ke zvýšení požární bezpečnosti těchto prostorů jako zařízení nad rámec požadavků ČSN 730802.

Ve všech pavilonech stavby „AVVA – 1. etapa – modrá“ je navržena elektrická požární signalizace (EPS). Signalizace poplachu bude prováděna dvoustupně. Ústřední EPS pro objekt A9 je umístěna v podzemním podlaží objektu A9 v místnosti 1S12 (ústředna EPS č. 3).

Externí ovládací panel EPS s akustickou a optickou signalizací požáru v jednotlivých pavilonech bude umístěn v objektu SO II – 312 Energocentrum v místnosti dispečinku centrální obsluhy (velínu) se stálou službou 24 hodin denně.

Systém EPS budou v jednotlivých pavilonech ovládána zařízení, uvedená v bodě 9.c.1. tohoto dodatku č. 2 technické zprávy PBŘ.

Signalizace poplachu bude prováděna dvoustupňově. Ústředna EPS signalizuje úsekový a všeobecný poplach, přičemž zajišťuje režim „DEN“ a „NOC“.

Při režimu „DEN“ signalizuje ústředna EPS na podnět ze samočinných hlásičů požáru úsekový poplach, po uplynutí času t2 samočinně všeobecný poplach. Na podnět z tlačítkových hlásičů je signalizován ihned všeobecný poplach.

Při režimu „NOC“ signalizuje ústředna EPS na podnět ze samočinných i tlačítkových hlásičů současně úsekový i všeobecný poplach. U východu z únikových cest z jednotlivých pavilonů na volné prostranství a u východu v jednotlivých podlažích do chráněné únikové cesty budou umístěny tlačítkové hlásiče požáru, v ostatních prostorech pavilonů jsou použity opticko-kouřové samočinné hlásiče požáru. Tlačítkové hlásiče budou řádně označeny („hlásič požáru“).

Tlačítkovými hlásiči na únikových cestách v jednotlivých pavilonech bude spuštěno větrání chráněných únikových cest (v pavilonu, v němž došlo k požáru). Ihned po stisku tlačítkového hlásiče dojde k vyhlášení poplachu pomocí houkaček, s výjimkou objektu A9. V objektu A9 bude samočinně aktivován evakuační rozhlas do 1 minuty od signalizace (zjištění stavu „požár“) ústřednou EPS a současně se vyřadí z provozu veškeré jiné ozvučení. Evakuační rozhlas je řešen jako nástavbový systém k elektrické požární signalizaci (EPS).

U východů z úrovně 2. a 3. nadz. podlaží objektu A9 do částí koridoru mezi objektem A9 a pavilony A8, A16 a A18 na jižní straně a pavilony A5, A10 a A12 na severní straně objektu A9 budou umístěny tlačítkové hlásiče, kterými bude spuštěno větrání chráněných únikových cest v pavilonu A8, A18, A12 a A5 – tyto chráněné únikové cesty typu B slouží jako únikové cesty pro osoby unikající z úrovně 2. a 3. nadz. podlaží objektu A9. Zároveň bude spuštěno větrání chráněné únikové cesty typu B, která slouží jako vnitřní zásahová cesta pro objekt A9.

Větrání chráněných únikových cest bude spuštěno rovněž tlačítky, umístěnými u hlavních východů z úrovně 1. nadz. podlaží objektu A9 na volné prostranství. Ihned po stisku tlačítkových hlásičů v objektu A9 dojde k vyhlášení poplachu u všech pavilonů, jejichž chráněné únikové cesty budou využity pro únik osob z úrovně 2. a 3. nadz. podlaží objektu A9 (tzn. v pavilonech A8, A18, A12 a A5 a v pavilonu A16). Časové nastavení režimů dvoustupňové signalizace poplachu bude provedeno při uvedení zařízení elektrické požární signalizace (EPS) do provozu.

Dle čl. 5.3.1.2. ČSN 730831 musí být u každého shromažďovacího prostoru bez ohledu na jeho velikost (SP) a výškové pásmo (VP) provedeno posouzení podmínek evakuace osob po nechráněných únikových cestách z hlediska ohrožení osob zplodinami hoření a kouřem.

Posouzení podmínek evakuace dle čl. 5.3.5. ČSN 730831

V objektu A9:

- časový limit te (dle čl. 9.1.2. ČSN 730802))

te = 1,25 x hs ½ /a

hs = 3, 00 m (dle čl. D.2.8., příloha D, ČSN 730831)

součinitel a = 0,75

te= 1,25 x 3 ½ /0,75 = 2,9 minut.

V požárním úseku je navrženo samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ) – dle čl. 9.1.2. ČSN 730802 se doba te zvyšuje o 1 minutu.

Časový limit te = 2,9 + 1,00 = 3,9 minut.

Pro automatické hlásiče EPS v navrhovaných pavilonech jsou stanoveny následující časy:

- čas t1 = 1 minuta

Čas t1 je časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny předepsaným úkonem na ústředně potvrdit příjem úsekového poplachu. Úsekový poplach se signalizuje akusticky i opticky pouze do stanoveného prostoru osobám určeným místní poplachovou směrnicí (do velína v objektu Energocentra).

Neprovede-li obsluha ústředny v čase t1 = 1 minuta předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu.

Provede-li obsluha ústředny v čase t1 předepsaný úkon, spouští se samočinně časový interval t2.

- čas t2 = 1 minuta

Čas t2 je časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS po zjištění stavu na místně signalizovaného požáru provést předepsaný úkon na ústředně.

Neprovede-li obsluha ústředny v tomto čase (t1 + t2 = 2 minuty) předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu. Provede-li obsluha ústředny v tomto čase předepsaný úkon, zastaví se čas t2.

Všeobecný poplach se signalizuje akusticky pouze do stanoveného ohroženého požárního úseku popř. do sousedních požárních úseků v jednom podlaží.

Na podnět z tlačítkových i automatických hlásičů EPS v jednotlivých pavilonech i z tlačítkových hlásičů u východů ze všech podlaží v objektu A9 dojde k vyhlášeni všeobecného poplachu – dojde ke spuštění větrání chráněných únikových cest v pavilonech, k akustickému vyhlášení poplachu pomocí požárních houkaček v pavilonech a v podzemním podlaží objektu A9 a ke spuštění evakuačního rozhlasu v objektu A9.

Na podnět z automatických hlásičů EPS dojde v případě požáru v komunikačním prostoru v podzemním podlaží objektu A9 nebo v komunikačním prostoru v podzemním podlaží ILBITu(v prostoru posuzovaném jako hromadná garáž) k uzavření požárních uzávěrů(vrat s požární odolností)mezi těmito prostory.

Nejpozději do dvou minut (v čase t1 + t2 = 2 minuty) od signalizace požáru samočinnými čidly EPS (v případě, že obsluha ústředny neprovede v čase t2 = 1 minuta předepsaný úkon – tzn. po ověření, že jde skutečně o požár), bude systémem EPS zajištěno v jednotlivých pavilonech:

- vypnutí běžné vzduchotechniky odstavením motorových rozvaděčů včetně přívodu el. energie do nich (vyrážecí cívky na příslušných jističích v rozvaděčích RHA a RHB)

- sjetí výtahu do úrovně 1. nadz. podlaží

- vytažení venkovních rolet na fasádách pavilonu v místě východu na terén

- v pavilonu A8 a A12 budou výstupy ústředen plynového SHZ propojeny do systému EPS

Nejpozději do dvou minut (v čase t1 + t2 = 2 minuty) od signalizace požáru samočinnými čidly EPS bude systémem EPS zajištěno v objektu A9:

V podzemním podlaží objektu A9 bude systémem EPS zajištěno:

- vypnutí běžné vzduchotechniky

V nadzemní části objektu A9 bude systémem EPS zajištěno:

- vypnutí běžné vzduchotechniky

- uzavření (předání impulsu k uzavření) požárních klapek na potrubí VZT, ovládaných EPS

- při požáru ve výtahové šachtě bude otevřen elektromagnetický ventil pro SHZ v šachtě (přívod NN bude odpojen, výtah sjede do základní stanice – na základě hlášení čidla EPS)

- monitorování provozu SHZ

Z ústředny SHZ, umístěné ve strojovně SHZ v podzemním podlaží objektu A9 budou do ústředny EPS na externí ovládací panel v objektu S0 II – J12 Energocentrum ve velínu přenášeny následující údaje:

- Signál požár 2x (aktivované zařízení SHZ tj. průtok v potrubí s dělením do okruhů – grafický plán rozdělení SHZ do okruhů bude k dispozici ve strojovně SHZ. Sytém jištění nadzemní části objektu A9 je rozdělen na 2 samostatné soustavy, každá soustava je napojena na 1 ventilovou stanici (ventilové stanice jsou umístěny ve strojovně SHZ, soustava 1 – 1.n.p., soustava 2 – 2. a 3. n.p.).

- 1 x sumární porucha – signál porucha tj. monitorování správné polohy všech armatur, které mohou při nesprávné poloze znemožnit průtok v potrubí SHZ, stav hladiny vody v nádrži, event. další skutečnosti.

- 1 x sumární porucha – chod hlavního popř. záložního čerpadla

- Systémem EPS je monitorován stav 7-mi průtokových snímačů SHZ a poloha 7-mi ventilů SHZ umístěných v objektu na soustavě SHZ – uvedeno v jednotlivých půdorysech výkresů SHZ a EPS, také na schématu – přehledný plán skupin ve strojovně SHZ

- Systémem EPS je monitorován stav 7-mi průtokových snímačů SHZ a poloha 7-mi ventilů SHZ umístěných v objektu – uvedeno v jednotlivých půdorysech a ve výkresech příslušných smyček a ve výkrese č. …  – 013 – 00 – Monitorování SHZ – EPS.

- pro zajištění přívodu vzduchu pro samočinné odvětrací zařízení budou systémem EPS otevřeny lamelové žaluzie

- pro odvod vzduchu přirozeného odvodu kouře a tepla při požáru bude zajištěno otevření požárních oken

- pro zařízení nuceného odvodu kouře a tepla při požáru (SOZ) bude zajištěno spuštění ventilátorů

Návrh součinnosti samočinného hasicího zařízení (SHZ) a samočinného odvětracího zařízení

Signálem EPS bude okamžitě po zjištění stavu „požár“ (tzn. v čase t1 + t2 = 2 minuty) spuštěno zařízení SOZ, ovládané elektrickou požární signalizací (odvod a přívod vzduchu pro SOZ).

V hlavním prostoru objektu A9 (knihovna s čítárnou v úrovni 1. nadz. podlaží včetně komunikačního prostoru v úrovni 2. a 3. nadz. podlaží) je navrženo přirozené požární větrání, prostor je rozdělen na 2 kouřové úseky. Na signál z EPS budou otevřena požární okna pro odvod vzduchu a stěnové žaluzie pro přívod vzduchu vždy v příslušné sekci, kde byl zaznamenán požár. Pro každou sekci je navrženo 13 ks  požárních oken (geometrická plocha oken – minim. 29,7 m2). Ovládání klapek je řešeno pomocí servopohonů ovládaných signálem z EPS. Přívod vzduchu je řešen lamelovými klapkami, pro každou kouřovou sekci je navrženo 14 klapek s celkovou geometrickou plochou minim. 35 m2. Ovládání lamelových klapek je řešeno pomocí elektropohonu na 24 V z ovládacího panelu, ovládaného signálem z EPS. Signálem EPS budou spuštěny ventilátory pro nucené SOZ. Samostatně bude spuštěno zařízení SOZ pro každou kouřovou sekci. Zařízení SOZ v jednotlivých kouřových sekcích lze spustit rovněž ručně tlačítky EPS, umístěnými u východů z úrovně 1. podlaží na volné prostranství a u východů v úrovni 2. a 3. nadz. podlaží do koridorů. Stoupne-li teplota v prostoru s instalací SHZ a SOZ nad 68°C budou uvedeny do činnosti sprinklery.

Podrobnější dokumentace vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, SOZ) zpracovaná v souladu s požadavky na koordinaci těchto zařízení byla předložena na HZS Jm kraje.

Ke kolaudaci stavby budou předloženy příslušné doklady o provozuschopnosti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení dle vyhl. č. 246/2001 Sb.

3.   Závěr

Dodatek č. 2 (včetně přílohy 1, 2, 3) doplňuje a upřesňuje požárně bezpečnostní řešení, zpracované jako příloha dokumentace ke stavebnímu řízení na stavbu „Univerzitní kampus Bohunice – AVVA – 1 .etapa – modrá“  v září 2004.

Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky na požární bezpečnost dle požárně bezpečnostního řešení k dokumentaci ke stavebnímu řízení (09/2004) včetně dodatku č. 1 (11/2004) s odchylkami dle tohoto dodatku č. 2, k dokumentaci skutečného provedení stavby.

Brno, březen 2007			                 Vypracovala: Ing. Ludmila Plagová