# POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

## Technická zpráva – příloha 2

- Základní údaje:

##### Název stavby:			UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA

##### (Akademický výukový a výzkumný areál)

##### AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

Místo stavby:			Areál Brno – Bohunice

k.ú. Bohunice

Investor:			Masarykova univerzita v Brně

601 77 Brno, Žerotínovo nám. 9

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení:

Ing. Ludmila Plagová

637 00 Brno, Jasanová 22

Obsahem přílohy 2 dodatku č. 2 je požárně bezpečnostní řešení podzemního podlaží objektu SO II – 303 – Pavilon A7. V průběhu zpracování dokumentace pro realizaci stavby byly rozšířeny požadavky na plochy technického zázemí v podzemním podlaží pavilonu A9 (rozvodny NN, rozvodna slaboproudu, výměníková stanice, stanoviště AKU vozíků, manipulační prostory). Tyto prostory jsou přístupné ze společné komunikace v podzemním podlaží, pavilonu A7 navazující na podzemní garáž a komunikaci v pavilonu A9.

2. Požární bezpečnost

Požární bezpečnost podzemního podlaží pavilonu A7 je řešena dle ČSN 730802 a norem souvisejících.

2.1. Rozdělení podzemního podlaží do požárních úseků

výška objektu h = 0 m

konstrukční systém nehořlavý

1. podzemní podlaží (úroveň –5,50 m)

označení PÚ	 účel				č. místn.		m2

P01.1		rozvodna slaboproudu 	1S06			12,10

P01.2		výměníková stanice		1S02			42,50

P01.3		rozvodna NN			1S03			10,20

P01.4		rozvodna NN			1S8			  5,20

P01.5		manipulační prostor		1S04			15,30

P01.6		instalační prostor		1S07		          113,20

Stanoviště AKU vozíků včetně společné komunikace a manipulačního prostoru je součástí společného komunikačního prostoru stavby ILBIT.

Nadzemní část pavilonu A7 – viz PBŘ 09/2004.

2.2. Výpočet požárního zatížení, stupeň požární bezpečnosti požárních úseků (rekapitulace požárně technických hodnot požárních úseků)

Označení PÚ	Sm2		pkg/m2		souč.a 	pv kg/m2	SPB

P01.1.		12,10		25,0		0,8		16,20		II.

P01.2.		42,50		15,0		0,9		17,15		II.

P01.3.		10,20		25,0		0,8		16,20		II.

P01.4.		  5,20		25,0		0,8		16,20		II.

P01.5.		15,30		45,0		1,0		36,45		II.

P01.6.		113,20		dle čl. 8.12.2. ČSN 730802			II.

2.3. Stavební konstrukce

- Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 730802 – II. SPB, podzemní podlaží

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí v souladu s požadavky ČSN 730810 je vyznačena ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení

  - požární stěny a požární stropy		45 D1

  - požární uzávěry				30 D1

  - nosné konstrukce uvnitř PÚ		45 D1

* Dle čl. 8.6.1. ČSN 730802 musí být prostupy rozvodů a instalací a elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi utěsněny. Hmoty pro utěsnění smějí mít stupeň hořlavosti nejvýše C1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

- Posouzení požární odolnosti konstrukcí dle ČSN 730821:

b1)  požární stěny

  - stěny tl. 250 mm z cihel Porotherm vykazují dle tab. 1A požární odolnost 180 minut

  - příčky tl. 125 mm z cihel Porotherm vykazují dle tab. 1A požární odolnost 120 minut

b2)  požární stropy

  - železobetonová monolitická deska tl. 240 mm (strop nad podzemním podlažím) s krytím spodní tahové výztuže 25 mm vykazuje dle tab. 4A požární odolnost 180 minut

b3)  požární uzávěry

  - vstupní dveře z koridoru do rozvodny slaboproudu, do rozvodny NN, do manipulačního prostoru 1S04 a do výměníkové stanice budou provedeny jako požární uzávěr EW 30 D1

  - vstupní dveře do instalačního prostoru a do rozvodny NN (1S08) budou provedeny jako požární uzávěr EW 30 D1.

Požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena atestem (doklady dle vyhl. č. 246/1998 Sb.

b4)  nosné konstrukce uvnitř PÚ

  - železobetonové sloupy rozm. 500/500 mm vykazují dle tab. 8 požární odolnost minim. 120 minut.

Navržené konstrukce vyhovují.

2.4. Únikové cesty

Únik osob z jednotlivých požárních úseků, umístěných v podzemním podlaží pavilonu A7 je řešen nechráněnými únikovými cestami, ústícími do chráněných únikových cest typu B v pavilonech A5 a A8 popř. východem k komunikačního prostoru přímo na volné prostranství.

Nechráněná úniková cesta z požárních úseků technického vybavení (místnosti bez stálé obsluhy) vede komunikačním prostorem společného podzemního podlaží

  - Délka nechráněné únikové cesty

Mezní délka nechráněných únikových cest z požárních úseků v podzemním podlaží je dle tab. 18 ČSN 730802 – 40 m (pro více únikových cest). Dle čl. 9.10.3. ČSN 730802 lze mezní délku nechráněných únikových cest z požárních úseků bez trvalého pracovního místa zvětšit znásobením mezní délky hodnotou 1,5.

Mezní délka 40 x 1,5 = 60 m není v posuzované části podzemního podlaží překročena – skutečná délka NÚC je max. 60 m.

  - Šířka nechráněné únikové cesty

Pro unikající počty osob (občasná obsluha v počtu max. 3 osoby) vyhovuje šířka nechráněné únikové cesty 1,5 únik. pruhu – dveře šířky 0,8 m.

2.5. Odstupové vzdálenosti

Posuzované požární úseky jsou umístěny v podzemním podlaží – odstupové vzdálenosti se nestanovují.

3. Zařízení pro protipožární zásah

3.1. Přístupové komunikace

viz kapitola 3.1. PBŘ 09/2004

3.2. Zásobování vodou pro hašení požáru

Vnější odběrní místa

(pro zásobování mobilní požární techniky při zásahu)

viz kapitola 3.5. PBŘ 09/2004

Vnitřní odběrní místa

(k provedení prvotních hasebních prací před příjezdem jednotek požární ochrany)

Dle čl. 4.4.b. ČSN 730873 není třeba pro posuzované požární úseky v podzemním podlaží zřizovat vnitřní odběrní místa (S x p < 9 000)

3.3. Přenosné hasicí přístroje

Požární úseky budou vybaveny přenosnými hasicími přístroji v počtu dle čl. 12.8. ČSN 730802

P01.1	0,15 x (12,10 x 0,8)1/2 = 0,5 tj. 1 kus

P01.2	0,15 x (42,50 x 0,8) 1/2 = 0,87 tj. 1 kus

P01.3,4	0,15 x (17,4 x 0,8) 1/2 = 0,56 tj. 1 kus

V požárních úsecích budou osazeny přenosné hasicí přístroje práškové s náplní 6 kg.

Brno, březen 2007			                       Vypracovala: Ing. Ludmila Plagová						                                    637 00 Brno, Jasanová 22