## List1 (hidden)
Počítané pole
Pořadí řešení | Pole | Vzorec
1 | +15% rezerva | =Délka * 1,15
2 | Pole1 | =#NÁZEV?
3 | Délka +15% | =ZAOKR.NAHORU(Délka* 1,15;1)
Počítaná položka
Pořadí řešení | Položka | Vzorec
Poznámka: | Pokud je buňka aktualizována více než jedním vzorcem,
je hodnota určena vzorcem, který je v pořadí řešení poslední.
Pořadí řešení několika počítaných položek nebo polí lze změnit příkazem
na kartě Možnosti ve skupině Výpočty klikněte na položku Pole, položky a sady a potom klikněte na příkaz Pořadí řešení.

## A8
Označení kabel | Typ kabelu | Odkud | Kam | Popis | Typ prvek | Délka | Poznámka | Výkon L1 | Výkon L2 | Výkon L3
8RDC001 - ESIL část (pouze doplnění!)
WL.8RDC001.29.MC1 | CYKY-J 3x1,5 | 8RDC001 | 08.1S05.29.MC1 | Čerpadlo přívod do RS ÚT | Magna3 65-120F 230VAC / 0,763kW / 3,45A
8RDC001 - MaR část (pouze doplnění!)
WS.8RDC001.29.BT1 | JYTY 2x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.BT1 | Teplota přívod z TČ do RS ÚT | HS125-120 + JS130-100
WS.8RDC001.29.BT2 | JYTY 2x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.BT2 | Teplota vrat z RS ÚT do TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.8RDC001.29.BT3 | JYTY 2x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.BT3 | Teplota přívod do R/S společná | HS125-120 + JS130-100 |  | rev. 12/2020
WS.8RDC001.29.BT4 | JYTY 2x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.BT4 | Teplota vrat z R/S společná | HS125-120 + JS130-100 |  | rev. 12/2020
WS.8RDC001.29.MC1 | JYTY 7x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.MC1 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo přívod do RS ÚT | -
08RDC002 - MaR část (pouze doplnění!)
WS.8RDC002.51.MC1 | JYTY 4x1 | 8RDC002 | 08.1S13.51.MC1 | Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 400 | Magna3 32-100 230V / 171W / 1,47A
WS.8RDC002.53.MC1 | JYTY 4x1 | 8RDC002 | 08.1S13.53.MC1 | Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401A | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
WS.8RDC002.52.MC1 | JYTY 4x1 | 8RDC002 | 08.1S12.52.MC1 | Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 450 | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08RDC003 - MaR část (pouze doplnění!)
WS.8RDC003.56.MC1 | JYTY 4x1 | 8RDC003 | 08.STR.56.MC1 | Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401D | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08DC221 - MaR část (pouze doplnění!)
WS.8DC221.54.MC1 | JYTY 4x1 | 8DC221 | 08.221.54.MC1 | Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401B | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08DC321 - MaR část (pouze doplnění!)
WS.8DC321.55.MC1 | JYTY 4x1 | 8DC321 | 08.321.55.MC1 | Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401C | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08DC1S13 - silnoproudá část
WL.08DC1S13.81.MC1 | CYKY-J 4x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC1 | čerpadlo 1 výstup TČ | TPE3 65-200 S-A-F-A-BQQE 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A |  |  | 2.2
WL.08DC1S13.81.MC2 | CYKY-J 4x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC2 | čerpadlo 2 výstup TČ | TPE3 65-200 S-A-F-A-BQQE 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A |  |  | 2.2
WL.08DC1S13.81.MC3 | CYKY-J 4x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC3 | čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | TPE3 65-200 S-A-F-A-BQQE 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A |  |  | 2.2
WL.08DC1S13.81.MC4 | CYKY-J 4x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC4 | čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | TPE3 65-200 S-A-F-A-BQQE 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A |  |  | 2.2
WL.08DC1S13.DOP | CYKY-J 3x2,5 | 08DC1S13 | DOP | Mobilní dopouštěcí stanice | dod. CHL |  |  | 0.5
WL.08DC1S13.MT | CYKY-J 3x1,5 | 08DC1S13 | MT | Měřiče tepla/chladu | dod. CHL |  |  | 0.01
08DC1S13 - MaR část
WS.08DC1S13.63.BT1 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/63.BT1 | Teplota prostorová strojovna CHL | HS115A
WS.08DC1S13.81.BT1 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT1 | Teplota výstup z TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.08DC1S13.81.BT2 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT2 | Teplota vrat do TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.08DC1S13.81.BT3 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT3 | Teplota primár. výstup výměníku TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.08DC1S13.81.BT4 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT4 | Teplota zásobník CHL/ÚT | HS125-300 + JS130-280
WS.08DC1S13.81.BT5 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT5 | Teplota přívod z TČ do RS CHL | HS125-120 + JS130-100
WS.08DC1S13.81.BT6 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT6 | Teplota vrat z RS CHL do TČ | HS125-120 + JS130-100
WS.08DC1S13.81.BP1 | JYTY 4x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BP1 | Tlak primár. okruhu TČ (glykol) | 26.600G + TTR4
WS.08DC1S13.97.BL1 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/97.BL1 | Zaplavení strojovna CHL | SZ4
WS.08DC1S13.78.SS3 | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS3 | Havarijní tlačítko strojovna CHL | M22-PV/KC02/IY + M22-XGPV
WS.08DC1S13.81.MC1 | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC1 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 výstup TČ | -
WS.08DC1S13.81.MC2 | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC2 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 výstup TČ | -
WS.08DC1S13.81.MC3 | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC3 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | -
WS.08DC1S13.81.MC4 | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC4 | Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | -
- | - | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS1 | Přepínač Start/Stop rozvaděče | -
- | - | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS2 | Kvitace poruchy rozvaděče | -
- | - | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.EE1 | Sledování napájení rozvaděče | -
WS.08DC1S13.78.EE2 | JYTY 4x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.EE2 | Signalizace porucha | 460.110.75 + 260.700.06
8DCSTR - silnoproudá část
WL.08DCSTR.5401E.MR1 | CYKY-J 5x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR1 | EC motor přívod VZT 401E | x ER28C-2DN.C7.CR 3x400VAC / 1,8kW / 2,8A | 10 | termistor | 1.5
WL.08DCSTR.5401E.MR2 | CYKY-J 3x2,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR2 | EC motor odtah VZT 401E | x ER25C-2DN.B7.CR 230VAC / 0,75 kW / 3,3A | 10 | termistor | 0.75
WL.08DCSTR.5401E.MC1 | CYKY-J 3x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MC1 | čerpadlo topné vody VZT 401E | x Alpha 1 230VAC / 0,2 kW / ?A | 10 |  | 0.2
WL.08DCSTR.5401E.EL1 | CYKY-J 3x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/5401E.EL1 | topný kabel VZT 401E | topný kabel 20m 20W/m 230VAC / 0,5 kW / ?A | 5 |  | 0.4
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.18.FM1 | FM motor odtah digestoř 1 m.č.327 | ACH580-01-02A7-4 3x400V / 0,25kW | 2 |  | 0.25
WL.08DCSTR.5406.18.MR1 | CMFM 4x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.18.MR1 | motor odtah digestoř 1 m.č.327 | x FORT-P 222 3x400V / 0,25kW / 0,86A | 10 | PTC termistor | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.19.FM1 | FM motor odtah digestoř 2 m.č.327 | ACH580-01-02A7-4 3x400V / 0,25kW | 2 |  | 0.25
WL.08DCSTR.5406.19.MR1 | CMFM 4x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.19.MR1 | motor odtah digestoř 2 m.č.327 | x FORT-P 222 3x400V / 0,25kW / 0,86A | 6 | PTC termistor | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.20.FM1 | FM motor odtah digestoř 3 m.č.327 | ACH580-01-02A7-4 3x400V / 0,25kW | 2 |  | 0.25
WL.08DCSTR.5406.20.MR1 | CMFM 4x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.20.MR1 | motor odtah digestoř 3 m.č.327 | x FORT-P 222 3x400V / 0,25kW / 0,86A | 14 | PTC termistor | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.21.FM1 | FM motor odtah digestoř 4 m.č.327 | ACH580-01-02A7-4 3x400V / 0,25kW | 2 |  | 0.25
WL.08DCSTR.5406.21.MR1 | CMFM 4x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.21.MR1 | motor odtah digestoř 4 m.č.327 | x FORT-P 222 3x400V / 0,25kW / 0,86A | 10 | PTC termistor | 0
WL.08DCSTR.5407.05.MR1 | CYKY-J 7x1,5 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5407.05.MR1 | motor odtah skříně m.č.327 | x FORT-PCK 254 3x400V / 0,18kW / 0,68A | 14 | PTC termistor | 0.18
4.03
8DCSTR - MaR část
WS.08DCSTR.5401E.BT1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT1 | T vstupní VZT 401E | HS125-300 | 10
WS.08DCSTR.5401E.BT2 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT2 | T výstupní VZT 401E | HS125-300 | 10
WS.08DCSTR.5401E.BT3 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT3 | T přívodní VZT 401E | HS125-300 | 10
WS.08DCSTR.5401E.BT4 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT4 | T odtahová VZT 401E | HS125-300 | 10
WS.08DCSTR.5401E.BT5 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.0000/5401E.BT5 | T vrat topná voda VZT 401E | HS145 | 10
WS.08DCSTR.5401E.BT6 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.0000/5401E.BT6 | T vrat chladící voda VZT 401E | HS145 | 10
WS.08DCSTR.5401E.BP1 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.BP1 | dP přívod VZT 401E | DPT2500-R8 | 10
WS.08DCSTR.5401E.BP2 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.BP2 | dP odtah VZT 401E | DPT2500-R8 | 10
WS.08DCSTR.47.XN1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.XN1 | Poloha okna - digestoř 1 m.č. 327 | x dod. digestoře | 12
WS.08DCSTR.47.XN2 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.XN2 | Poloha okna - digestoř 2 m.č. 327 | x dod. digestoře | 16
WS.08DCSTR.47.XN3 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.XN3 | Poloha okna - digestoř 3 m.č. 327 | x dod. digestoře | 12
WS.08DCSTR.47.XN4 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.XN4 | Poloha okna - digestoř 4 m.č. 327 | x dod. digestoře | 16
WS.08DCSTR.41.BP1 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/41.BP1 | dP podtlak 327 x 321 (chodba) | DPT250-R8 | 15
WS.08DCSTR.47.SS1 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.SS1 | Požadavek na chod - digestoř 1 m.č. 327 | x dod. digestoře | 12
WS.08DCSTR.47.SS2 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.SS2 | Požadavek na chod - digestoř 2 m.č. 327 | x dod. digestoře | 16
WS.08DCSTR.47.SS3 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.SS3 | Požadavek na chod - digestoř 3 m.č. 327 | x dod. digestoře | 12
WS.08DCSTR.47.SS4 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/47.SS4 | Požadavek na chod - digestoř 4 m.č. 327 | x dod. digestoře | 16
WS.08DCSTR.5401E.MR1A | JYTY 7x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR1 | Porucha EC motor přívod VZT 401E | - | 10
WS.08DCSTR.5401E.MR2A | JYTY 7x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR2 | Porucha EC motor odtah VZT 401E | - | 10
WS.08DCSTR.5401E.dPF1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPF1 | dP filtr přívod VZT 401E | PS500 | 10
WS.08DCSTR.5401E.dPF2 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPF2 | dP filtr odtah VZT 401E | PS500 | 10
WS.08DCSTR.5401E.dPM1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPM1 | dP motor přívod VZT 401E | PS200 | 10
WS.08DCSTR.5401E.dPM2 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPM2 | dP motor odtah VZT 401E | PS200 | 10
WS.08DCSTR.5401E.dPR1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPR1 | dP deskový rekuperátor VZT 401E | PS500 | 10
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MC1 | Start/Stop + Porucha čerpadlo topné vody VZT 401E | - | -
WS.08DCSTR.5401E.FT1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.FT1 | Protimrazová ochrana VZT 401E | 01DTS-105 | 10
WS.08DCSTR.407.05.dP1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5407.05.dP1 | dP motor odtah skříně m.č.327 | PS200 | 10
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.SS1 | Přepínač Start/Stop VZT 401E | - | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/78.SS1 | Přepínač Start/Stop rozvaděče | - | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/78.SS2 | Kvitace poruchy rozvaděče | - | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/78.EE1 | Sledování napájení rozvaděče | - | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/5401E.EL1 | Porucha topný kabel VZT 401E | - | 0
WS.08DCSTR.5401E.MR1B | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR1 | Řízení výkonu EC motor přívod VZT 401E | - | 10
WS.08DCSTR.5401E.MR2B | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR2 | Řízení výkonu EC motor odtah VZT 401E | - | 10
WS.08DCSTR.5401E.YA1 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.0000/5401E.YA1 | Regulace polohy ventil topné vody VZT 401E | x dod. ÚT TA-Slider 160 | 10
WS.08DCSTR.5401E.YA1A | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.0000/5401E.YA1A | Regulace polohy ventil topné vody-zkrat VZT 401E | x dod. ÚT TA-Slider 160 | 10
WS.08DCSTR.5401E.YA2 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.0000/5401E.YA2 | Regulace polohy ventil chladové vody VZT 401E | x dod. CHL TA-Slider 160 | 10
WS.08DCSTR.5401E.MK3 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MK3 | Regulace polohy klapka obtok rekuperace VZT 401E | LM24A-SR | 10
WS.08DCSTR.5406.18.MR1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.18.MR1 | Termistor motor odtah digestoř 1 m.č. 327 | - | 0
WS.08DCSTR.5406.19.MR1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.19.MR1 | Termistor motor odtah digestoř 2 m.č. 327 | - | 0
WS.08DCSTR.5406.20.MR1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.20.MR1 | Termistor motor odtah digestoř 3 m.č. 327 | - | 0
WS.08DCSTR.5406.21.MR1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.21.MR1 | Termistor motor odtah digestoř 4 m.č. 327 | - | 0
WS.08DCSTR.41.MK1 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/41.MK1 | Regulace RPV přívod m.č. 327 | x dod. VZT | 15
WS.08DCSTR.41.MK2 | JYTY 4x1 | 08DCSTR | 08.327.MAR.327/41.MK2 | Regulace RPV odtah m.č. 327 | x dod. VZT | 15
WS.08DCSTR.5401E.MK1 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MK1 | Otv/Zav klapka přívod VZT 401E | LF24 | 10
WS.08DCSTR.5401E.MK2 | JYTY 2x1 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.0000/5401E.MK2 | Otv/Zav klapka odtah VZT 401E | LF24 | 10
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/5401E.EL1 | Blokace chodu topný kabel VZT 401E | - | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/78.EE2 | Signalizace porucha rozv. 8DCSTR | - | 0
- | - | 08DCSTR | 08.STR.MAR.STR/8401E.IV1 | Signalizace porucha VZT 401E | - | 0
komunikace M-bus
WMb.08DC1S13.81.BB1 | JYTY 4x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB1 | Měřič tepla/chladu energie vyrobená TČ | dod. CHL
WMb.81.BB1.81.BB2 | JYTY 4x1 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB1 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB2 | Měřič chladu spotřeba z TČ | dod. CHL
WMb.81.BB2.33.BB2 | JYTY 4x1 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB2 | 08.1S05.MAR.0000/33.BB2 | Měřič tepla spotřeba z TČ | dod. CHL
komunikace BACnet MS/TP
WBAC.08DC1S13.PW02 | BC-500 | 08DC1S13 | PW02 | Elektroměr TČ (zdroj chladu) - 8RH | dod. ESIL
WBC.08DCSTR.5406.18.FM1 | BC-500 | 08DCSTR | 08.STR.MAR.327/5406.18.FM1 | FM odtah digestoř 1 m.č. 327 | - | 2
WBC.5406.18.FM1.5406.19.FM1 | BC-500 | 08.STR.MAR.327/5406.18.FM1 | 08.STR.MAR.327/5406.19.FM1 | FM odtah digestoř 2 m.č. 327 | - | 2
WBC.5406.19.FM1.5406.20.FM1 | BC-500 | 08.STR.MAR.327/5406.19.FM1 | 08.STR.MAR.327/5406.20.FM1 | FM odtah digestoř 3 m.č. 327 | - | 2
WBC.5406.20.FM1.5406.21.FM1 | BC-500 | 08.STR.MAR.327/5406.20.FM1 | 08.STR.MAR.327/5406.21.FM1 | FM odtah digestoř 4 m.č. 327 | - | 2
WBC.08DC324.08DC326 | BC-500 | 08.324.MAR.324/08DC324 | 08.326.MAR.326/08DC326 | IRC regulátor | DFC-304R3 | 15
WBC.08DC326.08DC327 | BC-500 | 08.326.MAR.326/08DC326 | 08.327.MAR.327/08DC327 | IRC regulátor | DFC-304R3 | 8
WBC.08DC327.08DC329 | BC-500 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.329.MAR.329/08DC329 | IRC regulátor | stávající | 25
komunikace MP-BUS
WMPb.08DC1S13.29.YA1 | CYKY-O 3x1,5 | 08DC1S13 | 08.1S23.29.YA1 | Klapka přívod od TČ do RS ÚT tento pavilon | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
WMPb.29.YA1.29.YA2 | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA1 | 08.1S23.29.YA2 | Klapka přívod od TČ do RS ÚT vedlejší pavilon | D680N + GR24A-MP-5 |  | DN80
WMPb.29.YA2.29.YA3 | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA2 | 08.1S23.29.YA3 | Klapka vrat z RS ÚT do TČ tento pavilon | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
WMPb.29.YA3.29.YA4 | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA3 | 08.1S23.29.YA4 | Klapka vrat z RS ÚT do TČ vedlejší pavilon | D680N + GR24A-MP-5 |  | DN80
WMPb.29.YA4.29.YA5 | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA4 | 08.1S23.29.YA5 | Klapka přívod od VS do RS | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100 rev. 12/2020
WMPb.29.YA5.81.YA5 | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S23.29.YA5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA5 | Regulace polohy ventilu výstup TČ | H7100N + EV24A-MP-TPC |  | DN100, Kv124
WMPb.81.YA5.81.YA6 | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA6 | Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL tento pavilon | D6125N + GR24A-MP-7 |  | DN125
WMPb.81.YA6.81.YA7 | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA6 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA7 | Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL pavilon A16 | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
WMPb.81.YA7.81.YA8 | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA7 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA8 | Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL tento pavilon | D6125N + GR24A-MP-7 |  | DN125
WMPb.81.YA8.81.YA9 | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA8 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA9 | Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL pavilon A16 | D6100N + GR24A-MP-5 |  | DN100
komunikace LINKnet
WLN.08DC326.61.CP1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 08.326.MAR.326/08DC326 | 08.326.MAR.326/61.CP1 | nástěnný ovladač | DNS-24L | 8
WLN.08DC327.61.CP1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.327.MAR.327/61.CP1 | nástěnný ovladač | DNS-24L | 8
IRC regulace
WL.08DC326.61.MF1A | CYKY-J 3x1,5 | 08.326.MAR.326/08DC326 | 08.326.MAR.326/61.MF1 | FCU napájení | x dod. CHL Carrier 42GW400C | 8
WL.08DC326.61.MF1B | CYKY-J 5x1,5 | 08.326.MAR.326/08DC326 | 08.326.MAR.326/61.MF1 | FCU ovládání | x dod. CHL Carrier 42GW400C | 8
WS.08DC326.61.YA1 | JYTY 4x1 | 08.326.MAR.326/08DC326 | 08.326.MAR.326/61.YA1 | ventil CHL | x dod. CHL EMO T NC | 8
WS.08DC326.61.YA2 | JYTY 2x1 | 08.326.MAR.326/08DC326 | 08.326.MAR.326/61.YA2 | ventil ÚT | EMO T | 15
WS.08DC326.61.SW1 | JYTY 2x1 | 08.326.MAR.326/08DC326 | 08.326.MAR.326/61.SW1 | magnet okenní | MASR153 | 15
WL.08DC327.61.MF1A | CYKY-J 5x1,5 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.327.MAR.327/61.MF1 | FCU napájení | x dod. CHL Carrier 42GW400C | 8
WL.08DC327.61.MF1B | JYTY 4x1 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.327.MAR.327/61.MF1 | FCU ovládání | x dod. CHL Carrier 42GW400C | 8
WS.08DC327.61.YA1 | JYTY 4x1 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.327.MAR.327/61.YA1 | ventil CHL | x dod. CHL EMO T NC | 8
WS.08DC327.61.YA2 | JYTY 2x1 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.327.MAR.327/61.YA2 | ventil ÚT | EMO T | 20
WS.08DC327.61.YA3 | JYTY 2x1 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.327.MAR.327/61.YA3 | ventil ÚT | EMO T | 20
WS.08DC327.61.SW1..2 | JYTY 2x1 | 08.327.MAR.327/08DC327 | 08.327.MAR.327/61.SW1..2 | magnet okenní 2x | MASR153 2x | 18
|  | Data |  |  | Počet z Typ prvek
| Typ kabelu | Součet z Délka | Součet z Délka +15% |  | Typ prvek | Celkem
| - |  | 0 |  | - | 8 | -
| BELDEN 9842 |  | 0 |  | 26.600G + TTR4 | 1 | x
| CYKY-J 3x1,5 |  | 0 |  | 460.110.75 + 260.700.06 | 1 | x
| CYKY-J 3x2,5 |  | 0 |  | D6100N + GR24A-MP-5 | 4 | x
| CYKY-O 3x1,5 |  | 0 |  | D6125N + GR24A-MP-7 | 6 | x
| CYKY-O 3x2,5 |  | 0 |  | D665N + GR24A-MP-5 | 1 | x
| JYTY 2x1 |  | 0 |  | D680N + GR24A-MP-5 | 2 | x
| JYTY 4x1 |  | 0 |  | dod. ESIL | 1 | -
| JYTY 7x1 |  | 0 |  | dod. CHL | 5 | -
| (prázdné) |  | 0 |  | H7100N + EV24A-MP-TPC | 1 | x
| Celkový součet |  | 0 |  | HS115A | 1 | x
[5 empty] | HS125-120 + JS130-100 | 9 | x
[5 empty] | HS125-300 + JS130-280 | 1 | x
[5 empty] | M22-PV/KC02/IY + M22-XGPV | 1 | x
[5 empty] | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A | 5 | -
[5 empty] | Magna3 32-100 230V / 171W / 1,47A | 1 | -
[5 empty] | Magna3 65-120F 230VAC / 0,763kW / 3,45A | 1 | -
[5 empty] | SZ4 | 1 | x
[5 empty] | TPE 65-200 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A | 4 | -
(prázdné)
[5 empty] | Celkový součet | 54

## DPCache
Označení kabel | Typ kabelu | Kam | Popis | Typ prvek
8RDC001 - ESIL část (pouze doplnění!)
Čerpadlo přívod do RS ÚT | CYKY-J 3x1,5 | 8RDC001 | 08.1S05.29.MC1 | Magna3 65-120F 230VAC / 0,763kW / 3,45A
8RDC001 - MaR část (pouze doplnění!)
Teplota přívod z TČ do RS ÚT | JYTY 2x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.BT1 | HS125-120 + JS130-100
Teplota vrat z RS ÚT do TČ | JYTY 2x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.BT2 | HS125-120 + JS130-100
Teplota přívod do R/S společná | JYTY 2x1 | 8RDC001 | rev. 12/2020 | HS125-120 + JS130-100
Teplota vrat z R/S společná | JYTY 2x1 | 8RDC001 | rev. 12/2020 | HS125-120 + JS130-100
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo přívod do RS ÚT | JYTY 7x1 | 8RDC001 | 08.1S05.29.MC1 | -
08RDC002 - MaR část (pouze doplnění!)
Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 400 | JYTY 4x1 | 8RDC002 | 08.1S13.51.MC1 | Magna3 32-100 230V / 171W / 1,47A
Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401A | JYTY 4x1 | 8RDC002 | 08.1S13.53.MC1 | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 450 | JYTY 4x1 | 8RDC002 | 08.1S12.52.MC1 | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08RDC003 - MaR část (pouze doplnění!)
Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401D | JYTY 4x1 | 8RDC003 | 08.STR.56.MC1 | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08DC221 - MaR část (pouze doplnění!)
Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401B | JYTY 4x1 | 8DC221 | 08.221.54.MC1 | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08DC321 - MaR část (pouze doplnění!)
Start/Stop+Chod čerpadlo VZT 401C | JYTY 4x1 | 8DC321 | 08.321.55.MC1 | Magna3 25-40 N 230V / 50W / 0,46A
08DC1S13 - silnoproudá část
čerpadlo 1 výstup TČ | CYKY-J 3x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC1 | TPE 65-200 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
čerpadlo 2 výstup TČ | CYKY-J 3x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC2 | TPE 65-200 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | CYKY-J 3x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC3 | TPE 65-200 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | CYKY-J 3x2,5 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC4 | TPE 65-200 3x400VAC / 2,2 kW / 4,35A
Mobilní dopouštěcí stanice | CYKY-J 3x2,5 | 08DC1S13 | DOP | dod. CHL
Měřiče tepla/chladu | CYKY-J 3x1,5 | 08DC1S13 | MT | dod. CHL
16DC1S12a - MaR část
Teplota prostorová strojovna CHL | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/63.BT1 | HS115A
Teplota výstup z TČ | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT1 | HS125-120 + JS130-100
Teplota vrat do TČ | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT2 | HS125-120 + JS130-100
Teplota primár. výstup výměníku TČ | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT3 | HS125-120 + JS130-100
Teplota zásobník CHL/ÚT | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT4 | HS125-300 + JS130-280
Teplota přívod z TČ do RS CHL | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT5 | HS125-120 + JS130-100
Teplota vrat z RS CHL do TČ | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT6 | HS125-120 + JS130-100
Tlak primár. okruhu TČ (glykol) | JYTY 4x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.BP1 | 26.600G + TTR4
Zaplavení strojovna CHL | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/97.BL1 | SZ4
Havarijní tlačítko strojovna CHL | JYTY 2x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS3 | M22-PV/KC02/IY + M22-XGPV
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 výstup TČ | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC1 | -
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 výstup TČ | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC2 | -
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC3 | -
Start/Stop+Chod+Porucha čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL | JYTY 7x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC4 | -
Přepínač Start/Stop rozvaděče | - | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS1 | -
Kvitace poruchy rozvaděče | - | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS2 | -
Sledování napájení rozvaděče | - | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.EE1 | -
Signalizace porucha | JYTY 4x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.1S13/78.EE2 | 460.110.75 + 260.700.06
komunikace M-bus
Měřič tepla/chladu energie vyrobená TČ | JYTY 4x1 | 08DC1S13 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB1 | dod. CHL
Měřič chladu spotřeba z TČ | JYTY 4x1 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB1 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB2 | dod. CHL
Měřič tepla spotřeba z TČ | JYTY 4x1 | 08.1S13.MAR.0000/81.BB2 | 08.1S05.MAR.0000/33.BB2 | dod. CHL
komunikace BACnet MS/TP
Elektroměr TČ (zdroj chladu) - 8RH | BELDEN 9842 | 08DC1S13 | PW02 | dod. ESIL
komunikace MP-BUS
Klapka přívod od TČ do RS ÚT tento pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 08DC1S13 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Klapka přívod od TČ do RS ÚT vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA1 | DN80 | D680N + GR24A-MP-5
Klapka vrat z RS ÚT do TČ tento pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA2 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Klapka vrat z RS ÚT do TČ vedlejší pavilon | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA3 | DN80 | D680N + GR24A-MP-5
Klapka přívod od VS do RS | CYKY-O 3x1,5 | 08.1S23.29.YA4 | DN65 rev. 12/2020 | D665N + GR24A-MP-5
Regulace polohy ventilu výstup TČ | CYKY-O 3x2,5 | 08DC1S13 | DN100, Kv124 | H7100N + EV24A-MP-TPC
Otv/Zav+Monitoring klapka vstup horní zásobník CHL/ÚT | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA1 | DN125 | D6125N + GR24A-MP-7
Otv/Zav+Monitoring klapka vstup dolní zásobník CHL/ÚT | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA2 | DN125 | D6125N + GR24A-MP-7
Otv/Zav+Monitoring klapka výstup horní zásobník CHL/ÚT | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA3 | DN125 | D6125N + GR24A-MP-7
Otv/Zav+Monitoring klapka výstup dolní zásobník CHL/ÚT | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA4 | DN125 | D6125N + GR24A-MP-7
Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL tento pavilon | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA5 | DN125 | D6125N + GR24A-MP-7
Otv/Zav+Monitoring klapka přívod do RS CHL pavilon A16 | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA6 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5
Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL tento pavilon | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA7 | DN125 | D6125N + GR24A-MP-7
Otv/Zav+Monitoring klapka vrat z RS CHL pavilon A16 | CYKY-O 3x2,5 | 08.1S13.MAR.1S13/81.YA8 | DN100 | D6100N + GR24A-MP-5