OBSAH:

- Úvod

  - Podklady pro zpracování

  - Výpočtové hodnoty

- Návrh řešení

2.1.   Seznam napojovacích míst a jejich počet

2.2.   Koncepce řešení

2.3.   Regulace a zabezpečovací zařízení

- Nároky na média

  - Elektrická energie

  - Rozvody demineralizované vody

- Tepelné izolace

- Hlavní údaje

- Závěr

Seznam výkresů:

Výkres č. UKB-1-RD-D-304-15.02-003	Půdorys 1.PP				1 : 50

Výkres č. UKB-1-RD-D-304-15.02-004	Půdorys 1.NP				1 : 50

Výkres č. UKB-1-RD-D-304-15.02-005	Půdorys 2.NP				1 : 50

Výkres č. UKB-1-RD-D-304-15.02-006	Půdorys 3.NP				1 : 50

Výkres č. UKB-1-RD-D-304-15.02-007	Částečný půdorys střechy		1 : 50

Výkres č. UKB-1-RD-D-304-15.02-008	Schéma rozvodu chladící vody	  --

Výkres č. UKB-1-RD-D-304-15.02-009	Schéma zdroje chladu			  --

Použitá literatura:

- Technická literatura dodavatelů zařízení

1. Úvod

Předmětem řešení je zdroj chladící vody a rozvody „Uzavřeného chladícího okruhu vody“. Pomocí vyráběné chladící vody bude prováděno chlazení vzorků na pracovištích a v laboratořích. Zdrojem chladící vody jsou 2 ks chladících jednotek Aermec AN0807A, které byly umístěny na střeše objektu. Strojovna s příslušenstvím chladících jednotek je umístěna ve 3. NP. UCHOV byl rozveden v jednotlivých podlažích a z rozvodu jsou provedeny odbočky k požadovaným místům.

1.1 Podklady pro zpracování

Podkladem pro zpracování byly:

- projektová dokumentace stavební části

- požadavky zadavatele

- výsledky průměru měření ze dne 7. a 8.6.2006, které sloužily pro stanovení průtoků

chladící vody a chladícího výkonu pro jednotlivá chlazená místa

- Seznam připojení pod názvem „Projekce připojení chladící cirkulující vody v pavilonu A8“. V seznamu je uveden i údaj současnosti provozu v pavilonu A8 a to 40%.

Při vypracování projektové dokumentace byly použity normy, technická literatura  a projekční podklady dodavatelů zařízení.

1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

- Místo stavby:            		Brno

- Normální tlak vzduchu:	100 kPa

2. Návrh řešení.

2.1 Seznam napojovacích míst a jejich počet

Seznam je převzat z podkladu „Projekce připojení chladící cirkulující vody v pavilonu       	A8“, který nám byl předán jako podklad pro zpracování dokumentace.

Podlaží	Místnost	Výstupů celkem	     Digestoř	         Stoly

1.PP		1S14			4			2		2

1.PP		1S15			6			4		2

1.PP		1S17			2			1		1

1.NP		108			8			4		4

1.NP		109			8			4		4

1.NP		111			35			11		24

1.NP		112			35			11		24

2.NP		208			1			1		-

2.NP		209			1			1		-

2.NP		212			13			4		9

2.NP		216			15			6		9

2.NP		224			15			6		9

2.NP		228			1			0		1

3.NP		315			15			6		9

3.NP		317			3			2		1

3.NP		324			15			6		9

3.NP		329			15			6		9

2.2 Koncepce řešení

Zdroji chladící vody jsou dvě chladící jednotky Aermec AN0807A o výkonu 2 x 15,15 kW, které byly umístěny na střeše na soklu o výšce 200 mm. Výstupní hrdla jednotek byla osazena zpětnými klapkami a uzavíracími armaturami. Jednotky jsou propojeny s akumulační nádobou o objemu 500 litrů, která je osazena ve 3.NP v m.č. 308. Propojovací potrubí DN 50 je napojeno na výměníkovou vložku v akumulační nádobě, jejíž min. výkon je 24 kW. Tento primární okruh byl napuštěn vodou s nemrznoucí směsí. Teplotní spád v primárním okruhu bude 10/5°C.

Akumulační nádoba je dále opatřena regulací hladiny (při napojování chladičů dochází k úniku chladící vody ze systému) a dopouštěním demineralizované vody. Napojovací potrubí demineralizované vody je osazeno armaturou s pohonem a ovládání armatury zajistí regulátor hladiny (regulace je součástí projektu MaR).

Na výstupní hrdla akumulační nádoby je napojen rozvod chladící vody s teplotním spádem 19/10°C. Cirkulaci v systému zajistí oběhové čerpadlo Grundfos TPE 40-90/2 239W, 230V. Napojovací potrubí je dále osazeno filtrem na mechanické nečistoty DETO AQUA a úpravnou vody UFZ (ultrafialovou lampou).

Z místnosti s akumulační nádobou je veden rozvod pro napojení chladičů. V jednotlivých podlažích je veden pod stropem hlavní rozvod, z kterého jsou provedeny odbočky k zařízením. Odbočky jsou na ukončeních nad podhledy osazeny kulovými kohouty. Rozvod byl dále osazen na hlavních odbočkách vyvažovacími ventily Hydronics STAD pro zregulování dynamických tlaků v systému a uzavíracími armaturami. Pro zajištění stálé cirkulace v systému jsou konce hlavních rozvodů v jednotlivých podlažích osazeny zkratovými potrubími s regulačními armaturami.

Rozvody potrubí byly realizovány z plastových trub. Potrubí jsou opatřena tepelnou izolací pro rozvody chladu. Pro volně vedené části rozvodů bylo použito tepelné izolace s povrchovou úpravou vhodnou pro interiéry a pro rozvody nad podhledy a v technické místnosti byla použita tepelná izolace bez povrchové úpravy.

2.3 Regulace a zabezpečovací zařízení

Pro automatický provoz navrženého systému uzavřeného okruhu chladící vody bude sloužit zařízení regulace, které nebylo součástí tohoto projektu. Regulace zajistí:

- Kaskádové spouštění zdroje chladu v závislosti na potřebě výkonu

- Regulaci teploty chladící vody v akumulační nádobě – požadovaná teplota 10°C

- Regulaci hladiny vody v systému

- Spouštění oběhového čerpadla Grundfos na základě časového programu

- Signalizaci max. tlaku v primárním okruhu

- Signalizaci přestoupení teploty chladící vody na straně výstupu z nádoby nad 11°C

- Signalizaci nárůstu tlaku na výstupu oběhového čerpadla

- Signalizaci min. tlaku v chladícím okruhu (snímání na potrubí v 1.PP)

- Signalizaci poruchy oběhového čerpadla

3. Nároky na média

3.1 Elektrická energie

2 ks chladících jednotek AN0807A

Napětí: 	230 V

Příkon:		max. 2 x 6,1 kW

1 ks oběhové čerpadlo Grundfos

Napětí: 	230 V

Příkon:		max. 0,239 kW

Celková potřeba elektrické energie:			max.  12,439 kW

3.2 Rozvody demineralizované vody

Přívod demineralizované vody k akumulační nádobě max. DN 20 – dopouštění systému

4. Tepelné izolace

Potrubí rozvodů bylo opatřeno tepelnou izolací Armaflex AC.

5. Hlavní údaje

Uvažovaný chlad. výkon pro 1ks napojení				0,3 kW

Celkový počet napojení							192 ks

Požadovaný výkon při udané současnosti 40% - 192x0,3x0,4=		23,04 kW

Max. potřeba chladu 							24 kW

Stanovené množství chlad. kapaliny pro 1 ks napojení			0,7 l.min-1

Celkové dopravované množství chlad. kapaliny – 0,7x192x0,4=	53,76 l.min-1 =

= 3225 l.hod-1

Medium:

Primární okruh - chladná voda – spád 10/5°C, max. provozní tlak 2,5 bar

Sekundární okruh – chladná voda – spád 19/10°C, max. provozní tlak 1,5 bar

6. Závěr

Tento projekt byl zpracován dle platných předpisů o projektové přípravě staveb v rozsahu realizační dokumentace a obsahuje podklady pro zpracování dokumentace navazujících profesí.

Revize 03 – Laboratoře 326 a 327

V rámci akce byla provedena přestavba v místnostech 326 a 327 na laboratoř a pracovnu. Stávající místnosti byly nově předěleny příčkou, byl vybudován nový přístup do místností 326 a 327 včetně přístupu mezi těmito místnostmi.

Do nově umístěných digestoří byly dovedeny přívody ÚOCHV s uzavíráním nad digestoří, větev pro laboratoř byla napojena na stávající páteřní trasu v chodbě.