## 8RDC01
rozvaděč 8RDC01 (m.č. 1S13)
Adresa | Modul | 1800 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka | rozvaděč | půdorys | schéma | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.11.DDC01 | DSC - 1616E | UI01 | x |  |  |  | 08.1S05.11.BT2 | T teplá voda |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 | x |  |  |  | 08.ZF.0.BT1 | T venkovní západ |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | x |  |  |  | 08.VF.0.BT1 | T venkovní východ |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 |  |  |  | x | 08.1S05.11.SE1 | Servitec 15 porucha |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 |  |  |  | x | 08.1S05.11.FL1 | Zaplavení podlahy |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 |  |  |  | x | 08.1S05.11.MC1+MC2 | Auto/Manual - Oběhové čerpadlo TV č. 1/2 |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 |  |  |  | x | 08.1S05.11.MC1+MC2 | Výběr - Oběhové čerpadlo TV č. 1/2 |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 |  |  |  | x | 08.1S05.11.MC1 | Chod - Oběhové čerpadlo TV č. 1 |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 |  |  |  | x | 08.1S05.11.MC1 | Porucha - Oběhové čerpadlo TV č. 1 |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 |  |  |  | x | 08.1S05.11.MC2 | Chod - Oběhové čerpadlo TV č. 2 |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 |  |  |  | x | 08.1S05.11.MC2 | Porucha - Oběhové čerpadlo TV č. 2 |  |  |  |  | UIO
|  | UI12 |  | x |  |  | 08.1S05.81.BP1 | Tlak chladu - dopouštění |  |  |  |  | UIO
|  | UI13 | x |  |  |  | 08.1S05.11.BT1 | T horká voda |  |  |  |  | UIO
|  | UI14 | x |  |  |  | 08.1S05.11.BT3 | T horká voda vrat |  |  |  |  | UIO
|  | UI15 | [10 empty] | UIX
|  | UI16 | [10 empty] | UIX
|  | AO01 |  | x |  |  | 08.1S05.81.YA1 | Regulační ventil - Chlad dopouštění |  |  |  |  | AOO
|  | AO02 |  | x |  |  | 08.1S05.11.YA1 | Regulační ventil - Horká voda |  |  |  |  | AOO
|  | AO03 | [10 empty] | AOX
|  | AO04 | [10 empty] | AOX
|  | AO05 | [10 empty] | AOX
|  | AO06 | [10 empty] | AOX
|  | AO07 | [10 empty] | AOX
|  | AO08 | [10 empty] | AOX
|  | AO09 | [10 empty] | AOX
|  | AO10 | [10 empty] | AOX
|  | AO11 | [10 empty] | AOX
|  | AO12 | [10 empty] | AOX
|  | AO13 | [10 empty] | AOX
|  | AO14 | [10 empty] | AOX
|  | AO15 | [10 empty] | AOX
|  | AO016 |  |  |  |  | 08.1S05.11.MC1 08.1S05.11.MC2 08.1S05.11.MA1 | Start/Stop - Oběhové čerpadlo TV č. 1 Start/Stop - Oběhové čerpadlo TV č. 2 Otv/Zav - Elmag. ventil 1 | AO -> 3DO |  |  |  | AOO
X
Adresa | Modul | 1800 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.75.DDC02 | DFM - 1600 | UI01 |  |  |  | x |  | DRC_AC |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x |  | DRC_BAT |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 |  |  |  | x |  | DRC_DC |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI12 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI13 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI14 |  |  |  | x | 08.1S05.77.MH1 | Výtah - porucha |  |  |  |  | UIO
|  | UI15 |  |  |  | x | 08.1S05.77.MH1 | Výtah - napájení |  |  |  |  | UIO
|  | UI16 |  |  |  | x | 08.1S05.77.MH1 | Výtah - servis chod |  |  |  |  | UIO
X
Adresa | Modul | 1800 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.75.DDC03 | DFM - 400 | UI01 |  |  |  | x | 08.1S05.24.MC1 | UOCHV - Čerpačka pump porucha |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x | 08.1S05.24.MC1 | UOCHV - Čerpačka pump stop |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 |  |  |  | x | 08.1S05.24.MC1 | UOCHV - Čerpačka pump chod |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 |  |  |  | x | 08.1S05.24.MC1 | UOCHV - Čerpačka pump auto |  |  |  |  | UIO
X
Adresa | Modul | 1801 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.75.DDC03 | DFM - 400P | UI01 |  |  |  | x | 08.1S06.75.SE5 | Spotřeba Elektřiny RH08 |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x | [6 empty] | UIX
|  | UI03 |  |  |  | x | 08.1S05.81.BF1 | Spotřeba vody doplňování do ZCHL |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 |  |  |  | x | [6 empty] | UIX
X
Adresa | Modul | 1802 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.15.DDC01 | DAC - 1146 | UI01 | x |  |  |  | 08.1S05.15.BT1 | T TUV |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x | 08.1S05.15.BT2 | T max TUV |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | [10 empty] | UIX
|  | UI04 |  |  |  | x | 08.1S05.15.MC1 | Chod - čerpadlo oběhové TUV |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 |  |  |  | x | 08.1S05.15.MC1 | Porucha - čerpadlo oběhové TUV |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 |  |  |  | x | 08.1S05.15.MC2 | Chod - čerpadlo cirkulační TUV |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 |  |  |  | x | 08.1S05.15.MC2 | Porucha - čerpadlo cirkulační TUV |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 | [10 empty] | UIX
|  | UI09 | x |  |  |  | 08.1S06.73.BT1 | T prostorová 1S06 (NN) |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 | x |  |  |  | 08.1S05.73.BT1 | T prostorová 1S05 (BVS) |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 | x |  |  |  | 08.1S07.73.BT1 | T prostorová 1S07 (SLP) |  |  |  |  | UIO
|  | DO01 |  |  |  |  | 08.1S05.15.MC1 | Start/Stop - čerpadlo oběhové TUV |  |  |  |  | DOO
|  | DO02 |  |  |  |  | 08.1S05.15.MC2 | Start/Stop - čerpadlo cirkulační TUV |  |  |  |  | DOO
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.1S01.93.SH1 | Zap osvětlení chodba 1.PP |  |  |  |  | DOO
|  | DO04 |  |  |  |  | 08.1S01.93.SH1 | Vyp osvětlení chodba 1.PP |  |  |  |  | DOO
|  | DO05 |  |  |  |  | 08.1S05.16.YA1 | Otv/Zav - Odkalovací ventil TUV |  |  |  |  | DOO
|  | DO06 | [10 empty] | DOX
|  | AO07 |  | x |  |  | 08.1S05.15.YA1 | Regulační ventil TUV |  |  |  |  | AOO
|  | AO08 | [10 empty] | AOX
|  | AO09 | [10 empty] | AOX
|  | AO10 | [10 empty] | AOX
X
Adresa | Modul | 1803 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.11.DDC02 | DFM - 400P | PI01 |  |  |  |  | 08.1S05.71.BF1 | Spotřeba SV |  |  |  |  | PIO
|  | PI02 |  |  |  |  | 08.1S05.11.BQ1 | Spotřeba Teplo HV |  |  |  |  | PIO
|  | PI03 |  |  |  |  | 08.1S05.15.BQ1 | Spotřeba Teplo TUV |  |  |  |  | PIO
|  | PI04 |  |  |  |  | 08.1S05.15.BF1 | Spotřeba SV TUV |  |  |  |  | PIO
X
Adresa | Modul | 1804 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.21.DDC01 | DAC - 1146 | UI01 | [10 empty] | UIX
|  | UI02 | x |  |  |  | 08.1S05.22.BT1 | T vrat TV - větev A (západ) |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | x |  |  |  | 08.1S05.23.BT1 | T vrat TV - větev B (východ) |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 | x |  |  |  | 08.1S05.24.BT1 | T vrat TV - větev C (sever) |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 |  |  |  | x | 08.1S05.21.MC1 | Chod - čerpadlo větev VZT |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 |  |  |  | x | 08.1S05.21.MC1 | Porucha - čerpadlo větev VZT |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 |  |  |  | x | 08.1S05.22.MC1 | Chod - čerpadlo větev A |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 |  |  |  | x | 08.1S05.22.MC1 | Porucha - čerpadlo větev A |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 |  |  |  | x | 08.1S05.23.MC1 | Chod - čerpadlo větev B |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 |  |  |  | x | 08.1S05.23.MC1 | Porucha - čerpadlo větev B |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 | [10 empty] | UIX
|  | DO01 |  |  |  |  | 08.1S05.21.MC1 | Start/Stop - čerpadlo větev VZT |  |  |  |  | DOO
|  | DO02 |  |  |  |  | 08.1S05.22.MC1 | Start/Stop - čerpadlo větev A |  |  |  |  | DOO
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.1S05.23.MC1 | Start/Stop - čerpadlo větev B |  |  |  |  | DOO
|  | DO04 |  |  |  |  | 08.1S05.24.MC1 | Start/Stop - čerpadlo větev C |  |  |  |  | DOO
|  | DO05 |  |  |  |  | 08.1S16.49.JV1 | Sign. zaplavení 1S16 - Houkačka |  |  |  |  | DOO
|  | DO06 |  |  |  |  | 08.1S16.49.JV1 | Sign. zaplavení 1S16 - LED maják |  |  |  |  | DOO
|  | AO07 |  | x |  |  | 08.1S05.22.YA1 | Regulační ventil TV A (západ) |  |  |  |  | AOO
|  | AO08 |  | x |  |  | 08.1S05.23.YA1 | Regulační ventil TV B (východ) |  |  |  |  | AOO
|  | AO09 |  | x |  |  | 08.1S05.24.YA1 | Regulační ventil TV C (sever) |  |  |  |  | AOO
|  | AO10 |  | x | [8 empty] | AOX
X
Adresa | Modul | 1804 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.21.DDC02 | DFM - 400 | UI01 | x |  |  |  | 08.1S05.24.MC1 | Chod - čerpadlo větev C |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 | x |  |  |  | 08.1S05.24.MC1 | Porucha - čerpadlo větev C |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | x |  |  |  | 08.1S16.49.BL1 | Kvitace odstavení houkačky |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 |  |  |  |  | 08.1S16.49.BL1 | Zaplavení laboratoř 1S16 | 3x sonda |  |  |  | UIO
X
Adresa | Modul | 1804 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 18O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.21.DDC03 | DFM - 400 | UI01 |  |  |  |  | 08.1S05.15.BT8 | T topná voda pro ohřev TUV |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 |  |  |  |  | 08.1S05.15.BT9 | T TUV z objektu |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 |  |  |  |  | 08.1S05.15.BT7 | T TUV do objektu |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 | [5 empty] | Poruchy jistič čerpadla TUV |  |  |  |  | UIO
X
Adresa | Modul |  | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.15.AM1 | AM8 | AM1 |  |  |  |  | 08.1S05.15.MC2 | Start/Stop - Čerpadlo TUV cirkulační |  |  |  |  | AMO
|  | AM2 |  |  |  |  | 08.1S05.15.MC8 | Start/Stop - Čerpadlo TUV nabíjecí do zásobníku |  |  |  |  | AMO
|  | AM3 |  |  |  |  | 08.1S05.29.MC1 | Start/Stop čerpadlo přívod do RS ÚT |  |  |  |  | AMO
|  | AM4 | [10 empty] | AMX
|  | AM5 | [10 empty] | AMX
|  | AM6 | [10 empty] | AMX
|  | AM7 | [10 empty] | AMX
|  | AM8 | [10 empty] | AMX
X
Adresa | Modul |  | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S05.29.DDC01 | DAC - 1146 | UI01 |  |  |  |  | 08.1S05.29.BT1 | Teplota přívod z TČ do RS ÚT |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 |  |  |  |  | 08.1S05.29.BT2 | Teplota vrat z RS ÚT do TČ |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 |  |  |  |  | 08.1S05.29.BT3 | Teplota přívodní do R/S společná |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 |  |  |  |  | 08.1S05.29.BT4 | Teplota vrat z R/S společná |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 |  |  |  |  | 08.1S05.29.MC1 | Chod čerpadlo přívod do RS ÚT |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 |  |  |  |  | 08.1S05.29.MC1 | Porucha čerpadlo přívod do RS ÚT |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 | [10 empty] | UIX
|  | UI08 | [10 empty] | UIX
|  | UI09 | [10 empty] | UIX
|  | UI10 | [10 empty] | UIX
|  | UI11 | [10 empty] | UIX
|  | DO01 | [10 empty] | DOX
|  | DO02 | [10 empty] | DOX
|  | DO03 | [10 empty] | DOX
|  | DO04 | [10 empty] | DOX
|  | DO05 | [10 empty] | DOX
|  | DO06 | [10 empty] | DOX
|  | AO07 | [10 empty] | AOX
|  | AO08 | [10 empty] | AOX
|  | AO09 | [10 empty] | AOX
|  | AO10 | [10 empty] | AOX
X
X
| sum | počet | typ
| 0 | 0 | eBM-800 |  |  |  | 0 | VA
|  | 0 | eBM-D800 |  |  |  | 0 | VA | x | #REF!
|  | 0 | eBM-440 |  |  |  | 0 | VA | - | #REF!
|  | 0 | eBM-404 |  |  |  | 0 | VA
|  | 0 | eBM-D400R4 |  |  |  | 0 | VA
|  | 2 | eBCON |  |  |  | 12 | VA
[6 empty] | bez zatížených triaků!!! | 12 | VA | celkem | #REF! | DB
| obsazeno | 68 | UI | 86 |  |  | DB obsazeno | DB volno | DB max | moduly
|  | 0 | DI |  | CPU1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | AO |  | CPU2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | DO |  | CPU |  | 0 | 0 | 0 | 0
| volno | 13 | UI | 41
|  | 0 | DI
|  | 21 | AO
|  | 7 | DO
| sum | 127 | DB
| obsazeno | 86 | DB
| volno | 41 | DB

## 8RDC002
rozvaděč 8RDC002 (m.č. 1S13)
Adresa | Modul | 1600 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka | rozvaděč | půdorys | schéma | 16O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S13.51.DDC01 | DSC - 1616E | UI01 | [10 empty] | UIX
|  | UI02 |  |  |  |  | 08.1S13.75.SE1 | Napětí 08RDC002 |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 |  |  |  |  | 08.1S13.75.SE2 | Přepěťová ochrana 08RDC002 |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 |  |  |  |  | 08.1S13.75.SE3 | Nafázování 08RDC002 |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 | [5 empty] | T venk. Vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 | [5 empty] | T za rekuperátorem |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 | [5 empty] | T přívodního vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 | [5 empty] | T odtah. vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 | [5 empty] | T vrat. Vody - ohřívač |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 | [5 empty] | dP m.č. 1S14 |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 | [5 empty] | dP m.č. 1S15 |  |  |  |  | UIO
|  | UI12 | [10 empty] | UIX
|  | UI13 | [10 empty] | UIX
|  | UI14 | [5 empty] | Protimrazová ochrana |  |  |  |  | UIO
|  | UI15 | [5 empty] | Filtr venk. vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI16 | [5 empty] | Filtr odtah. vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | AO01 | [5 empty] | Reg. ventil ohřívač |  |  |  |  | AOO
|  | AO02 | [5 empty] | Reg. ventil chladič |  |  |  |  | AOO
|  | AO03 | [5 empty] | Vlhčení vzduchu |  |  |  |  | AOO
|  | AO04 | [5 empty] | Vlhčení vzduchu |  |  |  |  | AOO
|  | AO05 | [5 empty] | Regulační klapka č.1 m.č. 1S13 |  |  |  |  | AOO
|  | AO06 | [5 empty] | Regulační klapka č.1 m.č. 1S14 |  |  |  |  | AOO
|  | AO07 | [5 empty] | Regulační klapka č.2 m.č. 1S14 |  |  |  |  | AOO
|  | AO08 | [5 empty] | Regulační klapka č.1 m.č. 1S15 |  |  |  |  | AOO
|  | AO09 | [5 empty] | Regulační klapka č.2 m.č. 1S15 |  |  |  |  | AOO
|  | AO10 | [5 empty] | Regulační klapka č.1 m.č. 1S17 |  |  |  |  | AOO
|  | AO11 | [10 empty] | AOX
|  | AO12 | [10 empty] | AOX
|  | AO13 | [10 empty] | AOX
|  | AO14 | [10 empty] | AOX
|  | AO15 | [5 empty] | Klapka 1 rekuperátor - OTV Klapka 1 rekuperátor - ZAV Přípr. vlhčení | modul 1AO->3DO |  |  |  | AOO
|  | AO016 | [5 empty] | Přípr. vlhčení | modul 1AO->3DO |  |  |  | AOO
X
Adresa | Modul | 1600 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 16O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S13.51.DDC02 | DFM - 1600 | UI01 | [10 empty] | UIX
|  | UI02 | [10 empty] | UIX
|  | UI03 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI04 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI05 | [5 empty] | Vlhčení - produkce páry |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 | [5 empty] | Vlhčení - porucha |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 | [5 empty] | Vlhčení - údržba |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 | [5 empty] | Vlhčení - stand by |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 | [5 empty] | Vlhkost přívodního vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 | [5 empty] | Vlhkost odtahovaného vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 | [10 empty] | UIX
|  | UI12 |  |  |  |  | 08.1S12.63.BX1 | Signalizace úniku plynu m.č. 1S12 |  | x |  |  | UIO
|  | UI13 | [5 empty] | Vlhčení - produkce páry |  |  |  |  | UIO
|  | UI14 | [5 empty] | Vlhčení - porucha |  |  |  |  | UIO
|  | UI15 | [5 empty] | Vlhčení - údržba |  |  |  |  | UIO
|  | UI16 | [5 empty] | Vlhčení - stand by |  |  |  |  | UIO
X
Adresa | Modul | 1601 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 16O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S13.52.DDC01 | DAC - 1146 | UI01 | [5 empty] | Teplota venkovního vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 | [5 empty] | Teplota přívodního vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | [5 empty] | Teplota vratná voda |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 | [5 empty] | dP přívodní ventilátor |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 | [5 empty] | P přívodní vzduch |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 | [5 empty] | Protimrazová ochrana |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 | [5 empty] | Filtr venkovního vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 | [5 empty] | Teplota odtahovaného vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI10 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI11 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | DO01 | [10 empty] | DOX
|  | DO02 | [10 empty] | DOX
|  | DO03 | [7 empty] | ESIL |  |  | DOX
|  | DO04 | [7 empty] | ESIL |  |  | DOX
|  | DO05 | [7 empty] | ESIL |  |  | DOX
|  | DO06 |  |  |  |  | 08.1S08.52.MK1+2 | Klapka vstupní/výstupní |  |  |  |  | DOO
|  | AO07 | [5 empty] | Reg. ventil ohřívač |  |  |  |  | AOO
|  | AO08 | [5 empty] | Reg. ventil chladič |  |  |  |  | AOO
|  | AO09 | [10 empty] | AOX
|  | AO10 | [10 empty] | AOX
X
Adresa | Modul | 1601 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 16O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S13.52.DDC02 | DFM - 400 | UI01 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI02 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI03 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI04 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
X
Adresa | Modul | 1602 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 16O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S13.53.DDC01 | DAC - 1146 | UI01 | [5 empty] | Teplota venkovního vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 | [5 empty] | Teplota odtahovaného vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | [5 empty] | Teplota vratná voda |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 |  |  |  |  | 08.1S13.63.BTH1 | Teplota prostorová m.č. 1S12 |  | X |  |  | UIO
|  | UI05 |  |  |  |  | 08.1S13.63.BTH1 | Vlhkost prostorová m.č. 1S12 |  | X |  |  | UIO
|  | UI06 | [5 empty] | Protimrazová ochrana |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 | [5 empty] | Filtr venkovního vzduchu |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 |  |  |  |  | 08.1S12.421.dP1 | dP motor odtah VZT 421 |  | X |  |  | UIO
|  | UI09 |  |  |  |  | 08.1S12.421.MR1 | Porucha motor odtah VZT 421 |  | X |  |  | UIO
|  | UI10 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | UI11 | [7 empty] | ESIL |  |  | UIX
|  | DO01 | [10 empty] | DOX
|  | DO02 | [10 empty] | DOX
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.1S12.63.IV1 | Blokace akustické signalizace úniku plynu |  | x |  |  | DOO
|  | DO04 |  |  |  |  | 08.1S12.421.MR1 | Start/Stop motor odtah VZT 421 |  | X |  |  | DOO
|  | DO05 |  |  |  |  | 08.1S12.421.MK1 | Otv/Zav klapka odtah VZT 421 |  | X |  |  | DOO
|  | DO06 |  |  |  |  | 08.1S12.52.MK3 | Otv/Zav klapka přívod VZT 450 m.č. 1S12 |  | X |  |  | DOO
|  | AO07 | [10 empty] | AOX
|  | AO08 | [10 empty] | AOX
|  | AO09 | [10 empty] | AOX
|  | AO10 | [10 empty] | AOX
X
Adresa | Modul | 1603 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 16O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S13.97.DDC01 | DAC - 1600 | UI01 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S13 |  |  |  |  | UIO
|  | UI02 | [5 empty] | Požární klapka č.2 m.č. 1S13 |  |  |  |  | UIO
|  | UI03 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S14 |  |  |  |  | UIO
|  | UI04 | [5 empty] | Požární klapka č.2 m.č. 1S14 |  |  |  |  | UIO
|  | UI05 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S05 |  |  |  |  | UIO
|  | UI06 | [5 empty] | Požární klapka č.2 m.č. 1S05 |  |  |  |  | UIO
|  | UI07 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S16 |  |  |  |  | UIO
|  | UI08 | [5 empty] | Požární klapka č.2 m.č. 1S17 |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S15 |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S08 |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S23 |  |  |  |  | UIO
|  | UI12 | [5 empty] | Požární klapka č.2 m.č. 1S23 |  |  |  |  | UIO
|  | UI13 | [5 empty] | Požární klapka č.3 m.č. 1S23 |  |  |  |  | UIO
|  | UI14 | [5 empty] | Požární klapka č.1 m.č. 1S16 |  |  |  |  | UIO
|  | UI15 | [5 empty] | Teplota m.č. 1S16 |  |  |  |  | UIO
|  | UI16 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
X
Adresa | Modul | 1700 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  |  | 17O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [6 empty] | X
08.1S13.81.DDC01 | DSC - 1280E | UI01 | [5 empty] | Teplota chladící vody | X81:1+2 |  |  |  | UIO
|  | UI02 |  |  |  |  | 08.1S12.63.FL1 | Záplava m.č. 1S12 |  | X |  |  | UIO
|  | UI03 |  |  |  |  | 08.1S12.421.SS1 | Tlačítko větrání VZT 421 |  | X |  |  | UIO
|  | UI04 | [5 empty] | Čerpadlo zdroje chladu - chod | X89:1+2 |  |  |  | UIO
|  | UI05 | [5 empty] | Čerpadlo zdroje chladu - porucha | X89:3+4 |  |  |  | UIO
|  | UI06 | [5 empty] | Čerpadlo oběhové zdroje chladu - porucha | X89:5+6 |  |  |  | UIO
|  | UI07 |  |  |  |  | 08.1S12.97.BSK01 | Protipožární klapka VZT 450 m.č. 1S12 |  | X |  |  | UIO
|  | UI08 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI09 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI10 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI11 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | UI12 | [5 empty] | ?? |  |  |  |  | UIO
|  | AO01 |  |  |  |  | 08.1S12.64.YA1 | Ovládání elterm. hlavice ÚT m.č. 1S12 |  |  |  |  | AOO
|  | AO02 | [10 empty] | AOX
|  | AO03 | [5 empty] | Start/Stop čerpadlo zdroje chladu |  |  |  |  | AOO
|  | AO04 | [10 empty] | AOX
|  | AO05 | [10 empty] | AOX
|  | AO06 | [10 empty] | AOX
|  | AO07 | [10 empty] | AOX
|  | AO08 | [10 empty] | AOX
X
X
X
| sum | počet | typ
| 0 | 0 | eBM-800 |  |  |  | 0 | VA
|  | 0 | eBM-D800 |  |  |  | 0 | VA | x | #REF!
|  | 0 | eBM-440 |  |  |  | 0 | VA | - | #REF!
|  | 0 | eBM-404 |  |  |  | 0 | VA
|  | 0 | eBM-D400R4 |  |  |  | 0 | VA
|  | 2 | eBCON |  |  |  | 12 | VA
[6 empty] | bez zatížených triaků!!! | 12 | VA | celkem | #REF! | DB
| obsazeno | 69 | UI | 90 |  |  | DB obsazeno | DB volno | DB max | moduly
|  | 0 | DI |  | CPU1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | AO |  | CPU2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | DO |  | CPU |  | 0 | 0 | 0 | 0
| volno | 17 | UI | 40
|  | 0 | DI
|  | 16 | AO
|  | 7 | DO
| sum | 130 | DB
| obsazeno | 90 | DB
| volno | 40 | DB

## 8DC1S13
rozvaděč 8DC1S13 (m.č. 1S13)
Podstanice | Modul | 1.1 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka | rozvaděč | 1.O
[6 empty] | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-D800/1 | DI1 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC1 | Chod čerpadlo 1 výstup TČ |  | x | DIO
|  | DI2 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC1 | Porucha čerpadlo 1 výstup TČ |  | x | DIO
|  | DI3 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC2 | Chod čerpadlo 2 výstup TČ |  | x | DIO
|  | DI4 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC2 | Porucha čerpadlo 2 výstup TČ |  | x | DIO
|  | DI5 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC3 | Chod čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL |  | x | DIO
|  | DI6 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC3 | Porucha čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL |  | x | DIO
|  | DI7 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC4 | Chod čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL |  | x | DIO
|  | DI8 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC4 | Porucha čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL |  | x | DIO
X
Podstanice | Modul | 1.2 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 1.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-440/1 | UI01 | x |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/63.BT1 | Teplota prostorová strojovna CHL |  | x | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/97.BL1 | Zaplavení strojovna CHL |  | x | UIO
|  | UI03 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS3 | Havarijní tlačítko strojovna CHL |  | x | UIO
|  | UI04 | [8 empty] | UIX
|  | AO01 | [8 empty] | AOX
|  | AO02 | [8 empty] | AOX
|  | AO03 | [8 empty] | AOX
|  | AO04 | [8 empty] | AOX
X
Podstanice | Modul | 1.3 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 1.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/1 | UI01 | x |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT1 | Teplota výstup z TČ |  | x | UIO
|  | UI02 | x |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT2 | Teplota vrat do TČ |  | x | UIO
|  | UI03 | x |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT3 | Teplota primár. výstup výměníku TČ |  | x | UIO
|  | UI04 | x |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT4 | Teplota zásobník CHL/ÚT |  | x | UIO
|  | DO01 |  |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC1 | Start/Stop čerpadlo 1 výstup TČ |  | x | DOO
|  | DO02 |  |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC2 | Start/Stop čerpadlo 2 výstup TČ |  | x | DOO
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC3 | Start/Stop čerpadlo 1 sekundár. okruh CHL |  | x | DOO
|  | DO04 |  |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.MC4 | Start/Stop čerpadlo 2 sekundár. okruh CHL |  | x | DOO
X
Podstanice | Modul | 1.4 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 1.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/2 | UI01 | x |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT5 | Teplota přívod z TČ do RS CHL |  | x | UIO
|  | UI02 | x |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.BT6 | Teplota vrat z RS CHL do TČ |  | x | UIO
|  | UI03 |  | x |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/81.BP1 | Tlak primár. okruhu TČ (glykol) |  | x | UIO
|  | UI04 | [8 empty] | UIX
|  | DO01 | [8 empty] | DOX
|  | DO02 | [8 empty] | DOX
|  | DO03 | [8 empty] | DOX
|  | DO04 | [8 empty] | DOX
X
Podstanice | Modul | 2.1 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 2.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/3 | UI01 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS1 | Přepínač Start/Stop rozvaděče | na dveřích rozvaděče | x | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/78.SS2 | Kvitace poruchy rozvaděče | na dveřích rozvaděče | x | UIO
|  | UI03 |  |  |  | x | 08.1S13.MAR.1S13/78.EE1 | Sledování napájení rozvaděče | na dveřích rozvaděče | x | UIO
|  | UI04 | [8 empty] | UIX
|  | DO01 |  |  |  |  | 08.1S13.MAR.1S13/78.EE2 | Signalizace porucha | na dveřích rozvaděče | x | DOO
|  | DO02 | [8 empty] | DOX
|  | DO03 | [8 empty] | DOX
|  | DO04 | [8 empty] | DOX
X
Podstanice | Modul | 2.2 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 2.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/4 | UI01 | [8 empty] | UIX
|  | UI02 | [8 empty] | UIX
|  | UI03 | [8 empty] | UIX
|  | UI04 | [8 empty] | UIX
|  | DO01 | [8 empty] | DOX
|  | DO02 | [8 empty] | DOX
|  | DO03 | [8 empty] | DOX
|  | DO04 | [8 empty] | DOX
X
| sum | počet | typ
| 5 | 0 | eBM-800 |  |  |  | 0 | VA
|  | 0 | eBM-D800 |  |  |  | 0 | VA
|  | 1 | eBM-440 |  |  |  | 5 | VA
|  | 4 | eBM-404 |  |  |  | 20 | VA
|  | 0 | eBM-D400R4 |  |  |  | 0 | VA
|  | 1 | eBCON |  |  |  | 6 | VA
[6 empty] | bez zatížených triaků!!! | 31 | VA
| obsazeno | 13 | UI | 26
|  | 8 | DI
|  | 0 | AO
|  | 5 | DO
| volno | 7 | UI | 22 | 35%
|  | 0 | DI |  | 0%
|  | 4 | AO |  | 100%
|  | 11 | DO |  | 68.75%
| sum | 48 | DB
| obsazeno | 26 | DB
| volno | 22 | DB |  | 31.43%

## 8DCSTR
rozvaděč 8DCSTR (m.č. STŘECHA)
Podstanice | Modul | 1.1 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka | rozvaděč | 1.O
[6 empty] | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-D800/1 | DI1 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR1 | Porucha EC motor přívod VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI2 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR2 | Porucha EC motor odtah VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI3 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPF1 | dP filtr přívod VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI4 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPF2 | dP filtr odtah VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI5 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPM1 | dP motor přívod VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI6 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPM2 | dP motor odtah VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI7 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.dPR1 | dP deskový rekuperátor VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI8 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.MC1 | Porucha čerpadlo topné vody VZT 401E |  | X | DIO
X
Podstanice | Modul | 1.2 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 1.O
[6 empty] | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-D800/2 | DI1 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.FT1 | Protimrazová ochrana VZT 401E |  | X | DIO
|  | DI2 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/5401E.SS1 | Přepínač Start/Stop VZT 401E | uvnitř rozvaděče | X | DIO
|  | DI3 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.0000/92.PN1 | EPS - požár |  | X | DIO
|  | DI4 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.327/5407.05.dP1 | dP motor odtah skříně m.č.327 |  | X | DIO
|  | DI5 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.327/5407.05.MR1 | Porucha motor odtah skříně m.č.327 |  | X | DIO
|  | DI6 | [8 empty] | DIX
|  | DI7 | [8 empty] | DIX
|  | DI8 | [8 empty] | DIX
X
Podstanice | Modul | 1.3 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 1.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-440/1 | UI01 | x |  |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT1 | T vstupní VZT 401E |  | X | UIO
|  | UI02 | x |  |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT2 | T výstupní VZT 401E |  | X | UIO
|  | UI03 | x |  |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT3 | T přívodní VZT 401E |  | X | UIO
|  | UI04 | x |  |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.BT4 | T odtahová VZT 401E |  | X | UIO
|  | AO01 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR1 | Řízení výkonu EC motor přívod VZT 401E |  | X | AOO
|  | AO02 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.MR2 | Řízení výkonu EC motor odtah VZT 401E |  | X | AOO
|  | AO03 |  | x |  |  | 08.327.MAR.0000/5401E.YA1 | Regulace polohy ventil topné vody VZT 401E |  | X | AOO
|  | AO04 |  | x |  |  | 08.327.MAR.0000/5401E.YA2 | Regulace polohy ventil chladové vody VZT 401E |  | X | AOO
X
Podstanice | Modul | 1.4 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 1.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-440/2 | UI01 | x |  |  |  | 08.327.MAR.0000/5401E.BT5 | T vrat topná voda VZT 401E |  | X | UIO
|  | UI02 | x |  |  |  | 08.327.MAR.0000/5401E.BT6 | T vrat chladící voda VZT 401E |  | X | UIO
|  | UI03 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.BP1 | dP přívod VZT 401E |  | X | UIO
|  | UI04 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.BP2 | dP odtah VZT 401E |  | X | UIO
|  | AO01 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.MK3 | Regulace polohy klapka obtok rekuperace VZT 401E |  | X | AOO
|  | AO02 |  | x |  |  | 08.327.MAR.327/41.MK1 | Regulace RPV přívod m.č. 327 |  | X | AOO
|  | AO03 |  | x |  |  | 08.327.MAR.327/41.MK2 | Regulace RPV odtah m.č. 327 |  | X | AOO
|  | AO04 |  | x |  |  | 08.327.MAR.0000/5401E.YA1A | Regulace polohy ventil topné vody-zkrat VZT 401E |  | X | AOO
X
Podstanice | Modul | 2.1 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 2.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-440/3 | UI01 |  | x |  |  | 08.327.MAR.327/47.XN1 | Poloha okna - digestoř 1 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | UI02 |  | x |  |  | 08.327.MAR.327/47.XN2 | Poloha okna - digestoř 2 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | UI03 |  | x |  |  | 08.327.MAR.327/47.XN3 | Poloha okna - digestoř 3 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | UI04 |  | x |  |  | 08.327.MAR.327/47.XN4 | Poloha okna - digestoř 4 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | AO01 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.18.MR1 | Řízení motor odtah digestoř 1 m.č. 327 |  | X | AOO
|  | AO02 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.19.MR1 | Řízení motor odtah digestoř 2 m.č. 327 |  | X | AOO
|  | AO03 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.20.MR1 | Řízení motor odtah digestoř 3 m.č. 327 |  | X | AOO
|  | AO04 |  | x |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.21.MR1 | Řízení motor odtah digestoř 4 m.č. 327 |  | X | AOO
X
Podstanice | Modul | 2.2 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 2.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/1 | UI01 |  |  |  | x | 08.327.MAR.327/47.SS1 | Požadavek na chod - digestoř 1 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x | 08.327.MAR.327/47.SS2 | Požadavek na chod - digestoř 2 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | UI03 |  |  |  | x | 08.327.MAR.327/47.SS3 | Požadavek na chod - digestoř 3 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | UI04 |  |  |  | x | 08.327.MAR.327/47.SS4 | Požadavek na chod - digestoř 4 m.č. 327 |  | X | UIO
|  | DO01 | [7 empty] | X | DOX
|  | DO02 | [7 empty] | X | DOX
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.MK1 | Otv/Zav klapka přívod VZT 401E |  | X | DOO
|  | DO04 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.MK2 | Otv/Zav klapka odtah VZT 401E |  | X | DOO
X
Podstanice | Modul | 2.3 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 2.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/2 | UI01 |  |  |  |  | 08.327.MAR.327/41.BP1 | dP podtlak 327 x 321 (chodba) |  | X | UIO
|  | UI02 | [8 empty] | UIX
|  | UI03 | [8 empty] | UIX
|  | UI04 | [8 empty] | UIX
|  | DO01 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.0000/5401E.MC1 | Start/Stop čerpadlo topné vody VZT 401E |  | X | DOO
|  | DO02 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.STR/5401E.EL1 | Blokace chodu topný kabel VZT 401E |  | X | DOO
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.327/5407.05.MR1 | Start/Stop motor odtah skříně m.č.327 |  | X | DOO
|  | DO04 | [8 empty] | DOX
X
Podstanice | Modul | 2.4 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 2.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/3 | UI01 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.STR/78.SS1 | Přepínač Start/Stop rozvaděče | uvnitř rozvaděče | X | UIO
|  | UI02 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.STR/78.SS2 | Kvitace poruchy rozvaděče | uvnitř rozvaděče | X | UIO
|  | UI03 |  |  |  | x | 08.STR.MAR.STR/78.EE1 | Sledování napájení rozvaděče | uvnitř rozvaděče | X | UIO
|  | UI04 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.STR/5401E.EL1 | Porucha topný kabel VZT 401E |  | X | UIO
|  | DO01 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.STR/78.EE2 | Signalizace porucha rozv. 8DCSTR | uvnitř rozvaděče | X | DOO
|  | DO02 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.STR/5401E.IV1 | Signalizace porucha VZT 401E | uvnitř rozvaděče | X | DOO
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.327/5407.05.EE1 | Reset termistorové relé VZT 407.5 |  |  | DOO
|  | DO04 | [8 empty] | DOX
X
Podstanice | Modul | 2.5 | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  | 2.O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI |  |  |  |  | X
eBCON/1 | eBM-404/4 | UI01 | [8 empty] | UIX
|  | UI02 | [8 empty] | UIX
|  | UI03 | [8 empty] | UIX
|  | UI04 | [8 empty] | UIX
|  | DO01 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.18.MR1 | Start/Stop motor odtah digestoř 1 m.č.327 |  | X | DOO
|  | DO02 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.19.MR1 | Start/Stop motor odtah digestoř 2 m.č.327 |  | X | DOO
|  | DO03 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.20.MR1 | Start/Stop motor odtah digestoř 3 m.č.327 |  | X | DOO
|  | DO04 |  |  |  |  | 08.STR.MAR.327/5406.21.MR1 | Start/Stop motor odtah digestoř 4 m.č.327 |  | X | DOO
X
| sum | počet | typ
| 5 | 0 | eBM-800 |  |  |  | 0 | VA
|  | 0 | eBM-D800 |  |  |  | 0 | VA
|  | 1 | eBM-440 |  |  |  | 5 | VA
|  | 4 | eBM-404 |  |  |  | 20 | VA
|  | 0 | eBM-D400R4 |  |  |  | 0 | VA
|  | 1 | eBCON |  |  |  | 6 | VA
[6 empty] | bez zatížených triaků!!! | 31 | VA
| obsazeno | 21 | UI | 58
|  | 13 | DI
|  | 12 | AO
|  | 12 | DO
| volno | 7 | UI | 14 | 25%
|  | 3 | DI |  | 18.75%
|  | 0 | AO |  | 0%
|  | 4 | DO |  | 25%
| sum | 72 | DB
| obsazeno | 58 | DB
| volno | 14 | DB |  | 16.28%

## FCU
rozvodnice FCU - NOVÉ ROZVODNICE
Adresa | Modul |  | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka | rozvaděč | půdorys | O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [5 empty] | X
08.326.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | IP01 |  |  |  | x | 08.326.61.SW1 | Magnetický kontakt - okno |  |  |  | IPO
|  | IP02 | [9 empty] | IPX
|  | IP03 | [9 empty] | IPX
|  | OP1 |  |  |  |  | 08.326.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU |  |  |  | OPO
|  | OP2 | [9 empty] | OPX
|  | OP3 |  |  |  |  | 08.326.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT |  |  |  | OPO
|  | OP4 | [9 empty] | OPX
|  | I |  |  |  |  | 08.326.61.MF1 | I. stupeň otáčky FCU |  |  |  | IO
|  | II |  |  |  |  | 08.326.61.MF1 | II. stupeň otáčky FCU |  |  |  | IIO
|  | III |  |  |  |  | 08.326.61.MF1 | III. stupeň otáčky FCU |  |  |  | IIO
X
Adresa | Modul |  | Typ signálu |  |  |  | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |  |  | O
|  |  | NTC10k | 0-10VDC | 4-20mA | DI | [5 empty] | X
08.327.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | IP01 |  |  |  | x | 08.327.61.SW1..2 | Magnetický kontakt - okno | 2x |  |  | IPO
|  | IP02 | [9 empty] | IPX
|  | IP03 | [9 empty] | IPX
|  | OP1 |  |  |  |  | 08.327.61.YA1 | Elektrotermická hlavice - CHL FCU |  |  |  | OPO
|  | OP2 | [9 empty] | OPX
|  | OP3 |  |  |  |  | 08.327.61.YA2 | Elektrotermická hlavice - ÚT |  |  |  | OPO
|  | OP4 |  |  |  |  | 08.327.61.YA3 | Elektrotermická hlavice - ÚT |  |  |  | OPO
|  | I |  |  |  |  | 08.327.61.MF1 | I. stupeň otáčky FCU |  |  |  | IO
|  | II |  |  |  |  | 08.327.61.MF1 | II. stupeň otáčky FCU |  |  |  | IIO
|  | III |  |  |  |  | 08.327.61.MF1 | III. stupeň otáčky FCU |  |  |  | IIO
X