## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č
č. |  | j. | ství | cena za MJ | cena celkem
ZAŘÍZENÍ č. 1 – Vytápění a chlazení m.č. JZT01N01001 – depozitáře
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka | soub | 2 |  | 0
- nominální výkon: Qchl=13,4 kW / Qtop=15,3 kW
- nominální el. příkon Pel=4,68 kW
- napájení 400V, doporučené jištění C/16A
- průměr potrubí: 9,52mm x 15,88mm
- typ chladiva - předplnění: R32 - 2,9kg - 30m - 50g/m
- provozní rozsah chl./vyt. -15,0~50,0°C/-20,0~24,0°C
- maximální délka potrubí: 75 m
- hladina akustického tlaku v 1m = 54/53dBA
Příslušenství:
- instalační pražec - 2 ks
- kabelový ovladač CZ
- WiFi kit Single pro kazetové jednotky
- refnet pro 2 jednotky
| Montáž | soub | 2 |  | 0
1.02 | Vnitřní kazetová jednotka | soub | 4 |  | 0
- nominální výkon: Qchl=7,1kW / Qtop=8,0kW
- SEER/SCOP=6,7 (A++)/4,2 (A+)
- průměr potrubí: 6,35mm x 15,88mm
- hladina akustického tlaku v 1m = 36/33/29dBA
Příslušenství:
- dekorační panel
| Montáž | soub | 4 |  | 0
1.03 | Cu chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu, izolace,
chladiva - potrubí v hale v tyčové formě
| - 9,52mm x 15,88mm | bm | 30 |  | 0
| - 6,35mm x 15,88mm | bm | 20 |  | 0
| Montáž | bm | 50 |  | 0
Zařízení č.1 - celkem
ZAŘÍZENÍ č. 2 – Vytápění a chlazení m.č. JZT01N01002 – JZT01N01004
2.01 | Venkovní kondenzační jednotka | soub | 3 |  | 0
- nominální výkon: Qchl=2,6 kW / Qtop=3,3 kW
- nominální el. příkon Pel=0,88 kW
- napájení 230V, doporučené jištění C/16A
- SEER / SCOP=7 / 4,1
- průměr potrubí: 6,35 x 9,52 mm
- typ chladiva - předplnění: R32 - 0,9kg - 20m
- provozní rozsah chl./vyt. -15,0~46,0°C/-20,0~24,0°C
- maximální délka potrubí: 20 m
- hladina akustického tlaku v 1m = 46dBA
Příslušenství:
- instalační pražec - 2 ks
| Montáž | soub | 3 |  | 0
2.02 | Vnitřní nástěnná jednotka | soub | 3 |  | 0
- nominální výkon: Qchl=2,6kW / Qtop=3,3kW
- hladina akustického tlaku v 1m = 36/21dBA
- jednotka je včetně IR ovladače
| Montáž | soub | 3 |  | 0
2.03 | Wi-Fi kit centrální | ks | 1 |  | 0
| Montáž | ks | 1 |  | 0
2.04 | Cu chladivové potrubí vč. komunikačního kabelu, izolace,
chladiva
| - 6,3x9,5 | bm | 50 |  | 0
| Montáž | bm | 50 |  | 0
Zařízení č.2 - celkem
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 15 |  | 0
| Zhotovení závěsů | kg | 15 |  | 0
| Montáž závěsů | kg | 15 |  | 0
| Spojovací materiál | kg | 12 |  | 0
| Těsnící materiál | kg | 4 |  | 0
Montážní, spojovací a těsnící materiál celkem
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 8 |  | 0
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1 |  | 0
| Montážní plošina | soub | 1 |  | 0
| Komplexní zkoušky | soub | 1 |  | 0
| Kompletační činnost | soub | 1 |  | 0
HZS celkem
| Vzduchotechnika celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0