## Výkaz výměr
Stavba: HALA DEPOZITÁŘE TĚŠETICE
Investor: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno
Vypracoval: Vojtěch Tomšů
Datum: 02/2025
HALA DEPOZITÁŘE TĚŠETICE SILNOPROUD VÝKAZ VÝMĚR
| Položka | Množství |  | Dodávka |  | Montáž
|  | ks/m | MJ | cena ks/m | celkem mat. | cena ks/m | celkem mat.
Rozvaděče a rozvodnice
1 | Rozvaděč RH – hlavní, včetně STOP tlačítka na dveřích, provedení dle výkresu včetně zapojení a osazení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
2 | Rozvaděč ER222/NK - typová elektroměrová rozvodnice, pilířového typu, včetně zapojení a osazení, dle podmínek EG.D | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Vnitřní silnoproudé rozvody
3 | Vypínač ř.č. 5, kolébkový, řaz. 1, IP44,10A, 250V | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Vypínač ř.č. 1, kolébkový, řaz. 1, IP44,10A, 250V | 5 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Zásuvka 1f, 16A, 250V, IP20 | 8 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Zásuvka 1f, 16A, 250V, IP20 s přepěťovou ochranou | 4 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Zásuvka 1f, 16A, 250V, IP44 | 28 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Zásuvka 1f, 16A, 250V, IP44 s přepěťovou ochranou | 6 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Zásuvková skříň (4x230V, 2x400V/16A) přisazená, včetně příslušenství | 1 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Axiální ventilátor pro odvětrání místností se vzorky (výměna cca 200-400 m3/h), včetně vlhkostního čidla a nastavitelného doběhu | 3 | kpl |  | 0 |  | 0
Součástí všech přístrojů je i instalační přístrojová krabice
Hromosvod + uzemnění
11 | AlMgSi polotvrdý D=8mm | 190 | m |  | 0 |  | 0
12 | Podpěra jímacího vedení PV na střeše z PUR panelů | 130 | ks |  | 0 |  | 0
13 | Fixace hromosvodu na fasádu po 1 m | 30 | ks |  | 0 |  | 0
14 | Zemnící pásek FeZn 30/4 | 110 | m |  | 0 |  | 0
15 | Zemnící drát Fe D10mm | 40 | m |  | 0 |  | 0
16 | Zkušební svorka | 6 | ks |  | 0 |  | 0
17 | Štítek s vyfrézovanými čísly | 6 | ks |  | 0 |  | 0
18 | Jímač výšky 1m, včetně svorek a připojení | 6 | ks |  | 0 |  | 0
19 | Jímač výšky 1,5m, včetně svorek a připojení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
20 | Svorka univerzální SU - pro Al | 30 | ks |  | 0 |  | 0
21 | Svorka křížová SK - pro Al | 30 | ks |  | 0 |  | 0
22 | Uzemňovací svorka SR2 (pásek-pásek) | 50 | ks |  | 0 |  | 0
23 | Uzemňovací svorka SR3 (pásek-drát) | 30 | ks |  | 0 |  | 0
24 | Ochranný úhelník hromosvodu | 6 | ks |  | 0 |  | 0
25 | Hlavní ochranná přípojnice MET, včetně krytu a uchycení | 1 | ks |  | 0 |  | 0
26 | Ekvipotenciální svorkovnice EKS, včetně krytu a uchycení | 2 | ks |  | 0 |  | 0
27 | Zelenožlutá smršťovací bužírka | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
28 | Nátěr uzemnění na povrchu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
29 | Ochrana spojů proti korozi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
30 | Připojení na zemnící síť | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
31 | Nespecifikovatelé položky | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
32 | Pomocný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
33 | Svorky na pospojování | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Kabely a vodiče
34 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | 20 | m |  | 0 |  | 0
35 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 470 | m |  | 0 |  | 0
36 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 580 | m |  | 0 |  | 0
37 | Kabel CYKY-O 5x1,5 | 80 | m |  | 0 |  | 0
38 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 110 | m |  | 0 |  | 0
39 | Kabel CYKY-J 5x4 | 40 | m |  | 0 |  | 0
40 | Kabel CYKY-J 4x16 | 80 | m |  | 0 |  | 0
41 | Vodič CYA 1x6 mm2 z/žl | 130 | m |  | 0 |  | 0
42 | Vodič CYA 1x16 mm2 z/žl | 20 | m |  | 0 |  | 0
43 | Kabelové štítky | 80 | ks |  | 0 |  | 0
44 | Ukončení vodičů a označení | 80 | kpl |  | 0 |  | 0
Nosné a úložné konstrukce
45 | Kabelový žlab 200/50mm, včetně víka, závěsů a uchycení | 80 | m |  | 0 |  | 0
46 | Plastová trubka DN25 pevná, včetně příchytek, spojek a uchycení | 200 | m |  | 0 |  | 0
47 | Plastová trubka DN25 ohebná, včetně příchytek, spojek a uchycení | 50 | m |  | 0 |  | 0
48 | Bezšroubová připojovací svorka pro Cu vodiče, pro průřezy max. 3x2,5 mm2 | 200 | ks |  | 0 |  | 0
49 | Bezšroubová připojovací svorka pro Cu vodiče, pro průřezy max. 5x2,5 mm2 | 20 | ks |  | 0 |  | 0
50 | Krabice odbočná s víčkem | 30 | ks |  | 0 |  | 0
51 | Uchycení kabeláže nad podhledem | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
52 | Pomocný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
53 | Protahovací drát | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
54 | Požární uzávěry otvorů | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Zemní práce
55 | Výkop kabelové rýhy (š x h) 35x80 cm, včetně pískování, hutnění | 50 | m |  | 0 |  | 0
56 | Zához kabelové rýhy (š x h) 35x80 cm, včetně pískování, hutnění | 50 | m |  | 0 |  | 0
57 | Výstražná červená fólie | 50 | m |  | 0 |  | 0
58 | Chránička AROT63, včetně spojek | 100 | m |  | 0 |  | 0
59 | Chránička AROT40, včetně spojek | 120 | m |  | 0 |  | 0
60 | Zatažení kabelů do chrániček | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
61 | Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
62 | Vytyčení trasy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
63 | Vytyčení stávajících inž. sítí | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
64 | Geodetické zaměření | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
65 | Závěrečné terénní úpravy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
66 | Odvoz zeminy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Svítidla
67 | Lineární LED svítidlo, 22W, 4000K, 3500 lm, 90°, IP40, včetně uchycení a závěsů | 22 | ks |  | 0 |  | 0
68 | Vestavné LED svítidlo do rastru, 44W, 4000K, 5300lm, IP20 | 9 | ks |  | 0 |  | 0
69 | Nástěnné LED svítidlo na opláštění, 18W, 4000K, 1543lm, IP54 s integrovaným pohybovým čidlem | 3 | ks |  | 0 |  | 0
70 | Nástěnný LED reflektor na opláštění, 30W, 4000K, 3000lm, IP54 s integrovaným pohybovým čidlem | 1 | ks |  | 0 |  | 0
71 | Nouzové přisazené protipanické LED sv. s optikou openspace, 3W, IP65 s vlastním bateriovým zdrojem | 4 | ks |  | 0 |  | 0
72 | Nouzové přisazené nástěnné LED svítidlo s piktogramem, 2W, IP65 s vlastním bateriovým zdrojem | 2 | ks |  | 0 |  | 0
73 | Nouzové přisazené nástěnné LED svítidlo venkovní nad vstupy, 3W, IP65 s vlastním bateriovým zdrojem | 4 | ks |  | 0 |  | 0
Ostatní
74 | Stavební deník | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
75 | Připojení VZT jednotek | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
76 | Součinnost s distribuční společnosti (EG.D) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
77 | Pronájem plošiny | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
78 | Oživení a nastavení ovladačů, relé, vyzkoušení funkce, zaučení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
79 | Vyhledání napojovacích bodů | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
80 | Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
81 | Výchozí revize | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
82 | Zajištění a zabezpečení pracoviště | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
83 | Pomocné zednické práce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
84 | Doprava materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
85 | Likvidace odpadu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
86 | Nepředvídatelné a pomocné výkony | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
87 | Podružný a pomocný materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
88 | Zkoušky a ostatní měření | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
89 | Uzemnění nerezového zařízení celého v celém objektu depozitáře (ochran.pospojováním) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
90 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Dodávka |  | Montáž
| Celkem |  |  | 0 |  | 0
0
Pozn.: - parapetní žlab na hale depozitáře bude dodávkou profese slaboproud - konkrétní typ použitých svítidel vybere investor v koordinaci s realizační firmou - součástí dodávky není klimatizace - součástí dodávky nejsou ventilátory na odvětrání - součástí dodávky nejsou průtokové ohřívače