| Projektant stavby. | Pavel Bajnar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodpovědný projektant:: | Pavel Bajnar |  |  |  |
| Vypracoval: | Pavel Bajnar, Petr Ondráček |  |  |  |
| Projektant profese: | Progresklima CZ |  |  |  |
| Zodpovědný projektant:: | Ing. Marek Nos | PROGRESKLIMA CZ Tel./Fax: 544 23 43 30/ 544 23 43 20 Houbalova 4, 628 00 Brno Email: progresklima@progresklima.cz |  |  |
| Vypracoval: | Ing. J.Hejč |  |  |  |
| Investor: MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO |  |  | Počet stran: | 2x A4 |
| Název akce: MORFOLOGICKÉ CENTRUM BRNO, BOHUNICE III. ETAPA |  |  | Datum: | 11/2003 |
|  |  |  | Stupeň: | RP-SKUTEČNÝ STAV |
|  |  |  | Číslo zakázky: | 82/2002 |
|  |  |  | Specializace: | CHL |
| Název výkresu: # TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | Číslo výkresu: 001 | Číslo paré: |

Obsah:		1.	Úvod

2.	Základní popis funkce chladícího zařízení

3.	Požadavky na energie

4.	Prostorové požadavky

- Úvod

Projekt řeší zásobování chlazenou vodou 7/13°C  pěti sestavných klimatizačních jednotek, které slouží pro klimatizaci morfologie. Dále budou na rozvod chlazené vody napojeny jednotky typu fan-coil, umístěné povětšinou v podhledech přímo v prostorách morfologie.

Zdrojem chladící vody bude kompresorová chladící jednotka se šroubovými kompresory s kaskádovou regulací chladícího výkonu umístněná ve strojovně chlazení na střeše objektu. Chladící médium je použito ekologicky vhodné chladivo R 134a . S ohledem na co nejnižší hlučnost chladícího zařízení je uvažováno, že chladící stroj bude mít oddělený vzduchem chlazený kondenzátor v tichém provedení a ten bude umístěn vedle strojovny chlazení na střeše objektu.

- Základní popis funkce chladícího zařízení

Pro pokrytí potřeby chladu pro klimatizační jednotky bude nainstalována jedna chladicí jednotka se šroubovými kompresory a kaskádovou regulací výkonu.

Chlazená voda 7/13°C z kompresorové chladící jednotky je přivedena do chladičů klimatizačních jednotek   a také do jednotek -fancoilů. Potřebný chladicí příkon bude regulován u každého chladiče pomocí trojcestného ventilu na vnitřní teplotu klimatizovaného prostoru.

Cirkulaci chlazené vody zajišťuje na primární a sekundární straně u chladicí jednotky oběhové čerpadlo, které je součástí technologie strojovny chlazení.

Akumulace chladu je řešena v jedné nádrži o obsahu 800 L. Její funkce zajišťuje bezproblémový provoz chladící jednotky při variabilním odběru chladu.

Doplňování systému chlazené vody bude vzhledem k minimálním únikům řešeno přes změkčovač vody automaticky na základě signálu  od kontaktního tlakoměru osazeného v primárním okruhu chlazené vody.

Změna objemu chlazené vody bude vyrovnávána v tlakové expanzní nádobě s membránou. Před nepřístupným stoupnutím tlaku je primární okruh chlazené vody chráněn pojistným ventilem.

Na okruzích chlazené i chladicí vody budou osazeny teploměry a tlakoměry pro kontrolu správné funkce chladicího systému.

Vlastní kompresorová chladicí jednotka je vybavena řídícím mikropanelem a její provoz bude automatický. Součástí automatiky jednotek jsou i čidla indikace průtoku. Podmínka startu jednotky je chod čerpadla chlazené vody.

Předpokládá se, že chladicí jednotka vč. kondenzátoru bude v provozu i v přechodovém období tzn., že bude v provedení pro celoroční provoz.

Provoz zdroje chladu je automatický bez nároku na trvalou obsluhu. Vyžaduje pouze občasný dozor ve smyslu ČSN 140646.

Potrubní rozvody jsou uvažovány z ocelových bezešvých trubek černých a budou vedeny v mezistropu. Odvod kondenzátu bude proveden z umělohmotných trubek HOSTALEN a bude zaústěn v mezistropu do kanalizačních svodů a je řešen profesí ZTI.

Potrubí bude uloženo na typových závěsech Hilti.

Ocelové potrubní rozvody a všechny armatury budou opatřeny izolací s parotěsnou zábranou  ARMAFLEX SH .Potrubí pod izolací bude natřeno základní syntetickou barvou.

3.	Požadavky na energie

# Chladící výkon : 250 kW				Silnoproud

# Zdroj  chladné vody			67,2 kW /400V, startov. proud 210,0 A, maximální 114 A

# Kondenzátor 				3,2 kW/400V

Oběhové čerpadlo			3,0 kW/400 V

4.	Prostorové požadavky

Rozměry zdroje chl.vody			950 š x 2672dl x 1110 v

Rozměry vzduchem chl. kondenzátoru

umístěného na střeše				1635 š x 7135dl x 2060 v, G=1222 kg

# Brno, únor 2003                                		Vypracoval: Ing.Josef  H e j č