Obsah

[2 Identifikační údaje 2](#_Toc194055545)

[3 Všeobecné informace 3](#_Toc194055546)

[3.1 Úvod 3](#_Toc194055547)

[3.2 Výchozí podklady pro zpracování dokumentace 3](#_Toc194055548)

[4 Technické řešení projektu 3](#_Toc194055549)

[4.1 Vnější vlivy 3](#_Toc194055550)

[4.2 Třídy pro bezpečnostní systémy 4](#_Toc194055551)

[4.2.1 Stupeň zabezpečení 4](#_Toc194055552)

[4.2.2 Třídy prostředí 4](#_Toc194055553)

[4.3 Údaje o napětích a ochranách proti úrazu el. proudem 4](#_Toc194055554)

[4.3.1 Rozvodné soustavy 4](#_Toc194055555)

[4.3.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 4](#_Toc194055556)

[4.3.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 4](#_Toc194055557)

[4.4 Popis řešení 4](#_Toc194055558)

[4.4.1 Univerzální kabelážní systém-UKS 4](#_Toc194055559)

[4.4.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém-PZTS 5](#_Toc194055560)

[4.4.3 Elektronická kontrola vstupu-EKV 5](#_Toc194055561)

[4.4.4 Elektrická požární signalizace-EPS 6](#_Toc194055562)

[4.5 Kabelové rozvody 7](#_Toc194055563)

[4.6 Návrh na komplexní zkoušky, kontroly a měření 7](#_Toc194055564)

[4.7 Stanovení hlavního okruhu norem a legislativních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž 8](#_Toc194055565)

[4.8 Likvidace vzniklého odpadu 9](#_Toc194055566)

[4.9 Zpráva o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních 9](#_Toc194055567)

[5 Použité zkratky 9](#_Toc194055568)

[6 Závěr 10](#_Toc194055569)

# Identifikační údaje

Stavba: **FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ MU**

**VYBUDOVÁNÍ UČEBNY Č. 205 VE 2.NP, OBJ. E34**

Část: **D.1.4.4 - SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE**

Stupeň PD: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Katastrální území (ČR): k.ú. Brno - Bohunice

Místo stavby: Brno-Bohunice, ul.Kamenice,

Stávající pavilon E34

Kraj (ČR): Jihomoravský

Druh stavby: Stavební úprava

Investor: **Masarykova univerzita**

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Generální projektant: **POParch s.r.o.**

Volfova 8, 612 00 Brno

IČ: 045 93 103

Projektant profese: **Ing. Ondřej Tichý**

IBC – Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

IČ: 757 18 600

E: [ondrej@projekcetichy.cz](mailto:tichy@pk-spojing.cz)

*Autorizovaný inženýr, člen ČKAIT č.a.1006156, obor IE02*

*(Technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení)*

Datum: **04 / 2025**

# Všeobecné informace

## Úvod

Dokumentace řeší návrh **slaboproudých zařízení** (SLP) v rámci stavebních úprav v prostorách 2.NP v pavilonu E34, kde je plánováno vybudování nové učebny.

Úprava se týká stávajících místností č.204, 205 a č.206, nová místnost vznikne jejich sloučením pod č.205.

Dokumentace řeší návrh nových napojovacích míst strukturované kabeláže (UKS) pro AV techniku v souladu s požadavky této samostatné profese, úpravy stávajících rozvodů strukturované kabeláže v souladu s novým účelem místnosti, úpravy v částech PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém), EKV (elektronická kontrola vstupu) a EPS (elektrická požární signalizace). V rámci části EPS dochází k úpravám – demontážím stávajících a montážím nových prvků z důvodu výměny podhledových konstrukcí. V rámci části PZTS dochází k demontážím stávajících prvků z důvodu zrušení dveří do původních pracoven a montáží nových prvků. V části EKV budou doplněny nové čtečky.

## Výchozí podklady pro zpracování dokumentace

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly:

* Zadávací dokumentace
* 11. 01 Metodika stavební pasportizace
* 11. 02 Metodika technické pasportizace
* 11. 03 Koncepce BMS MU
* 11. 04 Metodika nasazování a úprav komponent BMS, v.2.3
* 11. 05 Metodika testování zařízení BMS
* 11. 06 Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
* Metodika „Požadavky na bezpečnostní systémy“ v.2.22

Výše uvedené dokumenty platné k datu vydání PD – 04/2025

* Stavební půdorys a řez
* Dokumentace skutečného provedení, část SLP, objektu E34
* Koordinační jednání s generálním projektantem, se kterým byla upřesňována a odsouhlasována navržená řešení
* Konzultace se zástupci investora
* Místní šetření
* Platné technické normy a právní předpisy vztahující se k navrženým zařízením
* Technické podklady výrobců jednotlivých zařízení
* Nová kniha místností
* Požadavky ostatních profesí

# Technické řešení projektu

## Vnější vlivy

V objektu jsou vnější vlivy stanoveny většinou jako normální. V některých místnostech jsou stanoveny vnější vlivy nebezpečné a zvlášť nebezpečné.

Projektová dokumentace zohledňuje požadavky na zařízení v souladu s požadavky na výše uvedené vnější vlivy.

## Třídy pro bezpečnostní systémy

### Stupeň zabezpečení

Ve všech částech objektu je navržen stupeň 2. – nízké až střední riziko.

### Třídy prostředí

Ve vnitřních částech objektů: třída prostředí II – vnitřní všeobecné (vyjma technických místností).

Pro venkovní prostor: třída prostředí IV - venkovní.

## Údaje o napětích a ochranách proti úrazu el. proudem

### Rozvodné soustavy

* Napájecí síť NN kategorie 3: 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S
* Napájecí síť NN kategorie 2 (DA): 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S
* Napájecí síť NN kategorie 1 (UPS): 3N+PE, 50Hz, 400/230V, TN-S
* Rozvodná soustava EPS: 0-27,6V DC / IT
* Rozvodná soustava UKS: 2 – 5V DC / IT
* Rozvodná soustava TEL: 2 – 60V DC / TT
* Rozvodná soustava PZTS, EKV: 2 – 14 V DC / IT

### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

* bude provedena krytím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
* malým bezpečným napětím SELV, PELV dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

* bude provedena pospojováním všech vodivých částí podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

## Popis řešení

### Univerzální kabelážní systém-UKS

Řešení univerzálního kabelážního systému musí plně respektovat standardy a normy ČSN EN 50173-1 - 6, ČSN EN 50174-1 – 3, ČSN EN 50310 ed.4, ČSN EN 50288-1 – 12 pro strukturovanou kabeláž.

Navržena je univerzální stíněná kabeláž s komponenty U/FTP Cat.6A B2cas1d1a1.

Topologie sítě je provedena jako „hvězda“. Jedná se o hierarchickou hvězdicovou strukturu, tvořenou horizontálním kabelážním subsystémem, pracovní oblastí, správní oblastí a páteřním kabelážním subsystémem.

Od každého vývodu datové zásuvky vede horizontální kabel (4 párový stíněný kabel U/FTP) do „rozvodného uzlu budovy“ – datového rozváděče 34-RD01 v m.š.1S07. Tento datový rozváděč je páteřními optickými SM kabely dvojitou hvězdou napojen do datového rozvaděče v energocentru.

V m. č. 205 budou instalovány nové datové zásuvky do podlahové krabice pro RACK audio-video techniky, katedru a zásuvku pro dataprojektor nad podhledem. Dále datová zásuvka pro WiFi, kamery pro audio-video techniku nad podhledem a infopanel před vchodem do místnosti. Stávající zásuvky v pracovnách budou zrušeny, kabely budou staženy do 1.PP a ponechány v rezervě pod stropem žlabu zůstanou zachovány. Kabely pro nové datové zásuvky budou ukončeny na novém patchpanelu v RD01 namísto zrušených zásuvek.

Prostupy přes požární úseky budou ošetřeny protipožárními ucpávkami.

Výsledný UKS bude dodavatelem certifikován.

### Poplachový zabezpečovací a tísňový systém-PZTS

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) je soubor technických prostředků – ústředna, čidla, signalizační a doplňkové prostředky vytvářející systém, který slouží k včasné signalizaci místa narušení chráněného objektu. Tento systém umožňuje předání poplachové informace na zvolená místa, čímž usnadní činnost zásahové služby. Navazuje na klasickou a režimovou ochranu objektu, doplňuje ji a zkvalitňuje celkové zabezpečení.

**V rámci stavebních úprav v m.č.205 bude třeba demontovat stávající magnetické kontakty na dveřích do pracoven. Po vybudování učebny budou doplněny magnetické kontakty do katedry a na nové dveře do místnosti. Dále bude doplněn PIR detektor pro střežení místnosti.**

Stávající ústředna PZTS je instalována v rozvodně slaboproudu objektu E34.

Detekční část (stávající koncepce):

Navržena je ochrana objektu proti vnějšímu narušení plášťovou a prostorovou ochranou. Dveře z chodeb jsou opatřeny magnetickými kontakty. V prostorách navazujících na plášťovou ochranu, jsou instalovány prostorové pohybové pasivní infračervené detektory (dále jen PIR).

Součástí magnetického kontaktu bude propojovací kabel, který bude na přívodní kabel z koncentrátoru přepojen v krabičce s pájecími kontakty a sabotážním kontaktem. V této krabičce budou umístěny i vyvažovací rezistory. V místnostech s rozebíratelným podhledem budou krabičky umístěny nad ním.

Ovládání systému:

Systém PZTS je ovládán prostřednictvím stávajících ovládacích panelů s integrovanou čtečkou instalovaných u jednotlivých samostatně střežených oblastí, ale je také možnost ovládání jednotlivých částí z aplikace BMS pro PZTS.

Z BMS bude možné ovládat stavby jednotlivých podsystémů (zastřežit/odstřežit), rušení poplachů, přemosťování čidel.

Ostatní hardware:

Výstupy hlásičů jsou do systému připojovány prostřednictvím koncentrátorů. Poplachové smyčky budou dvojitě vyváženy pomocí rezistorů umístěných přímo v hlásičích. Linkové moduly komunikují s ústřednou pomocí systémové sběrnice, která je společná i pro ovládací panely.

Kabeláž:

Sběrnice je tvořena stíněným kabelem typu FTP Cat.5E. Propojení k hlásičům bude provedeno stíněnými kabely s vodiči 6x0,5. Celý systém je stíněn a uzemněn pouze v jediném bodě, kterým je ústředna PZTS.

Hlavní trasy budou procházet ve stávajících žlabech pro UKS, jednotlivé propoje k hlásičům samostatným vedením nad podhledem s uchycením ke stav. Konstrukcím, anebo v trubkách ve stěnách.

### Elektronická kontrola vstupu-EKV

Pro zamezení vstupu neoprávněných osob do vybraných prostor bude instalován přístupový systém (elektronická kontrola vstupu), orientovaný na bezkontaktní identifikaci. Tento systém umožní předem definovanému okruhu oprávněných osob vstup do vybraných prostor v předem vymezených časových intervalech.

Systém bude začleněn do přístupového systému Masarykovy univerzity v Brně, musí s ním být plně kompatibilní. Celý systém bude postaven jako součást PZTS a připojen přes gateway do IS MU.

**V rámci vybudování nové učebny m.č.205 budou instalovány dvě nové čtečky – 1x pro katedru a 1x na vstup do místnosti. Čtečky budou připojeny k novým dveřním modulům, které budou připojeny na stávající linku ústředny ASSET.**

Čtečky budou dodány ve standardu EM4102 (125kHz, stávající karty MU) a MIFARE (13,56MHz).

Kabeláž:

Sběrnice bude tvořena stíněným kabelem. Propojení k hlásičům bude provedeno stíněnými kabely s vodiči 0,5mm2. Celý systém bude stíněn a uzemněn pouze v jediném bodě, kterým je ústředna PZTS.

Hlavní trasy budou procházet společně s ostatními SLP kabely.

### Elektrická požární signalizace-EPS

EPS slouží k včasné signalizaci vznikajícího požáru. Dále ovládá a případně monitoruje ostatní požárně bezpečností zařízení.

Pro EPS je realizováno zařízení s adresovatelnými analogovými hlásiči požáru. Navrhovaný systém EPS je připojen ke stávající ústředně EPS typu Schrack Integral B5-SCU v rozvodně slaboproudu v objektu E34.

Rozsah EPS

EPS je navržena v souladu s ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710. Navržený systém EPS respektuje charakter a důležitost objektu. Veškeré funkce systému jsou programově nastavitelné, systém tedy umožňuje jednoduché přizpůsobení a ovládání navazujících zařízení i snadné případné pozdější změny.

**V rámci stavebních úprav v m.č.204-6 bude třeba demontovat stávající detektory po dobu stavebních úprav a výměny podhledové konstrukce a poté je znovu namontovat do nového podhledu a pozic dle koordinačního výkresu podhledu. Budou použity nové detektory.**

**Dále bude instalován výstup pro ovládání požárních klapek do rozváděče silnoproudu v m.č.205. Výstup bude zapojen jako bezpotenciálový ze stávajícího V/V modulu 080709 v chodbě č.243.**

Stávající ústředna je 100% zálohovaná, případná závada na některém jejím modulu (kartě, procesoru, zdroji atd.) nemá za následek výpadek funkce celého systému, protože funkci vadné části převezme identický záložní okruh. Z důvodu maximální spolehlivosti připojených zařízení jsou hlásičové linky provedeny jako kruhové (při přerušení jednoho segmentu kruhového vedení je linka stále funkční). Zkratové izolátory zajišťující automatické oddělení vadné části vedení jsou nedílnou součástí každého prvku (hlásiče nebo modulu), v případě porušení izolačního stavu vedení dojde k odpojení pouze vadné části segmentu vedení (nikoliv celé skupiny hlásičů).

Případné přerušení nebo zkrat kteréhokoliv segmentu vedení tedy neovlivní funkci celé linky.

Automatické hlásiče požáru

Použité hlásiče jsou opticko-kouřové.

Všechny automatické hlásiče EPS jsou instalovány tak, aby byla zajištěna detekce vznikajícího požáru v počátečním stádiu.

Při konečném umístění automatických hlásičů na podhledy je nutná jejich koordinace se stávajícími svítidly a vyústěním VZT. Automatické hlásiče nesmí být umístěny blíže jak 50 cm od jakýchkoliv vyústění vzduchotechniky, klimatizace nebo nasávacích částí digestoří.

Tlačítkové hlásiče

Beze změn.

Ovládání protipožárních a jiných návazných zařízení

Stávající beze změn.

Vyhlašování poplachu

Beze změn.

Činnost obsluhy ústředen, monitoring EPS

Beze změn.

Kabelové rozvody

Celý systém bude zhotoven z komponentů, které budou vzájemně tvořit integrovaný kabelový systém s funkční schopností při požáru min. po dobu 30min. (budou použity kabely P90-R). Jelikož v kruhových hlásičových linkách jsou připojeny i výstupní moduly REL4 (příp, OI3) jsou všechny segmenty těchto kruhových linek tvořeny integrovaným kabelovým systémem s funkční schopností při požáru.

Požadavky podle zák. 23/2008sb a projektu PBŘ:

Třída funkčnosti a požární scénář: P90-R

Způsob certifikace: ZP27/2008 – normový

Izolace kabelů - třída reakce na oheň – B2ca,d1,s1

Kabely budou uchytávány ke stropním konstrukcím v samostatných objímkách, které budou kotveny turbošrouby, příp. natloukacími nebo šroubovými kotvami. Maximální rozteč mezi jednotlivými objímkami v trase je 30cm.

Prohlášení projektanta

Potvrzuji, že jsem splnil podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce ve smyslu §10 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb. Prohlašuji, že jsem osobou oprávněnou k projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (EPS) systému SCHRACK SECONET Integral podle zákona č. 360/1992 Sb. a že jsem k této činnosti proškolen dovozcem a přikládám příslušné osvědčení dovozce.

Osvědčení o oprávnění k projekci systému EPS SCHRACK SECONET Integral – Ing. Ondřej Tichý.

## Kabelové rozvody

Rozvody budou provedeny dle odpovídajících ČSN a obecně platných předpisů. Musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic a kabelů, křižování a souběhu se silovým vedením.

Kabely pro SLP technologie budou uloženy převážně nad podhledy ve stáv. žlabech.

Vývody k jednotlivým koncovým prvkům budou vedeny z podhledu v trubkách PVC pod omítkou.

Při přechodu vedení mezi jednotlivými požárními úseky, v horizontálním i vertikálním směru, budou prostupy opatřeny protipožárními ucpávkami, jejichž odolnost EI bude srovnatelná nebo vyšší, než je odolnost konstrukce, kterou prochází, nejvýše však EI-60.

## Návrh na komplexní zkoušky, kontroly a měření

Po ukončení montáže bude provedena výchozí revize podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a dalších souvisejících norem a předpisů.

*UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)*

Po dokončení montáže všech komponent, kabelů, rozvaděčů a zásuvek bude provedena vizuální kontrola celého systému. Kontrola bude zaměřena také na úplnost a správnost označení zásuvek a rozvaděčových panelů.

* Všechny instalované segmenty horizontálního vedení budou změřeny a vyhodnoceny.
* Všechna páteřní propojení budou změřena stejným způsobem jako horizontální kabeláž s výjimkou kabelů pro hlasové aplikace, kde bude změřena kontinuita a správnost zapojení jednotlivých párů kabelu.

Naměřené hodnoty budou zaneseny do měřících protokolů, které budou součástí průvodní dokumentace stavby. Výsledný systém bude zhotovitelem certifikován.

*POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS), ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU (EKV)*

Po provedení výchozí revize podle platných norem a předpisů a před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno čtrnáctidennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno:

- provoz na síť

- četnost zaznamenaných poplachů, falešných poplachů

- provoz na vlastní záložní zdroj a jeho dostatečné kapacita

- kontrola akumulátorů

- kontrola činnosti detektorů

*ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)*

Bude provedena funkční zkouška požárně-bezpečnostního zařízení EPS podle vyhl. 246/2001sb. a ČSN 34 2710, u které bude taktéž ověřena funkčnost všech ovládaných i monitorovaných zařízení prostřednictvím EPS. O této zkoušce bude sepsán protokol.

Montážní organizace vystaví doklad o montáži a doklad o provozuschopnosti požárně-bezpečnostního zařízení podle §6 a §7 vyhl. 246/2001sb.

Před uvedením zařízení do trvalého provozu bude zařízení podrobeno 14-dennímu zkušebnímu provozu. Během zkušebního provozu bude kontrolováno:

* napájení zařízení
* četnost zaznamenaných falešných poplachů a vyhodnocení příčin jejich vzniků
* signalizace technických závad
* kontrola akumulátorů
* funkčnost grafické nadstavby.

Závady zjištěné během zkušebního provozu musí být následně odstraněny. O výsledku zkušebního provozu bude vystavena zpráva a výsledek bude vyznačen i v provozní knize EPS.

## Stanovení hlavního okruhu norem a legislativních předpisů, které byly v dokumentaci použity a podle kterých je nutné provádět montáž

ČSN 73 0875/2011 Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci PBŔ

ČSN 34 2710/2011 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN EN 50131(soubor) Poplachové systémy

ČSN EN 50133(soubor) Poplachové systémy -Systémy kontroly vstupů ……

ČSN EN 1332 (soubor) Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj ….

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

ČSN EN 50130-5 Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

ČSN EN 50132 (soubor) Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

ČSN 33 2130 ed.4 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody v budovách

ČSN 34 2300 ed.2 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 33 2312 ed.2 Elektrické rozvody v hořlavých látkách a na nich

ČSN EN 61140 ed.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 2000 (soubor) Elektrická zařízení – všechny související části

ČSN EN 61293 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení. Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 60445 ed.6 Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných vodičů, včetně obecných pravidel písmeno-číslicového systému

ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 4010 Ochrana sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu

ČSN EN 62305-1 ed.2 Ochrana před bleskem-část 1 - obecné principy

ČSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana před bleskem-část 4 - elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN 33 1310 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 50110-1 ed.3,4 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.3,4 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky)

ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 ed.2 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - požadavky na kabelová vedení

ČSN EN 50173-1 ed.4 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy …

ČSN EN 50174-1 ed.3 Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed.3 Informační technika - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

ČSN EN 50174-3 ed.2 Informační technologie - Kabelová vedení - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

ČSN EN 13501 (soubor) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích

Vyhláška 48/82sb. zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Zákon 268/2011sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška 246/2001sb. o požární prevenci

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

## Likvidace vzniklého odpadu

Dodavatel elektromontážních prací je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého při jeho činnosti spojené s plněním ustanovení jeho dodavatelské smlouvy dle zákona č.541/2020 Sb. o odpadech.

## Zpráva o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních

Bezpečnostní normy

Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno podle platných ČSN EN 50110-1 a 2 a legislativních požadavků.

Kvalifikační požadavky

Minimální kvalifikační požadavky na pracovníky zajišťující obsluhu a údržbu el. zařízení podle zákonu č. 250/2021 Sb.

Bezpečnostní sdělení

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními značkami, které odpovídají ČSN ISO 3864.

Provozní předpisy

Místní provozní předpisy zpracuje provozovatel zařízení a zajistí pravidelné přezkoušení pracovníků z těchto předpisů.

# Použité zkratky

ČSN – česká technická norma

SLP – slaboproud

PBŘ – požárně bezpečnostní řešení

UKB – Univerzitní kampus Bohunice

LK – lávka kamenice (energocentrum UKB)

PCO – pult centrální ochrany

BMS – building management system (řídící systém budovy)

# Závěr

Při instalaci navržených zařízení a rozvodů je nutno dodržet všechny příslušné normy, zejména ČSN 34 2300, 33 2000-5, ČSN EN 50 131-1 a předpisy výrobců zařízení.

Montážní práce smí provádět pouze firma, která je oprávněna výrobcem k montáži a servisu uvedených zařízení.

Při instalaci navržených zařízení a rozvodů EPS je nutno dodržet všechny příslušné normy, zejména ČSN 342710 (2011), 73 0875, 33 2000-5, vyhl. 23/2008 Sb. s novelizací vyhl. 268/2011 Sb., předpisy výrobců zařízení, předpisy BOZP a další.

*Vypracoval: Ing. Ondřej Tichý*