## Tabulka zařízení
E34 seminární místnost č. 205 / vzduchotechnika a chlazení
Seznam napájených zařízení
[5 empty] | PŘÍVOD VZD. |  | ODVOD VZD. |  | OHŘEV |  | CHLAZENÍ |  | ELEKTRO |  | ZTI
OZNAČENÍ | UMÍSTĚ- NÍ | MNOŽ- STVÍ | HMOT- NOST | POPIS / TYP | OBJ. PRŮTOK | EXTERNÍ TLAK | OBJ. PRŮTOK | EXTERNÍ TLAK | VÝKON OHŘÍVAČE | MEDIUM | VÝKON CHLADIČE | MEDIUM | EL. PŘÍKON 3f, 400V | EL. PŘÍKON 1f, 230V | KONDEN- ZÁT | OVLÁ- DÁNÍ
č. | č.m. | ks. | kg |  | m3/h | Pa | m3/h | Pa | kW |  | kW |  | kW | W
1.01 | 205 | 1 |  | Požární klapka FDMA 450x315.40 provedení se servopohonem BF 230 TN (AC 230V), se signalizací polohy otevřeno/zavřeno koncovými spínači. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | Ovládá EPS
1.02 | 205 | 1 |  | Požární klapka FDMA 450x315.40 provedení se servopohonem BF 230 TN (AC 230V), se signalizací polohy otevřeno/zavřeno koncovými spínači. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -
2.01 | 205 | 1 | 25 | Fan-coil klimatizační jednotka Carrier 42 GW 400C, 2-trubka, voda 7/13°C, chlazení Qch=4,7kW včetně čerpadla kondenzátu | 900 cirkulace | - | - | - | - | - | 4.7 | voda 7/13 | - | 100 | 1x Ø15 | Ovládá MaR dle prostorové teploty. Napájení přivést do rozvaděče MaR.
2.02 | 205 | 1 | 25 | Fan-coil klimatizační jednotka Carrier 42 GW 400C, 2-trubka, voda 7/13°C, chlazení Qch=4,7kW včetně čerpadla kondenzátu | 900 cirkulace | - | - | - | - | - | 4.7 | voda 7/13 | - | 100 | 1x Ø15
|  |  |  | CELKEM: | [6 empty] | 9.4 |  | 0 | 216