- OBSAH:

Úvod

Identifikační  a  kontaktní  údaje	3

1.	PŘEDMĚT PROJEKTU	4

2.	PROJEKTOVÉ PODKLADY	4

3.	Použité zkratky a symboly	4

4.	Rozsah projektu	4

5.	Provozní podmínky	5

5.1	Rozvodná soustava	5

5.2	Ochrana při poruše a ochrana základní	5

5.3	Prostředí	5

5.4	Energetická bilance	5

6.	Předpisy a normy	6

7.	Popis MaR a jeho vazeb	7

7.1	Koncepce technické řešení	7

8.	technické řešení řízených technologií	8

8.1	IRC regulace místností	8

9.	Popis základních regulačních okruhů	8

9.1	Automatická individuální regulace vybraných místností	8

10.	Vzdálená správa objektu - BMS	8

11.	Montáž	9

11.1	Kabeláž a kabelové trasy	9

11.2	Instalace zařízení MaR	9

11.3	Dispozice rozvaděče	9

11.4	Individuální a komplexní zkoušky	9

12.	Bezpečnost a hygiena práce	10

12.1	Provádění stavebně-montážních prací	10

12.2	Revize el. zařízení	10

12.3	Kvalifikace pracovníků	10

12.4	Hygiena práce	10

12.5	Charakteristika provozu a prostředí	10

13.	Požadavky na profese	10

13.1	část Chlazení	10

13.2	část Silnoproud, NN	11

# Úvod

- Identifikační  a  kontaktní  údaje

Investor :	Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Místo stavby :	Univerzitní kampus Bohunice, Brno, Kamenice 5,

k.ú. Bohunice, 625 00

Objekt : 	Fakulta sportovních studíí MU, E34

Název akce : 	"Fakulta sportovních studíí MU - Vybudování učebny č.205 ve 2.NP, obj.E34“

Projektant :	Synerga a.s.

Sladkého 13, 617 00 Brno

Datum :	04/2025

# PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem tohoto projektu je úprava a doplnění systému Měření a regulace (MaR) na objektu E34 Kampus MU v Brně týkající se vybudování učebny č.205 namísto tří stávajících kanceláří.

Dále jsou součástí tohoto projektu navazující silnoproudé a elektromotorické rozvody pro související zařízení.

Cílem řídicího systému je dosažení plně automatického provozu technologických zařízení s připojením na centrální dispečink.

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

- Dokumentace skutečného stavu

- Požadavky investora a jeho zástupce

- Požadavky hlavního projektanta a koordinace s ostatními profesemi

- Požadavky provozovatele

- Projekty technologií budovy

- Technická data a údaje zařízení

- Platné normy ČSN

# Použité zkratky a symboly

BMS			…	systém správy budovy (building management system)

ESIL			…	zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

MaR			…	zařízení pro měření a regulaci

PK			…	pomocný kontakt

SLP			…	zařízení slaboproudé elektrotechniky

TeNe			…	technologická datová síť

ÚT			…	zařízení ústřední vytápění

VZT			…	zařízení vzduchotechniky

# Rozsah projektu

Projekt řeší:

Řídící mikroprocesorový systém bude zajišťovat řízení a monitorování následujících technických zařízení v objektu:

- IRC regulaci místnosti 205

Součástí projektové dokumentace MaR není tvorba vlastního programu ani tvorba vizualizačního prostředí části MaR v BMS; toto zajistí realizátor díla MaR a BMS.

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány.

# Provozní podmínky

## Rozvodná soustava

napájecí napětí technologických zařízení:	3+N+PE, 230/400VAC, 50Hz, TN-S, kat.napáj. 3

napájecí napětí zařízení MaR:	1+N +PE, 230VAC, 50Hz, TN-S, kat. napáj. 1

ovládací napětí:	24 V AC 50 Hz, FELV

## Ochrana při poruše a ochrana základní

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 bude provedena ochrana při poruše:

Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN

Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna v silnoproudu

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 bude provedena ochrana základní (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí):

- základní izolací

- krytím

- přepážkami

a ochrana zvýšená (doplňková):

- proudovými chrániči a doplňujícím ochranným pospojováním

## Prostředí

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 200-4-41 ed.3 se jedná o prostory normální.

## Energetická bilance

Požadavek na nezálohované napájení (kategorie 3):

- MaR rozvaděč 34DC205 	0,5 kW

CELKEM:	 0,5 kW

V nové rozvodnici bude umístěn IRC regulátor a budou z něj napájeny fancoily v m.č. 205 (napájení z nezálohovaného přívodu - dodávka ESIL).

# Předpisy a normy

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.

Veškeré materiály elektroinstalačních rozvodů a přístrojové prvky navržené v rámci této dokumentace musí splňovat podmínku certifikace pro použití v ČR a splňovat podmínky příslušných předmětových norem platných v ČR.

V oblasti požární ochrany bude postupováno podle Vyhlášky 268/2011 Sb.

Nejdůležitější normy uvádíme:

- ČSN 33 0010 ed.2 Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN EN 60 038  Jmenovitá napětí CENELEC

- ČSN 33 0165 ED.2  Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.

- ČSN 33 1310 ED.2  Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1500/91, Z4 9.07  Revize elektrických zařízení.

- ČSN 33 2000-1/09 ed. 2, Elektrická instalace nízkého napětí - Část 1 : Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.

- TNI 33 2000-4-41 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-46 ED.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání

- TNI 33 2000-5-51  Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů

- ČSN 33 2000-5-52 ED.2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.

- ČSN 33 2000-5-54 ED.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.

- TNI 33 2000-4-41  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- TNI 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

- TNI 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích

- ČSN EN 50173-1/12 ed. 4, Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky.

- ČSN EN 50174-1/10 ed. 3, Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality.

- ČSN EN 50174-2/10 ed. 3, Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách.

- ČSN EN 50174-3 ED.2  Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov

- ČSN EN 50310 ed. 4, Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.

- ČSN EN 60529/93  Stupně ochrany krytí.

- ČSN EN 61140 ed. 3, Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.

- ČSN ISO 3864-1 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-- Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

# Popis MaR a jeho vazeb

## Koncepce technické řešení

Pro měření a regulaci je navržen plně automaticky pracující řídící systém.

Vlastnosti řídícího systému

- Vydávání příkazů a získávání informací prostřednictvím přípojné ovládací jednotky.

- Činnost samostatná nebo v síti.

- Komunikace s dalšími podstanicemi prostřednictvím systémové sběrnice BACnet MS/TP nebo BACnet IP.

- Modulární konstrukce dovolující libovolnou konfiguraci podstanice.

- Zpracování alarmů.

- Záznam trendů.

- Časové programy činností.

Úlohou projektovaného řídícího systému bylo zabezpečit:

- Spolehlivý a bezpečný provoz technologií objektu.

- Automatický provoz s minimálními nároky na stálou obsluhu a údržbu.

- Minimalizování spotřeby energií optimalizací řízení provozu objektu.

- Zobrazení měřených veličin a provozních a poruchových stavů.

- Archivování vybraných veličin.

- Zobrazování a archivace havarijních hlášení.

Systém MaR je řešen jako autonomně decentralizovaný systém s použitím ŘJ přiřazených jednotlivým regulovaným soustavám a technologiím objektu tak, aby v případě výpadku jakékoliv části systému MaR byla zachována plnohodnotná funkce ostatních částí systému a nebyl výrazně narušen provoz objektu.

Jedná se o rozšíření stávajícího systému MaR/BMS Masarykovy univerzity, který se používá zejména v objektech Univerzitního kampusu Bohunice, Ekonomicko-správní fakulty, Právnické fakulty, Filozofické fakulty, Pedagogické fakulty, Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky, a to z důvodů zejména minimalizace budoucích provozních nákladů.  Systém MaR/BMS Masarykovy univerzity je založen na řídícím systému firmy Delta Controls Inc. a pro zachování kompatibility a efektivity předchozích investičních celků bude i nový ŘS od stejného výrobce.

Z dispečerského pracoviště bude umožněno obsluze sledovat, řídit a ovládat jednotlivé technologie jednak zadáním žádaných hodnot daných veličin, jednak zadáním povelu pro zařízení. Veškeré datové body budou dostupné pomocí komunikačního protokolu BACnet.

ŘJ budou umístěny v příslušných rozvaděčích MaR v místě regulované soustavy. Na ŘJ nebo na vstupně/výstupní moduly budou napojeny jednotlivé snímače a akční členy daného technologického zařízení. Provozní zařízení (čerpadla, atd.) budou ovládána pomocí povelů kontakty relé umístěných v rozvaděči MaR a předávaných do rozvaděče MaR nebo ESIL (dle místa jejich napájení či ovládání).

Jednotlivé snímače a akční členy musí mít krytí dle daného prostředí a jejich umístění.

# technické řešení řízených technologií

## IRC regulace místností

Sloučením tří kanceláří vznikne učebna (m.č. 205), kde dojde k doplnění dvou nových FCU jednotek. Půjde o FCU s 3-otáčkovými motory. MaR zde zajistí IRC regulaci. Budou řízeny obě FCU jednotky, ventily na chladné vodě do FCU jednotek budou řízeny z MaR (dodávka ventilů + pohonů CHL). Otopná tělesa budou dovybavena termoelektrickými hlavicemi. Vše bude zapojeno do nové nástěnné IRC rozvodnice, viditelně v rohu místnosti vedle dveří. Dále bude v místnosti vedle dveří osazen nástěnný ovladač, zapojený do nové IRC rozvodnice (sběrnicí LINKnet). Součástí dodávky bude i datový kabel pro připojení na sběrnici BACnet MS/TP.

Stávající rozvod vzduchu bude upraven, dle nároku na nový prostor. Stávající požární klapky v dotčené místnosti budou demontovány a přívodní kabeláž bude zachována a použita pro nové požární klapky.

Dle Nařízení vlády č. 361/2007 bude systém umožňovat nastavení dvou různých žádaných hodnot teplot v místnosti – samostatně teplotu pro topení a samostatně teplotu pro chlazení.

# Popis základních regulačních okruhů

## Automatická individuální regulace vybraných místností

- Řízení chladících FCU jednotek dle časového programu a dle nastavení uživatelem

- Vzájemná blokáda současného provozu topení a chlazení

- Řízení pohonů topných těles a chladící vody do FCU v místnosti podle nastavené a změřené prostorové teploty

- Monitoring žádané a prostorové teploty v místnosti s IRC

# Vzdálená správa objektu - BMS

Doplněný řídící systém MaR bude po stávajících přenosových cestách připojen na dispečink správy Kampusu Bohunice (SUKB). Připojení bude po stávajících linkách vnitřní technologické sítě SUKB.

Dále bude využito stávajícího připojení po přenosových cestách k serverům BMS MU. Infrastruktura BMS MU je pro toto rozšíření dostatečná, není třeba dodávat žádné HW ani SW komponenty. Vzdálená správa bude umožněna z kteréhokoliv počítače v síti MU (po autentizaci uživatele).

Pro plnou implementaci tohoto rozšíření do stávajícího systému BMS budou vytvořeny nové vizualizační obrazovky BMS, popř. upraveny stávající.

# Montáž

## Kabeláž a kabelové trasy

Rozvody k IRC rozvodnici budou vedeny skrytě nad podhledem / v SDK příčkách.  Trasa k otopným tělesům bude zasekána do podlahy. Jednotlivé kabely budou v trubkách dle charakteru daného prostředí. Kabely budou označeny na obou koncích číslem dle schémat zapojení rozvaděčů.

Kabeláž MaR (vzhledem k tomu, že nenapájí ani neovládá žádná požárně - bezpečnostní zařízení) bude zhotovena z běžných kabelů JYTY a CYKY. Silnoproudou kabeláž (napájení ventilátorů, čerpadel, …) je nutné vést odděleně od slaboproudé kabeláže.

## Instalace zařízení MaR

Čidla, akční členy a další prvky MaR musí být montovány na technologická zařízení v souladu s montážními předpisy a návody výrobce zařízení a doporučení projektantů technologie a MaR.

Veškerá zařízení budou před dodáním schválena Garantem pro provoz v SUKB MUNI!

## Dispozice rozvaděče

IRC rozvodnice bude umístěna v rohu místnost viditelně (pod podhledem).

## Individuální a komplexní zkoušky

V průběhu přípravy k individuálnímu a komplexnímu vyzkoušení zabezpečí dodavatel kompletnost technických prostředků a základního programového vybavení a provede:

- ověření funkční způsobilosti a parametrů zabudovaných periferních zařízení do řízených souborů; tj. čidel, převodníků, akčních členů – servopohony, frekvenční měniče elektromotory… atd.

- ověření sekundárního spojovacího vedení mezi periferiemi v řízených souborech a svorkami digitálních regulátorů a I/O modulů

- ověření funkční způsobilosti regulátorů vč. jejich napájení

- vyzkoušení primárního spojovacího vedení mezi svorkami regulátorů až po svorky aktivních prvků

- ověření softwarového vybavení regulátorů

- ověření autonomnosti funkcí regulátorů při ztrátě spojení s dispečinkem

- ověření uložených souborů trvalých provozních údajů

- ověření jednotlivých adres v systému a k nim přiřazené funkce

- ověření správnosti zobrazení jednotlivých sledovaných údajů

- ověření funkcí uživatelských programů

- odzkoušení stupňů oprávněnosti pro pracovníky obsluhy

O všech těchto krocích a zkouškách budou vedeny podrobné protokoly dle norem ISO. Zkoušky mohou provádět pouze proškolení a odpovědní pracovníci.

# Bezpečnost a hygiena práce

## Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

-	ČSN EN 50110-1 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

## Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 15 00. Další revize (periodické) provádí provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

## Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb.

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

## Hygiena práce

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména hygienickými předpisy - svazek 39/1978, směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

## Charakteristika provozu a prostředí

Prostředí a provoz zařízení systému MaR

Systém MaR je provozován převážně ve vnitřních prostorách objektů. Jedná o prostředí bezpečné (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3). Volba čidel a akčních členů MaR musí být přizpůsobena prostředí, kde budou zařízení MaR instalována.

# Požadavky na profese

## část Chlazení/VZT

- dodávka a montáž ventilů na chladné vodě pro nové FCU jednotky

- FCU jednotky budou umožňovat společné řízení více FCU v jedné místnosti

- součinnost při demontáži požárních klapek

## část Silnoproud, NN

- napájení a dostatečný příkon pro IRC rozvodnici MaR

- pospojování velkých kovových hmot na HOP

V Brně 04/2025

Veškerá zařízení budou před dodáním schválena Garantem pro provoz v SUKB MUNI!

PŘÍLOHA 1 – Systém značení položek a okruhů MaR

|  | Okruh č. |  |  | Popis okruhu |  |  | 500 |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | Všeobecné |  |  | 514 |  | VZT č.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Výměníková stanice |  |  | 515 |  | VZT č.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Vytápění a distribuce tepla |  |  | 503 |  | VZT č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Vodohospodárenství |  |  | 504 |  | VZT č.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Technologické vybavení laboratoří |  |  | 505 |  | VZT č.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Vzduchotechnika |  |  | 506 |  | VZT č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  | Individuální regulace místností (IRC) |  |  | 507 |  | VZT č.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Měření energií a monitoring elektro |  |  | 508 |  | VZT č.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | Výroba a rozvod chladu |  |  | 509 |  | VZT č.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Ostatní |  |  | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Výměníková stanice |  |  | 60 |  | Individuální regulace místností (IRC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | BVS - základní regulace topné vody |  |  | 61 |  | Fan Coil - regulace místností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | TUV - regulace |  |  | 62 |  | Klimatizace místností - splity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  | Primární okruh - stav, odběr tepla |  |  | 63 |  | Teplota místností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  | Sekundární okruh - stav |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  | Spotřeba a tlak TUV |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  | Poruchová signalizace VS |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  | Doplňovací a odplyňovací zařízení |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  | Venkovní teplota |  |  | 69 |  | Ovládání žaluzií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  | Vytápění a distribuce tepla |  |  | 70 |  | Měření energií a monitoring elektro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 14 |  |  | 71 |  | Elektrická energie - spotřeba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 15 |  |  | 72 |  | Monitoring el. sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 3 |  |  | 73 |  | Osvětlení - ovládání a signalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 4 |  |  | 74 |  | Přepěťové ochrany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | Větev pro ÚT / VZT 5 |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | … |  |  | 76 |  | Stav hlavních rozvaděčů ELEKTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  | 77 |  | Stav záložních zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  | 78 |  | Stav / Provoz rozvaděčů MaR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | Vodohospodárenství |  |  | 80 |  | Výroba a rozvod chladu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | Vodohospodárenský monitoring |  |  | 81 |  | Zdroj chladu - monitoring, ovládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | ČOV+kanalizace |  |  | 82 |  | Stav rozvaděčů chladu - dopoušť.systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | ZTI – přečerpávací zařízení |  |  | 83 |  | Kondenzace stropů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  | Spotřeba pitné vody |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  | Technologické vybavení laboratoří |  |  | 90 |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | Regulace dP v místnostech |  |  | 91 |  | Požární vzduchotechnika - monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  | Hygienické smyčky - signalizace |  |  | 92 |  | EPS, SHZ – monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  | UV – komory / Temperované / Chladové místn. |  |  | 93 |  | Venkovní prostředí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | Signalizace otevřených dveří, řízení dveří |  |  | 94 |  | Rozvody technických plynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | Detekce nebezpečných plynů |  |  | 95 |  | Detekce plynů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | Detekce nebezpečných stavů |  |  | 96 |  | Světlíky / okna; Vodní prvky; Bazény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  | Monitoring digestoří |  |  | 97 |  | Zaplavení místnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | Výroba demi-vody |  |  | 98 |  | Speciální technologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  | Uzavřené okruhy vody |  |  | 99 |  | Výtahy - monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SYSTÉM ZNAČENÍ POLOŽEK MaR |  |  |  |  |  |  |  |  | první znak: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dle projektu MaR |  | Kód dle pasportu MU |  |  | popis |  |  |  |  | C |  |  | regulátor |  |  |  |  |  |  |
| EE |  | MAUA |  |  | stav el. rozvaděčů |  |  |  |  | E |  |  | stav rozvaděčů |  |  |  |  |  |  |
| FH |  | MARH |  |  | hygrostat |  |  |  |  | F |  |  | 2-polohový regulátor neelektrických veličin (DI) |  |  |  |  |  |  |
| FP |  | MARP |  |  | Tlak. diferenciální tlak (dP) - spínač |  |  |  |  | B |  |  | snímač neelektrických a elektrických veličin (AI) |  |  |  |  |  |  |
| FJ |  | MAFH |  |  | Čidlo kondenzace |  |  |  |  | H |  |  | ovladač na rozvaděči |  |  |  |  |  |  |
| FT |  | MABZ |  |  | protimrazová ochrana |  |  |  |  | I |  |  | informační tablo, signalizace |  |  |  |  |  |  |
| BB |  | MAPQ |  |  | měřič tepla |  |  |  |  | L |  |  | ovladač neel. veličin (osvětlení, žaluzie, okna) |  |  |  |  |  |  |
| BE |  | MAPV |  |  | vodoměr, čítač impulsů |  |  |  |  | P |  |  | požární zařízení |  |  |  |  |  |  |
| BH |  | MABH |  |  | vlhkost |  |  |  |  | M |  |  | pohon s polohovou funkcí (DO) |  |  |  |  |  |  |
| BJ |  | MABJ |  |  | teplota + relat. vlhkost / rosný bod |  |  |  |  | S |  |  | spínací / rozpínací kontakt (DI) |  |  |  |  |  |  |
| BL |  | MABL |  |  | zaplavení |  |  |  |  | T |  |  | porucha teplotní |  |  |  |  |  |  |
| BP |  | MABP |  |  | tlak (P), diferenciální tlak (DP) - snímač |  |  |  |  | X |  |  | sdružená porucha |  |  |  |  |  |  |
| BQ |  | MABQ |  |  | snímač proudění vzduchu |  |  |  |  | Y |  |  | regulační akční člen spojitý nebo 3-stav. (AO, DO) |  |  |  |  |  |  |
| BT |  | MABT |  |  | teplota |  |  |  |  | Z |  |  | el. ochranné zařízení |  |  |  |  |  |  |
| BX |  | MABX |  |  | detekce CO, CO2, kvalita vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH |  | MAVH |  |  | zvlhčovač vzduchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS |  | MAVT |  |  | ovladač fan-coilu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HS |  | MAST |  |  | poloha přepínače |  |  |  |  | druhý znak: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | MASH |  |  | informační tablo, optická/akustická signalizace |  |  |  |  | A |  |  | ventil |  |  |  |  |  |  |
| LL |  |  |  |  | Výška hladiny |  |  |  |  | B |  |  | průtok okamžité množství (m3/hod, kW,...) |  |  |  |  |  |  |
| LM |  | MAMM |  |  | ovládání žaluzií/okna |  |  |  |  | C |  |  | čerpadlo |  |  |  |  |  |  |
| LY |  | MAEA |  |  | ovládání osvětlení |  |  |  |  | D |  |  | split |  |  |  |  |  |  |
| PK |  | MAMK |  |  | požární klapka |  |  |  |  | E |  |  | elektrická veličina (napětí, proud, frekvence, …) |  |  |  |  |  |  |
| PN |  | MAOO |  |  | EPS - signál požár |  |  |  |  | F |  |  | fan-coil |  |  |  |  |  |  |
| MC |  | MAMP |  |  | čerpadlo |  |  |  |  | G |  |  | vratová clona |  |  |  |  |  |  |
| MD |  | MAVT |  |  | split |  |  |  |  | H |  |  | vlhkost |  |  |  |  |  |  |
| ME |  | MAMM |  |  | výtah |  |  |  |  | I |  |  | jistič, stykač, přepěťová ochrana |  |  |  |  |  |  |
| MF |  | MAVT |  |  | fan-coil |  |  |  |  | J |  |  | jiné veličiny (rosný bod, vlhkost,…) |  |  |  |  |  |  |
| MG |  | MAMM |  |  | vratová clona |  |  |  |  | K |  |  | klapka |  |  |  |  |  |  |
| MK |  | MAMK |  |  | klapka motorická |  |  |  |  | L |  |  | hladina |  |  |  |  |  |  |
| MM |  | MAMK |  |  | elektrozámek |  |  |  |  | M |  |  | motor (informace …), elektromotorek |  |  |  |  |  |  |
| MO |  | MATA |  |  | rekuperátor s FM |  |  |  |  | N |  |  | informace |  |  |  |  |  |  |
| MR |  | MAMN |  |  | ventilátor |  |  |  |  | O |  |  | rekuperátor |  |  |  |  |  |  |
| MT |  | MAVT |  |  | el. ohřívák |  |  |  |  | P |  |  | tlak, diferenční tlak |  |  |  |  |  |  |
| MU |  | MAVV |  |  | dopouštěcí a odplyňovací zařízení, AUV |  |  |  |  | Q |  |  | celkové množství tepla, průtoku (m3, kWh,…) |  |  |  |  |  |  |
| MZ |  | MAGC |  |  | zdroj chladu |  |  |  |  | R |  |  | ventilátor |  |  |  |  |  |  |
| SE |  | MAWA |  |  | otopný kabel |  |  |  |  | S |  |  | ovladač |  |  |  |  |  |  |
| SI |  | MAFF |  |  | výpadek jističe, stykač |  |  |  |  | T |  |  | teplota |  |  |  |  |  |  |
| SS |  | MAST |  |  | 2-polohový ovladač VZT jednotky, Tlačítko |  |  |  |  | U |  |  | dopouštěcí a odplyňovací zařízení |  |  |  |  |  |  |
| ST |  | MAOO |  |  | blokace od PMO |  |  |  |  | V |  |  | výstražné zařízení (tablo, maják, siréna, LED) |  |  |  |  |  |  |
| SW |  | MABM |  |  | magnetický kontakt |  |  |  |  | W |  |  | elektrická veličina (magnetismus, …) |  |  |  |  |  |  |
| TM |  | MAMM |  |  | porucha elektromotoru - termistor, termokontakt |  |  |  |  | X |  |  | kvalita vzduchu, kouř, … |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | MART |  |  | termostat |  |  |  |  | Y |  |  | osvětlení |  |  |  |  |  |  |
| XC |  | MASP |  |  | sdružená porucha - čerpadlo |  |  |  |  | Z |  |  | zdroj chladu |  |  |  |  |  |  |
| XN |  | MASA |  |  | sdružená porucha - ost. zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YA |  | MAMW |  |  | ventil (regulační, škrtící) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZI |  | MAFB |  |  | přepěťová ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |