OBSAH

1.	Seznam dokumentace	2

2.	PŘEDMĚT PROJEKTU	3

3.	ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	3

4.	OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	4

5.	Ochrana před atmosférickým a pulsním přepětím	4

6.	Napojení na zdroj elektrické energie a měření odběru	4

7.	Vnitřní silnoproudé rozvody	4

7.1	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY	5

7.2	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ	5

7.3	ULOŽENÍ VEDENÍ	5

8.	BEZPEČNOST PRÁCE	5

9.	ZAPRACOVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH A NORMATIVNÍCH POŽADAVKŮ	6

# Seznam dokumentace

Textová část:

01Technická zpráva

Výkresová část:

02 Půdorys části 2.NP

# PŘEDMĚT PROJEKTU

Projektová dokumentace řeší vnitřní elektroinstalace včetně umělého osvětlení, nouzového osvětlení, 1f vývodů pro osoušeče rukou a napojení zařízení na akci Fakulta sportovních studií MU – Stavební úpravy sociálního zázemí 2.NP, obj. D33.

Veškerá zařízení budou provedena v souladu s požadavky SUKB MUNI!

Veškerá zařízení budou před dodáním schválena Garantem pro provoz v SUKB MUNI!

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzhledem výměně stávajících zářivkových svítidel za nová LED svítidla nedochází k téměř žádnému nárustu spotřeb energií a navržené úpravy nemají žádný podstatný vliv na stávající výkonovou bilanci pavilonu D33.

Měření spotřeby elektrické energie zůstává stávající.

Napájení sociálního zázemí bude ze stávajícího rozváděče 33RMS21 a to ze stávajícího okruhu E7.

Nouzové osvětlení bude napájeno ze stávajícího centrálního bateriového systému CBS.

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3:

Vnější vlivy jsou normální.

Přehled normálních vnějších vlivů:
označení	charakteristika

AA 4 		teplota okolí, bez vlivu vlhkosti, teplota -5C až +40C 
AA 5		teplota okolí bez vlivu vlhkosti, teplota +5C až +40C
AB 4		-5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-95%, absolutní vlhkost 1-29g/m3
AB 5		+5°C až +40°C, relativní vlhkost 5-85%, absolutní vlhkost 1-25g/m3
AC 1 		nadmořská výška max. 2 000 m

AD 1 		výskyt vody - zanedbatelný

AE 1 		výskyt cizích pevných předmětů - zanedbatelný

AF 1 		výskyt korozívních a znečišťujících látek - zanedbatelný

AG 1 		ráz - mírný

AH 1 		vibrace – mírné

AJ 		dosud nestanoveno

AK 1 		výskyt plísní - bez nebezpečí

AL 1 		přítomnost fauny - bez nebezpečí

AM 1 		elektromagnetické, elektrostatické, nebo ionizující působení - zanedbatelné

AN 1 		sluneční záření - nízké

AP 1 		seismické účinky - zanedbatelné

AQ 1 		bouřková činnost - zanedbatelná

AR 1		pohyb vzduchu - pomalý

AS 1		vítr - malý

BA 1 		schopnost lidí – běžná

BC 2 		dotyk se zemí  - výjimečný

BD 3 		větší pohyb lidí

CB 1 		provedení budovy - zanedbatelné nebezpečí

# OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

a) živých částí

- izolací živých částí

- krytem nebo přepážkami

b) neživých částí

- základní:	samočinným odpojením od zdroje v sítích TN

- zvýšená:	proudovým chráničem

doplňujícím pospojováním

hlavní pospojování

# Ochrana před atmosférickým a pulsním přepětím

Není předmětem této PD.

# Napojení na zdroj elektrické energie a měření odběru

Napájení sociálního zázemí bude pomocí kabelů ze stávajícího okruhu E7, který je připojen do stávajícího rozváděče 33RMS21. Zapojení v rozváděči se nezmění: světelný obvod zůstane připojen na jistič F1.50.

Nouzové osvětlení bude napájeno ze stávajícího centrálního bateriového systému CBS, musí být připojeno funkčním kabelem při požáru s odolností 60 minut!

# Vnitřní silnoproudé rozvody

Napájení sociálního zázemí (jedná se o světelné okruhy, a také vývody pro osoušeče rukou) bude ze stávajícího rozváděče 33RMS21 a to ze stávajícího okruhu E7. Nouzové osvětlení bude napájeno ze stávajícího centrálního bateriového systému CBS, musí být připojeno funkčním kabelem při požáru s odolností 60 minut! Není uvažováno rozmístění zásuvek v daném prostoru, proto se neřeší zásuvkové obvody. Systém nouzové signalizace na WC pro osoby se ZTP je řešen v projektové dokumentaci SLP.

Před zahájením bouracích prací a demontáží musí dojít k prokazatelnému odpojení elektroinstalace v daném místě. Stávající kabely, které zůstanou zachovány budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. Osoby, které budou provádět práce v jejich blízkosti, budou poučeny o nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

  - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY

V prostoru sociálního zázemí dojde k demontáži starých svítidel a bude bude instalována nová osvětlovací soustava. Budou instalována vestavná svítidla, konstrukčně speciálně řešená pro montáž do podhledů. Svítidla budou ovládána pomocí pohybových čidel, které se osadí v každé stavebně ohraničené místnosti. Světelné okruhy budou napájeny ze stávajícího rozváděče 33RMS21, pouze nouzové osvětlení bude napájeno ze stávajícího centrálního bateriového systému CBS.

Světelný okruh bude jeden, a dále 1 okruh nouzového osvětlení:

- První okruh bude tvořit 11 ks LED svítidel vhodných pro vestavnou montáž do stropu, rozmístěných rovnoměrně v každé místnosti sociálního zázemí. Ovládání svítidel bude pomocí pohybových čidel, která budou taktéž v každé místnosti. Pohybová čidla se uvažují dvou druhů: na toaletách std pohybová čidla a v místnostech předsíně a tam, kde se nachází umyvadla budou speciální pohybová PIR čidla. Pro napojení do rozváděče 33RMS21 se využijí kabely ze stávajícího světelného okruhu E7 a jeho podokruhů „a – i“, které zůstanou po demontáži stávajících svítidel.

- Okruh nouzového osvětlení budou tvořit 2 nouzová svítidla s piktogramem umístěné nad vstupními dveřmi do společné předsíně 217, a také do předsíně pro ženy 218. Dále ho bude tvořit 6x antipanické vestavěné svítidlo umístěné ve společné předsíni 217, v místnostech pro ženy 218, 218c, a v místnostech pro muže 219, 220 a 220b. Přehledněji viz výkresová část. Tento okruh bude připojen do stávajícího centrálního bateriového systému CBS. K tomuto účelu se v maximální možné míře využije stávající kabeláž, která zůstane po demontáži stávajících svítidel nouzového osvětlení. Připojení musí být funkčním kabelem při požáru s odolností 60 minut!

- Dále je řešeno připojení elektrických 1f vývodů pro osoušeče rukou. Jedná se celkem o 3 místa: v místnosti 219 už jsou oba vývody (EH2 a EH3) připraveny, u nich dojde ke změně výšky: z důvodu instalace jiného typu osoušeče budou posunuty ze současné výšky 1,25 m nad podlahou do výšky 0,9 m nad podlahou. V místnosti 218 bude připraven nový vývod, použije se pro něj jeden ze dvou kabelů, které zůstanou po demontáži stávajících dvou osoušečů rukou (EH1 a EH4) v rekonstruovaných místnostech.

  - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ

Není řešeno, protože v daném prostoru se neuvažuje o umístění zásuvek.

  - ULOŽENÍ VEDENÍ

Kabely pro nové světelné okruhy budou uloženy v podhledech, pokud to bude možné tak se přidají do stávajících kabelových tras.

Kabely pro nouzové osvětlení musí být přichyceny ke stropu pomocí požárně odolných příchytek se zachováním funkčnosti při požáru.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Provádění stavebně-montážních prací

Při provádění prací musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 ED.3   (343100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních a souvisejících ČSN.

Revize el. zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6 ED.2   (332000) Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

Další revize (periodické) provede provozovatel ve lhůtách dle normy a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle zákona č.  250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybaveno bezpečnostními nápisy a tabulkami předepsanými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN ISO 3864-1,

Hygiena práce

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména hygienickými předpisy, svazek č.46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Likvidace odpadu

Likvidace odpadu bude dle zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech Nebezpečný odpad bude likvidován příslušnou odbornou organizaci. Likvidace obalů ze zabudovaných výrobků je povinností jednotlivých subdodavatelů.

Certifikace

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

Individuální a komplexní vyzkoušení

Individuální zkoušky a výchozí revize elektrozařízení

Elektrické zařízení bude během výstavby, před tím, než je uživatel uvede do provozu, prohlédnuto,  individuálně vyzkoušeno a bude provedena  výchozí revize. Individuální zkoušky budou provedeny jako součást montáže, přičemž budou přezkoušeny mechanické funkce jednotlivých zařízení. Během individuálních zkoušek budou prováděny i výchozí revize elektrozařízení.

Komplexní vyzkoušení elektrozařízení

Komplexní vyzkoušení představuje ověření, že smontovaná zařízení nevykazují nedostatky, že z hlediska funkčního splňují požadavky projektu a že jsou schopná bezporuchového provozu. Odběratel (provozovatel) poskytne potřebný počet vyškolených pracovníků obsluhy zařízení v souladu s projektem zkoušek, na základě předchozí výzvy ve stavebním deníku.

# ZAPRACOVÁNÍ LEGISLATIVNÍCH A NORMATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Při projektování, instalaci a provozování el. zařízení je nutno respektovat platné zákony a vyhlášky zveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky a platné normy v systému technické normalizace ČR a EU. Tyto dokumenty jsou ve sporných případech vždy nadřazeny projektu; v případě výskytu nesrovnalostí je nutno vždy uvědomit projektanta a situaci řešit operativně.

V projektu je zapracována ochrana osob a majetku před ohrožením nebezpečnými účinky elektrického proudu, problematika elektromagnetické kompatibility a ochrana před bleskem, zabývá se ochranou před elektrickým úrazem, před nadměrným oteplením elektrických zařízení, před poškozením vlivem zkratů nebo přepětí.

Dokladová část

Pro posouzení byly použity zejména následující podklady platné v době zpracování PD:

- místní šetření,

- požadavky zúčastněných profesí na elektro,

- platné zákony, vyhlášky a elektrotechnické normy, zejména následující:

Zákon č. 250/2021 Sb., Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Zákon č. 360/1992 Sb. „o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě“

Zákon č. 22/1997 Sb. „ o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů“

Zákon č. 406/2000 Sb. „o hospodaření energií“

Zákon č. 458/2000 Sb. „o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o znění některých zákonů (Energetický zákon)“

Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

Zákon č. 127/2005 Sb. „o elektronických komunikacích“

Zákon č. 283/2021 Sb. „stavební zákon“

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních

Vyhláška č. 16/2016 Sb. „o podmínkách připojení k elektrizační soustavě“

Vyhláška č. 540/2005 Sb. „o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice“

ČSN EN 60038 - Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ED.2 (332000) - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-56 ed.3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-710 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

ČSN 33 2130 ed.4 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 73 0802 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 60059 - Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 60664-1 ed.3 - Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

Soubor norem ČSN EN 62305 ed.2 - Ochrana před bleskem