Nároky na ostatní profese

Projektu: Masarykova univerzita Telč

Nedílnou součástí této dokumentace je tabulka nároků členěná po profesích a výkres umístění prvků AV technologie.

V textu jsou popsány nároky, které nejsou postiženy tabulkou. Text je členěn po profesích.

- Stavba/Architekt - Konstrukčně koordinační nároky

  - Projektor DP

      - Nad podhledem nárokujeme v místě montáže projektoru dle výkresu volný (manipulační) prostor o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro montáž stropního držáku projektoru. Místo uchycení držáku (přírubou 200x200mm) musí mít nosnost 20 kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se.

      - V případě nerozebíratelného podhledu nárokujeme možnost umístění držáku projektoru před realizací podhledu.

      - Do projekčního kuželu, (resp. jehlanu tvořeného promítanými světelnými paprsky) nesmí zasahovat žádný předmět (pozor na svěšená svítidla).

      - Na stěně (na stropě) nárokujeme v místě montáže projektoru dle výkresu volný (manipulační) prostor o rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro montáž nástěnného (stropního) držáku projektoru. Místo uchycení držáku (přírubou 200x200mm) musí mít nosnost 20 kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se.

  - Projekční plátno EP

      - Pro plátno zabudované na stěně nebo ve stropu (podhledu) nárokujeme volný prostor o rozměrech dle výkresu: délka plátna+400mmm x 300 x 300 mm v poloze dle výkresu. Konstrukce stěny (stropu) musí mít dostatečnou nosnost  40 kg v místě přichycení el. plátna a musí být pevná a nechvějící se. Pod elektrickým plátnem nárokujeme volný prostor pro projekční plochu.

      - V harmonogramu prací musí být zohledněna instalace tubusu plátna před realizací podhledu (místnost 1.09).

      - Firma dodávající podhledy se zavazuje zajistit součinnost při montáži pouzdra plátna s ohledem na budoucí bezproblémové dotažení a začištění podhledů tubusu plátna

      - Plátna budou odsazena od zdi minimálně 160mm pro možnost instalace lištového systému za projekční plátno.

  - Reproduktory RE

      - Reproduktory budou přichyceny pomocí držáku do stěny. Nárokujeme zakončení trubkování do elektroinstalační krabice. Stěna musí mít v místě přichycení držáku reproduktoru dostatečnou nosnost 25 kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se.

  - AV rack

      - AV racky budou umístěny v katedře. Nárokujeme propojení AV racku s příslušným NN rozvaděčem. K AV racku bude přiveden žlutozelený vodič o průřezu alespoň 6mm. AV rack bude propojen s NN rozvaděčem pomocí 2xUTP kabelu.

  - Plazmový displej PD

      - Na stěně nárokujeme v místě montáže plazmového displeje dle výkresu volný prostor pro montáž nástěnného držáku displeje. Místo uchycení držáku musí mít dostatečnou nosnost 50kg.

  - Přípojné místo PM

      - V katedrách dle výkresové dokumentace budou umístěny vestavná přípojná místa. Při volbě katedry je vhodné volit takový nábytek, který bude umožňovat vedení kabeláže z podlahové krabice do přípojného místa.

  - Antény bezdrátových mikrofonů

      - Místo na stěně pro zavěšení každé antény bude dostatečně nosné pro montáž antény o hmotnosti 2 kg.

  - Vizualizér VI

      - Pro instalaci vizualizéru nárokujeme na pracovní desce katedry dostatečný prostor pro umístění stolního vizualizéru.

  - Kamery KA

      - U kamery zabudované v podhledu nárokujeme nad podhledovou deskou v místě kamery volný prostor o minimální výšce 200 mm. Materiál podhledu bude dostatečně nosný, aby bylo možno namontovat kameru o hmotnosti 5 kg. V případě, že nosnost základního materiálu stropu nebude dostatečná, nárokujeme vyztužení stropu v místě kamery.

      - U kamer zabudovaných na stěně nárokujeme volný prostor 300x300mm pro instalaci police pro přídavnou kameru.

  - Lištový systém LS

      - Pro montáž lištového systému bude v místnosti připravena rovná stěna s nosností 100 kg. Do stěny musí být možné ve výšce cca 2m namontovat hmoždinky s dostatečnou nosností. Na stěně pod lištou nesmí být od výšky 80 cm žádný nábytek, obrazy a další věci, které by byly v konfliktu s tabulemi.

  - Ruchové mikrofony

      - Místo na stěně pro zavěšení každého ruchového mikrofonu bude dostatečně nosné pro montáž mikrofonu o hmotnosti 2 kg.

  - Podlahové krabice

      - V podlaze budou dle výkresové dokumentace umístěny podlahové krabice (vždy pod AV rackem v katedře). Do podlahové krabice budou zataženy silnoproudé a slaboproudé nároky. Podlahové krabice nebudou osazeny víkem a budou sloužit pouze jako protahovací krabice.

  - Katedra

      - Katedra bude připravena dle výkresu a bude v ní volný prostor a průchody pro kabely.

      - Při předpokladu umístění technologie uvnitř katedry do 19“ zástavby požadujeme uvnitř katedry volný prostor o velikosti dle výkresové dokumentace, hloubka katedry min. 600mm.

      - Na pracovní desce katedry je nutno umístit tato zařízení: interaktivní PEN displej (monitor) (400 x 400 mm), dotykový panel řídícího systému (300 x 300 mm), mechanismus přípojného bodu (cca 800 x 200 mm, hloubka cca 200mm), klávesnici, myš a případně také externí notebook. Musí být zajištěna možnost kabelového propojení mezi těmito zařízeními a technikou instalovanou v katedře.

      - V malých učebnách bude v desce stolu zapuštěn malý řídící systém s přípojným místem (300x300mm)

      - V katedře, kde bude umístěna AV technika, nárokujeme odvětrávací kanál o minimálních rozměrech  50 x 450 mm, který umožní dostatečnou cirkulaci vzduchu pro chlazení AV techniky. Nasávání chladného vzduchu bude ve spodní části katedry, dále bude kanál pokračovat v zadní části skříňky za AV přístroji a výstup teplého vzduchu bude v horní části skříňky zakončený ventilátorem.

      - Katedra musí být umístěna v místnosti tak, aby byl zajištěn bezproblémový přístup k čelní i zadní straně katedry.

      - Do prostoru katedry bude přiveden ze silnoproudého rozvaděče žlutozelený vodič o průřezu alespoň 6 sqmm (uzemnění).

  - Požární ucpávky

      - Pokud trasy AV techniky procházejí požárními úseky, požadujeme od stavby realizaci požárních ucpávek na trasách pro AV techniku.

  - Kabelové trasy

      - V místnosti nárokujeme od stavby/silnoproudu přípravu kabelových tras dle knihy kabelových tras, která je součástí této dokumentace. Minimální poloměr ohybu chrániček (husích krků) bude 200 mm.

- Silnoproud

  - Obecné zásady instalace rozvodů 230V pro napájení AV techniky:

      - Musí být zamezeno vzniku zemních smyček.

      - Nulový a zemnící vodič musí být oddělený.

      - Všechny napájecí okruhy musí být uzemněny na stejný zemnící bod.

      - Pokud je to možné, budou všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny na stejnou fázi.

      - Pokud je to možné, budou napájecí okruhy pro plátna, osvětlení, žaluzie a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou, zapojeny na jiné fáze, než AV technika.

      - Všechny nároky 230VAC budou zapojeny paprskovitě (do hvězdy) bez přerušení vypínačem.

      - Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika,  nebudou silné zdroje elektromagnetického pole.

      - Doporučujeme všechny napájecí zásuvky 230V pro AV techniku vybavit přepěťovou ochranou.

      - Do prostoru katedry bude přiveden ze silnoproudého rozvaděče žlutozelený vodič o průřezu alespoň 6 sqmm (uzemnění).

  - Rozvaděč

      - V příslušném silnoproudém rozvaděči RS 0.2 nárokujeme volné místo 50 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm) pro montáž řídicích prvků. Nárokujeme vybavení silnoproudého rozvaděče příslušnými jističi, přepěťovými ochranami a stykači pro přívody ke koncovým prvkům AV technologie, které jsou nárokovány v tabulce (příloha).

      - V příslušném silnoproudém rozvaděči RS 1.1 nárokujeme volné místo 50 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm) pro montáž řídicích prvků. Nárokujeme vybavení silnoproudého rozvaděče příslušnými jističi, přepěťovými ochranami a stykači pro přívody ke koncovým prvkům AV technologie, které jsou nárokovány v tabulce (příloha).

      - V příslušném silnoproudém rozvaděči RS 2.2 nárokujeme volné místo 80 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm) pro montáž řídicích prvků. Nárokujeme vybavení silnoproudého rozvaděče příslušnými jističi, přepěťovými ochranami a stykači pro přívody ke koncovým prvkům AV technologie, které jsou nárokovány v tabulce (příloha).

      - Pokud nebude dostatek volného místa ve stávajícím rozvaděči, nárokujeme podružný rozvaděč, odkud budou vedeny všechny nárokované přívody ke koncovým prvkům AV technologie.

  - Osvětlení

      - Jednotlivá osvětlovací tělesa budou namontována v takových místech a v takové výšce, aby byla mimo projekční kužel datového projektoru (vytyčený na jedné straně objektivem projektoru a na straně druhé projekčním plátnem).

      - V místnosti bude možné realizovat ovládání osvětlení řídícím systémem, tak manuálním ovládání osvětlení pomocí tlačítek. Řízení osvětlení pomocí řídícího systému se provádí umístěním vývodů světelných okruhů na řídící prvky umístěné v NNR.  (řídící jednotka v rozvaděči spíná jednotlivé světelné okruhy). Jedná se o místnosti 0.22 + 0.22A a 1.09

      - Pokud je požadováno řízení stmívání pomocí řídícího systému, tak nárokujeme osvětlovací tělesa vybavit DALI předřadníky a jejich prosmyčování UTP kabelem, který bude ukončen v NNR na speciální stmívací jednotce. Pokud nebudou osvětlovací tělesa vybaveny DALI předřadníky nárokujeme přívodní kabel k jednotlivým tělesům v minimálně 5-žilovém provedení (např. CYKY 5Cx1,5). Jedná se o místnosti 0.22 + 0.22A a 1.09

      - V místnostech kde nebude možné osvětlovací tělesa stmívat, nárokujeme vybudování světelného okruhu u projekčního plátna nezávisle na ostatních tělesech.

  - Žaluzie

      - Dle požadavku investora a uživatele nebudou elektrické žaluzie instalovány.

      - Doporučujeme místnosti vybavit manuálními žaluziemi.

  - Kabelové trasy

      - V místnosti nárokujeme od stavby/silnoproudu přípravu kabelových tras dle knihy kabelových tras, která je součástí této dokumentace. Minimální poloměr ohybu chrániček (husích krků) bude 200 mm.

- Klimatizace

      - Vzduchotechnika  a klimatizace v místnosti 0.22A+0.22 a 1.09 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 4000W produkovaný AV technikou umístěné v místnostech.

      - Vzduchotechnika  a klimatizace v místnosti 2.12 a 2.13 bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 3500W produkovaný AV technikou umístěné v místnostech.

      - Vzduchotechnika  a klimatizace ve zbylých učebnách bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat tepelný výkon 2000W produkovaný AV technikou umístěné v místnostech.

V Praze 03/2010

Zpracoval Antonín Turek, DiS